## all_result
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | INKOND | Delta_P_Diafragma | T_accum | time to calc | gas_streams_zaryad | water_streams_zaryad | syngas_streams_zaryad | electric_zaryad | heaters_zaryad | accumulation_zaryad | GTU_input_zaryad | gas_streams_razryad | water_streams_razryad | syngas_streams_razryad | electric_razryad | heaters_razryad | accumulation_razryad | GTU_input_razryad
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 68.6115 | 0.3079 | 6.3014 | 0.9446 | 0 | 68.9678 | 0.0005 | 37.9015 | 2343.1087 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 527.600273 0.1 941.958209 427.662997 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.746657 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 534.355397 0.1 955.086392 437.409654 0.778704 0.121106 PEVD-IVD 461.248828 0.1 871.549134 437.409654 0.778704 0.121106 IVD-EVD 289.357376 0.1 680.703781 437.409654 0.778704 0.121106 EVD-PPND 227.146626 0.1 613.468119 437.409654 0.778704 0.121106 PPND-IND 226.224170 0.1 612.477752 437.409654 0.778704 0.121106 IND-GPK 167.451389 0.1 549.736937 437.409654 0.778704 0.121106 GPK-out 109.618636 0.1 488.602971 437.409654 0.778704 0.121106 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.238944 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.507713 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031479 0.062163 0.006549 PEVD-IVD 0.031479 0.062163 0.006549 IVD-EVD 0.031479 0.062163 0.006549 EVD-PPND 0.031479 0.062163 0.006549 PPND-IND 0.031479 0.062163 0.006549 IND-GPK 0.031479 0.062163 0.006549 GPK-out 0.031479 0.062163 0.006549 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S X AIR -29.000000 0.100000 NaN NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 511.642117 6.253303 3447.934487 53.979282 NaN NaN IVD-PEVD 281.798777 6.592499 2777.758656 53.979282 NaN NaN EVD-IVD 281.798777 6.592499 1246.827226 53.979282 NaN NaN PEN-EVD 166.581711 6.592499 707.444156 53.979282 NaN NaN BND-PEN 157.385397 0.578197 664.124952 53.979282 NaN NaN PPND-DROSND 169.852588 0.572920 2784.667851 14.228324 NaN NaN IND-PPND 157.385397 0.578197 2754.528657 14.228324 NaN NaN GPK-IND 157.385397 0.578197 701.845687 68.207606 NaN NaN GPK-REC 157.385397 0.578197 701.845687 68.207147 NaN NaN REC-GPK 74.797736 0.578197 313.712846 68.207606 NaN NaN SMESH-GPK 74.798998 0.696400 313.718134 68.207401 NaN NaN SMESHOD-REC 74.066425 0.696400 310.647532 59.817760 NaN NaN SP1-OD 115.138433 0.169948 483.180229 55.376448 NaN NaN OD-GPK 78.540572 0.169948 328.986039 55.377564 NaN NaN SWIN-TURB 70.000000 1.000000 192.602000 625.392892 NaN NaN SWIN-OD 70.000000 1.000000 192.602000 78.781314 NaN NaN OD-SP1 95.627830 1.000000 400.393725 78.781314 NaN NaN OTB2-SP2 138.611355 0.222988 2743.382769 9.255164 NaN NaN SP2-SP1 122.037649 0.211839 512.471166 9.255164 NaN NaN SP1-SP2 112.193690 1.000000 469.754981 625.392892 NaN NaN SP2-WOUT 120.000000 1.000000 502.440000 625.392892 NaN NaN WIN-SP1 73.228361 1.000000 202.383128 625.392892 NaN NaN OTB1-SP1 121.741726 0.178892 2711.888480 46.121347 NaN NaN DROSVD-TURBVD 509.017057 5.695760 3447.934487 45.588587 6.937480 100.0 ENDOFVD 206.999799 0.434654 2873.923513 45.588587 7.162045 100.0 DROSND-TURBND 167.306311 0.492267 2784.667851 14.228324 6.912076 100.0 SMESHEND 196.934158 0.434654 2852.692753 59.816911 7.117357 100.0 DOOTB2 138.611017 0.222980 2743.382140 59.816911 7.170159 100.0 DOOTB1 121.741432 0.178891 2711.887931 50.561810 7.191560 100.0 INCND 112.761082 0.009049 2711.887931 4.440197 8.559288 100.0 INKOND 108.338117 0.001982 2704.234735 4.440197 9.239728 100.0 KOND-KN 17.353120 0.001982 72.835629 4.440197 NaN NaN KN-GPK 19.369952 0.696400 81.932032 4.440197 NaN NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN SWIN 70.000000 1.000000 293.857445 750.000000 NaN NaN SWOUT 120.000000 1.000000 504.375026 750.000000 NaN NaN ST-PKM 496.639235 2.000000 3460.828327 7.232545 NaN NaN ST-GPK 80.000000 0.800000 335.611389 8.389641 NaN NaN DROSVD-ST 511.639235 6.253478 3447.925757 8.389641 NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520309 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520309 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520309 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520309 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389003 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 2.338340 2.705472 0.864300 0.152332 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 122.917719 NaN 31.069304 DK NaN 6.210691 NaN NaN Turbine 34.333359 NaN NaN NaN Tots1 26.168349 NaN NaN 0.848677 Tots2 6.538623 NaN NaN 0.835801 Tots3 1.592404 NaN NaN 0.789266 Tots4 0.033982 NaN NaN 0.033618 KN 0.040390 0.045244 0.892712 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 36174.603361 36540.003395 0.99 IVD 82642.823832 83477.599831 0.99 EVD 29115.431970 29409.527242 0.99 PPND 428.864253 433.196216 0.99 IND 27169.003705 27443.438086 0.99 GPK 26473.181258 26740.587129 0.99 SP2 20.440978 NaN 0.99 SP1 102.031495 NaN 0.99 OD 8.453528 NaN 0.99 Strans 24561.256463 NaN NaN Strans_cool 1549.944078 NaN NaN Reformer 16180.699003 NaN NaN Ref_cooler 5604.164155 NaN NaN Ref_HTS 4048.754951 NaN NaN HTS_cooler 15029.123847 NaN NaN Ref_all 26231.987031 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -29.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.741988 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR -29.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 502.338868 7.267613 3413.930685 61.222001 NaN IVD-PEVD 291.786208 7.637349 2763.955682 61.222001 NaN EVD-IVD 291.609065 7.637349 1298.726920 61.222001 NaN PEN-EVD 163.559691 7.637349 694.966742 61.222001 NaN BND-PEN 160.935199 0.633080 679.537840 61.222001 NaN PPND-DROSND 174.673615 0.626991 2791.941192 14.988542 NaN IND-PPND 160.935199 0.633080 2758.465737 14.988542 NaN GPK-IND 157.528240 0.633080 664.775610 76.210543 NaN GPK-REC 157.528240 0.633080 664.775610 92.228001 NaN REC-GPK 60.000000 0.633080 251.695227 92.231744 NaN SMESH-GPK 39.212909 0.696400 164.855149 68.967824 NaN SMESHOD-REC 39.212909 0.696400 164.855149 68.967824 NaN SP1-OD 115.138433 0.169948 483.180229 55.376448 NaN OD-GPK 78.540572 0.169948 328.986039 55.377564 NaN SWIN-TURB 70.000000 1.000000 192.602000 625.392892 NaN SWIN-OD 70.000000 1.000000 192.602000 78.781314 NaN OD-SP1 95.627830 1.000000 400.393725 78.781314 NaN OTB2-SP2 138.611355 0.222988 2743.382769 9.255164 NaN SP2-SP1 122.037649 0.211839 512.471166 9.255164 NaN SP1-SP2 112.193690 1.000000 469.754981 625.392892 NaN SP2-WOUT 120.000000 1.000000 502.440000 625.392892 NaN WIN-SP1 73.228361 1.000000 202.383128 625.392892 NaN OTB1-SP1 121.741726 0.178892 2711.888480 46.121347 NaN DROSVD-TURBVD 499.413776 6.664714 3413.930685 53.979282 6.824664 ENDOFVD 193.729309 0.479946 2843.445713 53.979282 7.053036 DROSND-TURBND 172.139785 0.543881 2791.941192 14.988542 6.884214 SMESHEND 188.534741 0.479946 2832.252411 68.967824 7.028927 DOOTB2 123.611027 0.222483 2710.108015 68.967824 7.088790 DOOTB1 107.944308 0.133755 2638.445224 68.967824 7.131490 INCND 107.944308 0.133755 2638.445224 68.967824 7.131490 INKOND 38.291266 0.006738 2283.923069 68.967824 7.367937 KOND-KN 38.291266 0.006738 160.390669 68.967824 NaN KN-GPK 39.212909 0.696400 164.855149 68.967824 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 70.000000 1.000000 293.857445 750.000000 NaN SWOUT 120.000000 1.000000 504.375026 750.000000 NaN ST-PKM 496.639235 2.000000 3460.828327 7.232545 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 511.639235 6.253478 3447.925757 8.389641 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.953674 DOOTB1 97.786329 INCND 97.786329 INKOND 88.111114 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520309 0.0000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520309 0.0000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520309 0.0000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520309 0.0000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389003 0.0000 SGaccum-Separacc 37.901522 2.0 1165.717006 68582.999072 0.0000 Separacc-Sepout 37.901522 2.0 1058.106338 63430.036584 0.0000 Sepout-COMB 37.901522 2.0 1058.106338 3.323753 0.0000 Sepout-GTU 37.901522 2.0 1058.106338 1.081111 0.0000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 139.583365 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 139.583365 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1186.003017 142.907121 0.7498 TURB-COOL 315.375948 0.1 690.224616 142.907121 0.7498 COOL-EX 70.000000 0.1 430.397369 142.907121 0.7498 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.177097 0.000000 0.003317 0.102338 0.715139 Sepout-COMB 0.000000 0.177097 0.000000 0.003317 0.102338 0.715139 Sepout-GTU 0.000000 0.177097 0.000000 0.003317 0.102338 0.715139 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.167864 0.016996 0.009613 0.055727 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.167864 0.016996 0.009613 0.055727 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.167864 0.016996 0.009613 0.055727 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002108 Sepout-COMB 0.002108 Sepout-GTU 0.002108 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.944588 1.020073 0.926000 0.499855 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 165.660000 NaN 34.075832 DK NaN 6.301381 NaN NaN Turbine 68.611451 NaN NaN NaN Tots1 30.794369 NaN NaN 0.849217 Tots2 8.424033 NaN NaN 0.837204 Tots3 4.942427 NaN NaN 0.814948 Tots4 24.450621 NaN NaN 0.828010 KN 0.307906 0.321360 0.958131 0.155572 SGgtu_comp 47222.849100 NaN NaN NaN SGgtu_turb 70850.263790 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 39789.078629 40190.988514 0.99 IVD 89704.100372 90610.202396 0.99 EVD 36962.876972 37336.239366 0.99 PPND 501.842054 506.911166 0.99 IND 32287.164474 32613.297448 0.99 GPK 38097.581844 38482.405903 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.123847 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37131.163687 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 7.994837e+07 37.901522 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -29.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 70.7176 | 0.2491 | 6.3014 | 0.91 | 0 | 71.226 | -0.0059 | 46.7299 | 2050.1221 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 528.324224 0.1 942.789675 445.171112 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.753384 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 534.806605 0.1 955.403302 454.924497 0.778764 0.121204 PEVD-IVD 461.943146 0.1 872.138475 454.924497 0.778764 0.121204 IVD-EVD 292.240338 0.1 683.656562 454.924497 0.778764 0.121204 EVD-PPND 229.075767 0.1 615.358847 454.924497 0.778764 0.121204 PPND-IND 228.153250 0.1 614.368088 454.924497 0.778764 0.121204 IND-GPK 169.256973 0.1 551.477270 454.924497 0.778764 0.121204 GPK-out 110.059874 0.1 488.893770 454.924497 0.778764 0.121204 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.245321 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.508063 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031426 0.062058 0.006547 PEVD-IVD 0.031426 0.062058 0.006547 IVD-EVD 0.031426 0.062058 0.006547 EVD-PPND 0.031426 0.062058 0.006547 PPND-IND 0.031426 0.062058 0.006547 IND-GPK 0.031426 0.062058 0.006547 GPK-out 0.031426 0.062058 0.006547 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S X AIR -25.000000 0.100000 NaN NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 510.939727 6.513364 3443.349912 56.055740 NaN NaN IVD-PEVD 284.496819 6.863244 2774.388360 56.055740 NaN NaN EVD-IVD 284.415333 6.863244 1260.140276 56.055740 NaN NaN PEN-EVD 167.463001 6.863244 711.418364 56.055740 NaN NaN BND-PEN 158.908180 0.601255 670.731907 56.055740 NaN NaN PPND-DROSND 171.279632 0.595696 2786.322481 14.828457 NaN NaN IND-PPND 158.908180 0.601255 2756.233731 14.828457 NaN NaN GPK-IND 158.908180 0.601255 707.345960 70.884197 NaN NaN GPK-REC 158.908180 0.601255 707.345960 70.884197 NaN NaN REC-GPK 73.842890 0.601255 309.710650 70.884197 NaN NaN SMESH-GPK 73.843939 0.696400 309.715044 70.889592 NaN NaN SMESHOD-REC 73.291725 0.696400 307.400736 62.433880 NaN NaN SP1-OD 114.765531 0.167893 481.599326 58.137273 NaN NaN OD-GPK 77.303029 0.167893 323.792799 58.137831 NaN NaN SWIN-TURB 67.900000 1.000000 192.602000 629.237385 NaN NaN SWIN-OD 67.900000 1.000000 192.602000 79.265608 NaN NaN OD-SP1 95.267248 1.000000 398.883966 79.265608 NaN NaN OTB2-SP2 135.446402 0.223986 2736.562264 9.943132 NaN NaN SP2-SP1 122.180411 0.212787 513.078147 9.943132 NaN NaN SP1-SP2 111.692412 1.000000 467.656130 629.237385 NaN NaN SP2-WOUT 120.000000 1.000000 502.440000 629.237385 NaN NaN WIN-SP1 71.347477 1.000000 202.383128 629.237385 NaN NaN OTB1-SP1 117.430660 0.176729 2702.909222 48.194141 NaN NaN DROSVD-TURBVD 508.225809 5.937921 3443.349912 47.604828 6.913236 100.0 ENDOFVD 205.187710 0.448669 2869.433990 47.604828 7.138356 100.0 DROSND-TURBND 168.644476 0.511246 2786.322481 14.828457 6.899015 100.0 SMESHEND 195.868186 0.448669 2849.694271 62.433284 7.096680 100.0 DOOTB2 135.446275 0.223972 2736.562029 62.433284 7.151527 100.0 DOOTB1 117.430836 0.176730 2702.909555 52.490153 7.174188 100.0 INCND 108.033192 0.008745 2702.909555 4.296048 8.551666 100.0 INKOND 104.584837 0.002094 2697.108137 4.296048 9.195692 100.0 KOND-KN 18.221970 0.002094 76.472817 4.296048 NaN NaN KN-GPK 20.239605 0.696400 85.569208 4.296048 NaN NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN SWIN 67.900000 1.000000 285.063691 750.000000 NaN NaN SWOUT 120.000000 1.000000 504.375026 750.000000 NaN NaN ST-PKM 495.943964 2.000000 3459.295178 7.232581 NaN NaN ST-GPK 77.900000 0.800000 326.803045 8.455712 NaN NaN DROSVD-ST 510.943964 6.513142 3443.362975 8.455712 NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520351 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520351 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520351 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520351 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389020 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 2.280709 2.590714 0.880340 0.169130 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 130.849057 NaN 31.752125 DK NaN 6.227520 NaN NaN Turbine 36.175733 NaN NaN NaN Tots1 27.321169 NaN NaN 0.848803 Tots2 7.063217 NaN NaN 0.836412 Tots3 1.766423 NaN NaN 0.792156 Tots4 0.024923 NaN NaN 0.027149 KN 0.039079 0.043781 0.892601 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 37500.417452 37879.209548 0.99 IVD 84887.589211 85745.039607 0.99 EVD 30759.600536 31070.303572 0.99 PPND 446.213306 450.720511 0.99 IND 28324.468006 28610.573743 0.99 GPK 28186.059742 28470.767416 0.99 SP2 21.887311 NaN 0.99 SP1 106.293449 NaN 0.99 OD 9.082782 NaN 0.99 Strans 24550.288838 NaN NaN Strans_cool 1802.445764 NaN NaN Reformer 16191.867344 NaN NaN Ref_cooler 5604.191764 NaN NaN Ref_HTS 4048.774898 NaN NaN HTS_cooler 15029.197889 NaN NaN Ref_all 26484.610314 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -25.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.789865 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR -25.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 502.459662 7.502297 3411.465398 61.477258 NaN IVD-PEVD 293.802937 7.862865 2760.704955 61.477258 NaN EVD-IVD 293.409881 7.862865 1308.511333 61.477258 NaN PEN-EVD 164.432732 7.862865 698.871025 61.477258 NaN BND-PEN 161.977150 0.649952 684.069456 61.477258 NaN PPND-DROSND 175.557863 0.643878 2792.820330 15.170212 NaN IND-PPND 161.977150 0.649952 2759.596098 15.170212 NaN GPK-IND 158.885383 0.649952 670.661727 76.647470 NaN GPK-REC 158.885383 0.649952 670.661727 91.592537 NaN REC-GPK 60.000000 0.649952 251.709395 91.600329 NaN SMESH-GPK 40.438889 0.696400 169.977215 71.225952 NaN SMESHOD-REC 40.438889 0.696400 169.977215 71.225952 NaN SP1-OD 114.765531 0.167893 481.599326 58.137273 NaN OD-GPK 77.303029 0.167893 323.792799 58.137831 NaN SWIN-TURB 67.900000 1.000000 192.602000 629.237385 NaN SWIN-OD 67.900000 1.000000 192.602000 79.265608 NaN OD-SP1 95.267248 1.000000 398.883966 79.265608 NaN OTB2-SP2 135.446402 0.223986 2736.562264 9.943132 NaN SP2-SP1 122.180411 0.212787 513.078147 9.943132 NaN SP1-SP2 111.692412 1.000000 467.656130 629.237385 NaN SP2-WOUT 120.000000 1.000000 502.440000 629.237385 NaN WIN-SP1 71.347477 1.000000 202.383128 629.237385 NaN OTB1-SP1 117.430660 0.176729 2702.909222 48.194141 NaN DROSVD-TURBVD 499.612807 6.914477 3411.465398 56.055740 6.805406 ENDOFVD 193.050610 0.495401 2841.139377 56.055740 7.033872 DROSND-TURBND 173.047307 0.560895 2792.820330 15.170212 6.872526 SMESHEND 188.296091 0.495401 2830.848041 71.225952 7.011683 DOOTB2 124.668309 0.229878 2708.972869 71.225952 7.071256 DOOTB1 108.910848 0.138211 2637.259200 71.225952 7.113877 INCND 108.910848 0.138211 2637.259200 71.225952 7.113877 INKOND 39.748002 0.007286 2286.839388 71.225952 7.345557 KOND-KN 39.748002 0.007286 166.479689 71.225952 NaN KN-GPK 40.438889 0.696400 169.977215 71.225952 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 67.900000 1.000000 285.063691 750.000000 NaN SWOUT 120.000000 1.000000 504.375026 750.000000 NaN ST-PKM 495.943964 2.000000 3459.295178 7.232581 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 510.943964 6.513142 3443.362975 8.455712 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.833054 DOOTB1 97.664429 INCND 97.664429 INKOND 88.106760 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520351 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520351 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520351 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520351 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389020 0.000000 SGaccum-Separacc 46.729895 2.0 1190.734925 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 46.729895 2.0 1088.659827 63646.284752 0.000000 Sepout-COMB 46.729895 2.0 1088.659827 3.338770 0.000000 Sepout-GTU 46.729895 2.0 1088.659827 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 139.891952 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 139.891952 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1186.107646 143.230724 0.749738 TURB-COOL 315.376999 0.1 690.314609 143.230724 0.749738 COOL-EX 70.000000 0.1 430.477949 143.230724 0.749738 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.176729 0.000000 0.005385 0.102126 0.713656 Sepout-COMB 0.000000 0.176729 0.000000 0.005385 0.102126 0.713656 Sepout-GTU 0.000000 0.176729 0.000000 0.005385 0.102126 0.713656 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.167888 0.016976 0.009612 0.055786 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.167888 0.016976 0.009612 0.055786 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.167888 0.016976 0.009612 0.055786 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002104 Sepout-COMB 0.002104 Sepout-GTU 0.002104 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.909960 0.972382 0.935805 0.537135 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 165.660000 NaN 34.082383 DK NaN 6.301381 NaN NaN Turbine 70.717582 NaN NaN NaN Tots1 31.970047 NaN NaN 0.849250 Tots2 8.680675 NaN NaN 0.837203 Tots3 5.107874 NaN NaN 0.814950 Tots4 24.958985 NaN NaN 0.828588 KN 0.249115 0.258921 0.962126 0.198534 SGgtu_comp 47327.247800 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71012.795760 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 40002.324383 40406.388266 0.99 IVD 89275.637444 90177.411559 0.99 EVD 37477.126701 37855.683536 0.99 PPND 504.047181 509.138566 0.99 IND 32513.882488 32842.305543 0.99 GPK 38372.907054 38760.512175 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.197889 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37216.592993 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 8.166417e+07 46.729895 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -25.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 72.5755 | 0.1768 | 6.3014 | 0.8395 | 0 | 73.2951 | -0.0336 | 57.729 | 1025.0854 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 529.345329 0.1 943.962656 460.635391 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.756226 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 535.592632 0.1 956.140756 470.391617 0.778814 0.121285 PEVD-IVD 462.786207 0.1 872.930174 470.391617 0.778814 0.121285 IVD-EVD 294.787406 0.1 686.276791 470.391617 0.778814 0.121285 EVD-PPND 229.668664 0.1 615.845594 470.391617 0.778814 0.121285 PPND-IND 228.746773 0.1 614.855438 470.391617 0.778814 0.121285 IND-GPK 169.979614 0.1 552.097882 470.391617 0.778814 0.121285 GPK-out 108.364645 0.1 486.965468 470.391617 0.778814 0.121285 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.248015 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.508211 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031383 0.061972 0.006545 PEVD-IVD 0.031383 0.061972 0.006545 IVD-EVD 0.031383 0.061972 0.006545 EVD-PPND 0.031383 0.061972 0.006545 PPND-IND 0.031383 0.061972 0.006545 IND-GPK 0.031383 0.061972 0.006545 GPK-out 0.031383 0.061972 0.006545 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR -20.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 510.608472 6.749621 3439.898918 57.951491 NaN IVD-PEVD 286.877118 7.109088 2771.200215 57.951491 NaN EVD-IVD 286.512933 7.109088 1271.279407 57.951491 NaN PEN-EVD 166.016323 7.109088 705.289325 57.951491 NaN BND-PEN 159.416298 0.609110 672.938100 57.951491 NaN PPND-DROSND 171.871434 0.603113 2787.148606 15.190865 NaN IND-PPND 159.416298 0.609110 2756.797298 15.190865 NaN GPK-IND 159.416298 0.609110 706.127045 73.142356 NaN GPK-REC 159.416298 0.609110 706.127045 73.142356 NaN REC-GPK 69.481549 0.609110 291.437587 73.142356 NaN SMESH-GPK 69.482658 0.696400 291.442231 73.140941 NaN SMESHOD-REC 69.029628 0.696400 289.544788 64.625962 NaN SP1-OD 109.823151 0.142529 460.666819 60.147530 NaN OD-GPK 72.672422 0.142533 304.355776 60.148671 NaN SWIN-TURB 62.900000 1.000000 192.602000 630.997401 NaN SWIN-OD 62.900000 1.000000 192.602000 79.487319 NaN OD-SP1 90.867872 1.000000 380.463780 79.487319 NaN OTB2-SP2 125.183673 0.203030 2716.659701 11.748246 NaN SP2-SP1 119.067791 0.192879 499.852489 11.748246 NaN SP1-SP2 106.740993 1.000000 446.924538 630.997401 NaN SP2-WOUT 116.500000 1.000000 487.785500 630.997401 NaN WIN-SP1 66.423138 1.000000 202.383128 630.997401 NaN OTB1-SP1 111.355493 0.150031 2674.188130 48.400187 NaN DROSVD-TURBVD 507.815089 6.157556 3439.898918 49.434899 6.892818 ENDOFVD 201.473274 0.449612 2861.538563 49.434899 7.120839 DROSND-TURBND 169.136963 0.515285 2787.148606 15.190865 6.897389 SMESHEND 193.243592 0.449612 2844.052536 64.625764 7.083673 DOOTB2 125.182941 0.203045 2716.658337 64.625764 7.146430 DOOTB1 111.354882 0.150028 2674.185297 52.878422 7.173690 INCND 92.961462 0.008959 2674.185297 4.477291 8.463604 INKOND 88.731012 0.002256 2667.090098 4.477291 9.080036 KOND-KN 19.417161 0.002256 81.475135 4.477291 NaN KN-GPK 21.435854 0.696400 90.571513 4.477291 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 62.900000 1.000000 264.135818 750.000000 NaN SWOUT 116.500000 1.000000 489.539854 750.000000 NaN ST-PKM 495.614583 2.000000 3458.568903 7.232342 NaN ST-GPK 72.900000 0.800000 305.843211 8.514978 NaN DROSVD-ST 510.614583 6.749807 3439.913702 8.514978 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 100.000000 DOOTB1 99.149649 INCND 100.000000 INKOND 100.000000 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520069 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520069 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520069 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520069 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.388908 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.874802 2.093481 0.895543 0.220896 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 137.395289 NaN 32.341632 DK NaN 6.241410 NaN NaN Turbine 39.101808 NaN NaN NaN Tots1 28.591186 NaN NaN 0.849201 Tots2 8.232948 NaN NaN 0.837211 Tots3 2.245907 NaN NaN 0.802062 Tots4 0.031767 NaN NaN 0.035327 KN 0.040727 0.045627 0.892609 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 38750.144551 39141.560152 0.99 IVD 86922.184573 87800.186437 0.99 EVD 32798.942169 33130.244615 0.99 PPND 461.103697 465.761310 0.99 IND 29225.422052 29520.628336 0.99 GPK 30331.364015 30637.741429 0.99 SP2 25.783161 NaN 0.99 SP1 106.519212 NaN 0.99 OD 9.308083 NaN 0.99 Strans 24544.224490 NaN NaN Strans_cool 2142.317656 NaN NaN Reformer 16196.584679 NaN NaN Ref_cooler 5604.006479 NaN NaN Ref_HTS 4048.641037 NaN NaN HTS_cooler 15028.700995 NaN NaN Ref_all 26823.666167 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -20.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.829381 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR -20.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 502.774690 7.721162 3409.656282 61.884711 NaN IVD-PEVD 295.665486 8.075639 2757.553671 61.884711 NaN EVD-IVD 295.019791 8.075639 1317.301059 61.884711 NaN PEN-EVD 165.074139 8.075639 701.767224 61.884711 NaN BND-PEN 162.926458 0.665634 688.201216 61.884711 NaN PPND-DROSND 176.378421 0.659560 2793.645625 15.343588 NaN IND-PPND 162.926458 0.665634 2760.615815 15.343588 NaN GPK-IND 160.162017 0.665634 676.203507 77.228299 NaN GPK-REC 160.162017 0.665634 676.203507 91.072166 NaN REC-GPK 60.000000 0.665634 251.722563 91.069245 NaN SMESH-GPK 41.795806 0.696400 175.646528 73.295079 NaN SMESHOD-REC 41.795806 0.696400 175.646528 73.295079 NaN SP1-OD 109.823151 0.142529 460.666819 60.147530 NaN OD-GPK 72.672422 0.142533 304.355776 60.148671 NaN SWIN-TURB 62.900000 1.000000 192.602000 630.997401 NaN SWIN-OD 62.900000 1.000000 192.602000 79.487319 NaN OD-SP1 90.867872 1.000000 380.463780 79.487319 NaN OTB2-SP2 125.183673 0.203030 2716.659701 11.748246 NaN SP2-SP1 119.067791 0.192879 499.852489 11.748246 NaN SP1-SP2 106.740993 1.000000 446.924538 630.997401 NaN SP2-WOUT 116.500000 1.000000 487.785500 630.997401 NaN WIN-SP1 66.423138 1.000000 202.383128 630.997401 NaN OTB1-SP1 111.355493 0.150031 2674.188130 48.400187 NaN DROSVD-TURBVD 499.981457 7.143139 3409.656282 57.951491 6.788884 ENDOFVD 192.592588 0.509606 2839.364646 57.951491 7.017392 DROSND-TURBND 173.886307 0.576606 2793.645625 15.343588 6.862136 SMESHEND 188.188732 0.509606 2829.793828 73.295079 6.996744 DOOTB2 125.615309 0.236670 2708.124007 73.295079 7.056075 DOOTB1 109.777511 0.142310 2636.365578 73.295079 7.098627 INCND 109.777511 0.142310 2636.365578 73.295079 7.098627 INKOND 41.363875 0.007939 2290.517664 73.295079 7.322490 KOND-KN 41.363875 0.007939 173.234133 73.295079 NaN KN-GPK 41.795806 0.696400 175.646528 73.295079 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 62.900000 1.000000 264.135818 750.000000 NaN SWOUT 116.500000 1.000000 489.539854 750.000000 NaN ST-PKM 495.614583 2.000000 3458.568903 7.232342 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 510.614583 6.749807 3439.913702 8.514978 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.732738 DOOTB1 97.562711 INCND 97.562711 INKOND 88.120537 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520069 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520069 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520069 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520069 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.388908 0.000000 SGaccum-Separacc 57.728985 2.0 1222.007324 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 57.728985 2.0 1129.962811 64057.312984 0.000000 Sepout-COMB 57.728985 2.0 1129.962811 3.367313 0.000000 Sepout-GTU 57.728985 2.0 1129.962811 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 140.353059 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 140.353059 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1186.402950 143.720375 0.749595 TURB-COOL 315.384344 0.1 690.572857 143.720375 0.749595 COOL-EX 70.000000 0.1 430.705408 143.720375 0.749595 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.00000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.00000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.00000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.00000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.00000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.00000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.176035 0.00000 0.009291 0.101725 0.710853 Sepout-COMB 0.000000 0.176035 0.00000 0.009291 0.101725 0.710853 Sepout-GTU 0.000000 0.176035 0.00000 0.009291 0.101725 0.710853 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.167897 0.016952 0.00961 0.055946 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.167897 0.016952 0.00961 0.055946 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.167897 0.016952 0.00961 0.055946 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002096 Sepout-COMB 0.002096 Sepout-GTU 0.002096 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.839528 0.888071 0.945340 0.602658 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 165.660000 NaN 34.091219 DK NaN 6.301381 NaN NaN Turbine 72.575540 NaN NaN NaN Tots1 33.049251 NaN NaN 0.849275 Tots2 8.917799 NaN NaN 0.837203 Tots3 5.259540 NaN NaN 0.814951 Tots4 25.348950 NaN NaN 0.830854 KN 0.176817 0.183064 0.965871 0.287746 SGgtu_comp 47483.246271 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71260.886822 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 40356.289123 40763.928407 0.99 IVD 89130.807137 90031.118320 0.99 EVD 38093.223058 38478.003089 0.99 PPND 506.823430 511.942859 0.99 IND 32726.345155 33056.914298 0.99 GPK 38658.401520 39048.890425 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15028.700995 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37348.247273 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 8.380893e+07 57.728985 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -20.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 72.4334 | 0.1748 | 6.3014 | 0.7243 | 0 | 73.355 | -0.0618 | 68.6881 | 949.5025 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 530.517138 0.1 945.309088 459.132075 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.747765 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 536.751219 0.1 957.487866 468.879840 0.778811 0.121280 PEVD-IVD 463.459530 0.1 873.704745 468.879840 0.778811 0.121280 IVD-EVD 294.846807 0.1 686.352236 468.879840 0.778811 0.121280 EVD-PPND 229.088438 0.1 615.232866 468.879840 0.778811 0.121280 PPND-IND 228.166405 0.1 614.242670 468.879840 0.778811 0.121280 IND-GPK 169.120877 0.1 551.196054 468.879840 0.778811 0.121280 GPK-out 105.460804 0.1 483.920002 468.879840 0.778811 0.121280 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.239995 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.507770 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031386 0.061978 0.006546 PEVD-IVD 0.031386 0.061978 0.006546 IVD-EVD 0.031386 0.061978 0.006546 EVD-PPND 0.031386 0.061978 0.006546 PPND-IND 0.031386 0.061978 0.006546 IND-GPK 0.031386 0.061978 0.006546 GPK-out 0.031386 0.061978 0.006546 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR -15.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 511.529766 6.755771 3442.043951 57.968844 NaN IVD-PEVD 286.934970 7.115146 2771.120156 57.968844 NaN EVD-IVD 286.438476 7.115146 1270.871755 57.968844 NaN PEN-EVD 165.109140 7.115146 701.365404 57.968844 NaN BND-PEN 158.521722 0.595335 669.054491 57.968844 NaN PPND-DROSND 171.097931 0.589158 2786.347058 15.049747 NaN IND-PPND 158.521722 0.595335 2755.803294 15.049747 NaN GPK-IND 158.521722 0.595335 698.295240 73.018591 NaN GPK-REC 158.521722 0.595335 698.295240 73.018591 NaN REC-GPK 64.507411 0.595335 270.610448 73.018591 NaN SMESH-GPK 64.506825 0.696400 270.607995 73.017408 NaN SMESHOD-REC 64.056101 0.696400 268.721422 64.502491 NaN SP1-OD 102.819989 0.112059 431.066923 60.092020 NaN OD-GPK 67.216176 0.112063 281.469200 60.093217 NaN SWIN-TURB 57.900000 1.000000 192.602000 629.927861 NaN SWIN-OD 57.900000 1.000000 192.602000 79.352588 NaN OD-SP1 84.687585 1.000000 354.586916 79.352588 NaN OTB2-SP2 116.056909 0.175083 2697.282734 13.898556 NaN SP2-SP1 114.479248 0.166329 480.385796 13.898556 NaN SP1-SP2 99.875536 1.000000 418.178871 629.927861 NaN SP2-WOUT 111.440828 1.000000 466.602749 629.927861 NaN WIN-SP1 61.274456 1.000000 202.383128 629.927861 NaN OTB1-SP1 104.288821 0.117957 2642.444356 46.194581 NaN DROSVD-TURBVD 508.742650 6.163049 3442.043951 49.452716 6.895171 ENDOFVD 199.389667 0.436398 2857.799492 49.452716 7.126387 DROSND-TURBND 168.324786 0.500856 2786.347058 15.049747 6.908194 SMESHEND 191.534088 0.436398 2841.128174 64.502463 7.090810 DOOTB2 116.056557 0.175094 2697.281224 64.502463 7.163935 DOOTB1 104.288099 0.117954 2642.440991 50.605024 7.197875 INCND 76.257396 0.008681 2642.440991 4.409274 8.389386 INKOND 72.568048 0.002409 2636.557433 4.409274 8.963574 KOND-KN 20.471687 0.002409 85.887842 4.409274 NaN KN-GPK 22.491267 0.696400 94.984205 4.409274 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 57.900000 1.000000 243.220041 750.000000 NaN SWOUT 111.440828 1.000000 468.129411 750.000000 NaN ST-PKM 496.531891 2.000000 3460.591613 7.232602 NaN ST-GPK 67.900000 0.800000 284.899230 8.514917 NaN DROSVD-ST 511.531891 6.755908 3442.046831 8.514917 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.870637 DOOTB1 98.225251 INCND 100.000000 INKOND 100.000000 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520376 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520376 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520376 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520376 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389030 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.873026 2.089270 0.896498 0.221634 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 135.420464 NaN 32.169083 DK NaN 6.237219 NaN NaN Turbine 40.972091 NaN NaN NaN Tots1 28.892475 NaN NaN 0.849375 Tots2 9.278483 NaN NaN 0.834826 Tots3 2.775191 NaN NaN 0.810640 Tots4 0.025942 NaN NaN 0.032278 KN 0.040108 0.044939 0.892514 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 38891.373996 39284.216158 0.99 IVD 86967.356282 87845.814426 0.99 EVD 33012.974650 33346.439041 0.99 PPND 459.640226 464.283056 0.99 IND 29265.674273 29561.287144 0.99 GPK 31228.940783 31544.384630 0.99 SP2 30.503550 NaN 0.99 SP1 101.810655 NaN 0.99 OD 8.900156 NaN 0.99 Strans 24559.738229 NaN NaN Strans_cool 2323.111403 NaN NaN Reformer 16182.538747 NaN NaN Ref_cooler 5604.208379 NaN NaN Ref_HTS 4048.786902 NaN NaN HTS_cooler 15029.242448 NaN NaN Ref_all 27005.349133 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -15.00000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.81746 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.00000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.00000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR -15.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 503.501596 7.737125 3411.254882 62.450470 NaN IVD-PEVD 295.850781 8.097046 2757.232156 62.450470 NaN EVD-IVD 295.106093 8.097046 1317.763411 62.450470 NaN PEN-EVD 164.698456 8.097046 700.155247 62.450470 NaN BND-PEN 163.008155 0.666998 688.556929 62.450470 NaN PPND-DROSND 176.483588 0.660888 2793.798896 15.386144 NaN IND-PPND 163.008155 0.666998 2760.703116 15.386144 NaN GPK-IND 160.472360 0.666998 677.549994 77.836614 NaN GPK-REC 160.472360 0.666998 677.549994 90.931860 NaN REC-GPK 60.000000 0.666998 251.723707 90.924576 NaN SMESH-GPK 42.866836 0.696400 180.121560 73.354988 NaN SMESHOD-REC 42.866836 0.696400 180.121560 73.354988 NaN SP1-OD 102.819989 0.112059 431.066923 60.092020 NaN OD-GPK 67.216176 0.112063 281.469200 60.093217 NaN SWIN-TURB 57.900000 1.000000 192.602000 629.927861 NaN SWIN-OD 57.900000 1.000000 192.602000 79.352588 NaN OD-SP1 84.687585 1.000000 354.586916 79.352588 NaN OTB2-SP2 116.056909 0.175083 2697.282734 13.898556 NaN SP2-SP1 114.479248 0.166329 480.385796 13.898556 NaN SP1-SP2 99.875536 1.000000 418.178871 629.927861 NaN SP2-WOUT 111.440828 1.000000 466.602749 629.927861 NaN WIN-SP1 61.274456 1.000000 202.383128 629.927861 NaN OTB1-SP1 104.288821 0.117957 2642.444356 46.194581 NaN DROSVD-TURBVD 500.667355 7.149072 3411.254882 57.968844 6.790589 ENDOFVD 193.095347 0.510243 2840.418494 57.968844 7.019094 DROSND-TURBND 173.983776 0.577615 2793.798896 15.386144 6.861704 SMESHEND 188.593880 0.510243 2830.640074 73.354988 6.998019 DOOTB2 125.650252 0.236923 2708.845612 73.354988 7.057405 DOOTB1 109.812865 0.142480 2637.076701 73.354988 7.099958 INCND 109.812865 0.142480 2637.076701 73.354988 7.099958 INKOND 42.441600 0.008402 2294.306756 73.354988 7.311530 KOND-KN 42.441600 0.008402 177.739278 73.354988 NaN KN-GPK 42.866836 0.696400 180.121560 73.354988 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 57.900000 1.000000 243.220041 750.000000 NaN SWOUT 111.440828 1.000000 468.129411 750.000000 NaN ST-PKM 496.531891 2.000000 3460.591613 7.232602 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 511.531891 6.755908 3442.046831 8.514917 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.763478 DOOTB1 97.592083 INCND 97.592083 INKOND 88.185508 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520376 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520376 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520376 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520376 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389030 0.000000 SGaccum-Separacc 68.688078 2.0 1253.279722 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 68.688078 2.0 1176.026188 64692.481497 0.000000 Sepout-COMB 68.688078 2.0 1176.026188 3.411422 0.000000 Sepout-GTU 68.688078 2.0 1176.026188 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 140.930531 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 140.930531 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1186.959373 144.341957 0.749348 TURB-COOL 315.401245 0.1 691.062436 144.341957 0.749348 COOL-EX 70.000000 0.1 431.134018 144.341957 0.749348 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.174973 0.000000 0.015268 0.101111 0.706565 Sepout-COMB 0.000000 0.174973 0.000000 0.015268 0.101111 0.706565 Sepout-GTU 0.000000 0.174973 0.000000 0.015268 0.101111 0.706565 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.167874 0.016930 0.009607 0.056241 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.167874 0.016930 0.009607 0.056241 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.167874 0.016930 0.009607 0.056241 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002083 Sepout-COMB 0.002083 Sepout-GTU 0.002083 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.724320 0.764342 0.947639 0.706867 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 165.660000 NaN 34.094845 DK NaN 6.301381 NaN NaN Turbine 72.433449 NaN NaN NaN Tots1 33.090725 NaN NaN 0.849278 Tots2 8.934231 NaN NaN 0.837204 Tots3 5.264608 NaN NaN 0.814951 Tots4 25.143885 NaN NaN 0.836963 KN 0.174752 0.180946 0.965773 0.291313 SGgtu_comp 47678.612663 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71578.734110 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 40846.643954 41259.236317 0.99 IVD 89903.861886 90811.981703 0.99 EVD 38571.588234 38961.200236 0.99 PPND 509.298119 514.442544 0.99 IND 32740.599023 33071.312145 0.99 GPK 38721.179803 39112.302831 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.242448 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37518.576393 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 8.595368e+07 68.688078 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -15.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 72.4217 | 0.1671 | 6.3014 | 0.6439 | 0 | 73.5841 | -0.0867 | 79.6076 | 1609.9304 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 531.862825 0.1 946.855746 458.639969 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.738448 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 538.065585 0.1 959.003751 468.378417 0.778811 0.121279 PEVD-IVD 464.249648 0.1 874.600962 468.378417 0.778811 0.121279 IVD-EVD 295.099239 0.1 686.627749 468.378417 0.778811 0.121279 EVD-PPND 228.557186 0.1 614.662825 468.378417 0.778811 0.121279 PPND-IND 227.635272 0.1 613.672863 468.378417 0.778811 0.121279 IND-GPK 168.387278 0.1 550.417474 468.378417 0.778811 0.121279 GPK-out 102.859301 0.1 481.184055 468.378417 0.778811 0.121279 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.231163 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.507285 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031386 0.061978 0.006546 PEVD-IVD 0.031386 0.061978 0.006546 IVD-EVD 0.031386 0.061978 0.006546 EVD-PPND 0.031386 0.061978 0.006546 PPND-IND 0.031386 0.061978 0.006546 IND-GPK 0.031386 0.061978 0.006546 GPK-out 0.031386 0.061978 0.006546 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR -10.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 512.498514 6.780203 3444.097788 58.126881 NaN IVD-PEVD 287.173844 7.140200 2770.788281 58.126881 NaN EVD-IVD 286.515763 7.140200 1271.271564 58.126881 NaN PEN-EVD 164.139279 7.140200 697.183951 58.126881 NaN BND-PEN 157.751188 0.583671 665.711374 58.126881 NaN PPND-DROSND 170.517722 0.577332 2785.844196 14.854465 NaN IND-PPND 157.751188 0.583671 2754.940433 14.854465 NaN GPK-IND 157.751188 0.583671 689.054118 72.981346 NaN GPK-REC 157.751188 0.583671 689.054118 73.395375 NaN REC-GPK 60.000000 0.583671 251.653739 73.396268 NaN SMESH-GPK 59.382739 0.696400 249.166084 72.980095 NaN SMESHOD-REC 58.915079 0.696400 247.209740 64.461061 NaN SP1-OD 95.265170 0.085438 399.206051 60.019964 NaN OD-GPK 61.650229 0.085438 258.142147 60.019296 NaN SWIN-TURB 52.900000 1.000000 192.602000 628.815953 NaN SWIN-OD 52.900000 1.000000 192.602000 79.212520 NaN OD-SP1 78.172377 1.000000 327.307742 79.212520 NaN OTB2-SP2 111.557767 0.151049 2679.031787 16.655202 NaN SP2-SP1 110.024388 0.143496 461.518398 16.655202 NaN SP1-SP2 92.494133 1.000000 387.272933 628.815953 NaN SP2-WOUT 106.381657 1.000000 445.419997 628.815953 NaN WIN-SP1 56.083584 1.000000 202.383128 628.815953 NaN OTB1-SP1 96.667111 0.089934 2608.233026 43.364839 NaN DROSVD-TURBVD 509.712179 6.185555 3444.097788 49.607313 6.896191 ENDOFVD 197.770117 0.426628 2854.877700 49.607313 7.130401 DROSND-TURBND 167.736796 0.489424 2785.844196 14.854465 6.917321 SMESHEND 190.267602 0.426628 2838.969734 64.461777 7.096348 DOOTB2 111.557926 0.151045 2679.032425 64.461777 7.183258 DOOTB1 96.667664 0.089936 2608.235603 47.806652 7.226734 INCND 58.294482 0.008576 2608.235603 4.441765 8.294504 INKOND 54.560869 0.002573 2602.587874 4.441765 8.832162 KOND-KN 21.547626 0.002573 90.389390 4.441765 NaN KN-GPK 23.568068 0.696400 99.485726 4.441765 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 52.900000 1.000000 222.314554 750.000000 NaN SWOUT 106.381657 1.000000 446.755456 750.000000 NaN ST-PKM 497.498747 2.000000 3462.723834 7.232581 NaN ST-GPK 62.900000 0.800000 263.969170 8.519034 NaN DROSVD-ST 512.498747 6.780660 3444.092445 8.519034 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.353469 DOOTB1 97.260845 INCND 100.000000 INKOND 100.000000 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520352 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520352 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520352 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520352 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389020 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.829403 2.035969 0.898542 0.228631 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 133.824835 NaN 32.019536 DK NaN 6.233834 NaN NaN Turbine 42.949113 NaN NaN NaN Tots1 29.229625 NaN NaN 0.849343 Tots2 10.309843 NaN NaN 0.827095 Tots3 3.384559 NaN NaN 0.814925 Tots4 0.025086 NaN NaN 0.033750 KN 0.040404 0.045273 0.892457 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 39137.120193 39532.444639 0.99 IVD 87162.169807 88042.595765 0.99 EVD 33369.749222 33706.817396 0.99 PPND 459.039833 463.676599 0.99 IND 29331.184533 29627.459124 0.99 GPK 32103.164755 32427.439147 0.99 SP2 36.563801 NaN 0.99 SP1 95.863599 NaN 0.99 OD 8.381908 NaN 0.99 Strans 24575.089401 NaN NaN Strans_cool 2516.489611 NaN NaN Reformer 16167.070972 NaN NaN Ref_cooler 5604.192340 NaN NaN Ref_HTS 4048.775314 NaN NaN HTS_cooler 15029.199435 NaN NaN Ref_all 27198.656700 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -10.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.807828 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR -10.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 504.314141 7.770574 3412.859602 63.094260 NaN IVD-PEVD 296.185096 8.135778 2756.648347 63.094260 NaN EVD-IVD 295.277748 8.135778 1318.687269 63.094260 NaN PEN-EVD 164.543875 8.135778 699.509431 63.094260 NaN BND-PEN 163.179823 0.669870 689.304458 63.094260 NaN PPND-DROSND 176.663232 0.663750 2794.022439 15.457224 NaN IND-PPND 163.179823 0.669870 2760.886327 15.457224 NaN GPK-IND 160.868445 0.669870 679.269584 78.551485 NaN GPK-REC 160.868445 0.669870 679.269584 90.839154 NaN REC-GPK 60.000000 0.669870 251.726119 90.847161 NaN SMESH-GPK 43.987327 0.696400 184.803457 73.584106 NaN SMESHOD-REC 43.987327 0.696400 184.803457 73.584106 NaN SP1-OD 95.265170 0.085438 399.206051 60.019964 NaN OD-GPK 61.650229 0.085438 258.142147 60.019296 NaN SWIN-TURB 52.900000 1.000000 192.602000 628.815953 NaN SWIN-OD 52.900000 1.000000 192.602000 79.212520 NaN OD-SP1 78.172377 1.000000 327.307742 79.212520 NaN OTB2-SP2 111.557767 0.151049 2679.031787 16.655202 NaN SP2-SP1 110.024388 0.143496 461.518398 16.655202 NaN SP1-SP2 92.494133 1.000000 387.272933 628.815953 NaN SP2-WOUT 106.381657 1.000000 445.419997 628.815953 NaN WIN-SP1 56.083584 1.000000 202.383128 628.815953 NaN OTB1-SP1 96.667111 0.089934 2608.233026 43.364839 NaN DROSVD-TURBVD 501.439624 7.172320 3412.859602 58.126881 6.791248 ENDOFVD 193.623849 0.512067 2841.462489 58.126881 7.019733 DROSND-TURBND 174.155415 0.580062 2794.022439 15.457224 6.860331 SMESHEND 189.035418 0.512067 2831.497137 73.584106 6.998278 DOOTB2 125.762309 0.237738 2709.579484 73.584106 7.057706 DOOTB1 109.918990 0.142989 2637.794795 73.584106 7.100257 INCND 109.918990 0.142989 2637.794795 73.584106 7.100257 INKOND 43.588267 0.008920 2298.662827 73.584106 7.301029 KOND-KN 43.588267 0.008920 182.532820 73.584106 NaN KN-GPK 43.987327 0.696400 184.803457 73.584106 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 52.900000 1.000000 222.314554 750.000000 NaN SWOUT 106.381657 1.000000 446.755456 750.000000 NaN ST-PKM 497.498747 2.000000 3462.723834 7.232581 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 512.498747 6.780660 3444.092445 8.519034 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.789786 DOOTB1 97.616742 INCND 97.616742 INKOND 88.268419 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520352 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520352 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520352 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520352 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389020 0.000000 SGaccum-Separacc 79.607621 2.0 1284.552121 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 79.607621 2.0 1228.492528 65647.030305 0.000000 Sepout-COMB 79.607621 2.0 1228.492528 3.477710 0.000000 Sepout-GTU 79.607621 2.0 1228.492528 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 141.665104 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 141.665104 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1187.886795 145.142818 0.748952 TURB-COOL 315.431695 0.1 691.880672 145.142818 0.748952 COOL-EX 70.000000 0.1 431.848425 145.142818 0.748952 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.173401 0.000000 0.024115 0.100203 0.700217 Sepout-COMB 0.000000 0.173401 0.000000 0.024115 0.100203 0.700217 Sepout-GTU 0.000000 0.173401 0.000000 0.024115 0.100203 0.700217 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.167806 0.016911 0.009602 0.056729 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.167806 0.016911 0.009602 0.056729 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.167806 0.016911 0.009602 0.056729 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002064 Sepout-COMB 0.002064 Sepout-GTU 0.002064 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.643875 0.677167 0.950837 0.807400 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 165.660000 NaN 34.086911 DK NaN 6.301381 NaN NaN Turbine 72.421668 NaN NaN NaN Tots1 33.213532 NaN NaN 0.849281 Tots2 8.971201 NaN NaN 0.837206 Tots3 5.282212 NaN NaN 0.814952 Tots4 24.954722 NaN NaN 0.842095 KN 0.167083 0.172966 0.965987 0.305550 SGgtu_comp 47927.128140 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71991.726262 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 41399.091604 41817.264246 0.99 IVD 90719.020132 91635.373871 0.99 EVD 39066.542278 39461.153816 0.99 PPND 512.163146 517.336512 0.99 IND 32810.326789 33141.744232 0.99 GPK 38837.686572 39229.986436 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.199435 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37741.813062 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 8.809844e+07 79.607621 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -10.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 72.796 | 0.146 | 6.3014 | 0.6578 | 0 | 74.2513 | -0.1096 | 90.4881 | 978.674 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 533.405566 0.1 948.629460 461.295019 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.729642 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 539.531530 0.1 960.661656 471.024661 0.778820 0.121295 PEVD-IVD 465.203858 0.1 875.651093 471.024661 0.778820 0.121295 IVD-EVD 295.861971 0.1 687.428934 471.024661 0.778820 0.121295 EVD-PPND 227.906810 0.1 613.935341 471.024661 0.778820 0.121295 PPND-IND 226.985833 0.1 612.946524 471.024661 0.778820 0.121295 IND-GPK 167.482648 0.1 549.428426 471.024661 0.778820 0.121295 GPK-out 102.351414 0.1 480.622084 471.024661 0.778820 0.121295 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.222816 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.506826 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031378 0.061961 0.006545 PEVD-IVD 0.031378 0.061961 0.006545 IVD-EVD 0.031378 0.061961 0.006545 EVD-PPND 0.031378 0.061961 0.006545 PPND-IND 0.031378 0.061961 0.006545 IND-GPK 0.031378 0.061961 0.006545 GPK-out 0.031378 0.061961 0.006545 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR -5.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 513.379721 6.853105 3445.401956 58.669010 NaN IVD-PEVD 287.889239 7.215639 2769.781676 58.669010 NaN EVD-IVD 287.004374 7.215639 1273.862836 58.669010 NaN PEN-EVD 162.410018 7.215639 689.753875 58.669010 NaN BND-PEN 156.747686 0.568753 661.360202 58.669010 NaN PPND-DROSND 170.108952 0.562339 2785.960883 14.340550 NaN IND-PPND 156.747686 0.568753 2753.807480 14.340550 NaN GPK-IND 156.747686 0.568753 666.647075 73.009560 NaN GPK-REC 156.747686 0.568753 666.647075 77.313098 NaN REC-GPK 60.000000 0.568753 251.641213 77.312793 NaN SMESH-GPK 54.126012 0.696400 227.180880 73.012274 NaN SMESHOD-REC 53.623575 0.696400 225.080086 64.477249 NaN SP1-OD 87.192020 0.063022 365.229113 59.873809 NaN OD-GPK 55.975591 0.063022 234.377595 59.873190 NaN SWIN-TURB 47.900000 1.000000 192.602000 627.565282 NaN SWIN-OD 47.900000 1.000000 192.602000 79.054972 NaN OD-SP1 71.332260 1.000000 298.668172 79.054972 NaN OTB2-SP2 107.186071 0.130353 2662.319289 19.967274 NaN SP2-SP1 105.693675 0.123835 443.204845 19.967274 NaN SP1-SP2 84.628047 1.000000 354.337632 627.565282 NaN SP2-WOUT 101.322485 1.000000 424.237246 627.565282 NaN WIN-SP1 50.851783 1.000000 202.383128 627.565282 NaN OTB1-SP1 88.524368 0.066339 2572.649801 39.906557 NaN DROSVD-TURBVD 510.578700 6.253263 3445.401956 50.137245 6.893064 ENDOFVD 195.941717 0.419383 2851.391312 50.137245 7.130705 DROSND-TURBND 167.419694 0.477909 2785.960883 14.340550 6.928181 SMESHEND 189.076734 0.419383 2836.838886 64.477795 7.099453 DOOTB2 107.186054 0.130342 2662.319230 64.477795 7.205713 DOOTB1 88.525469 0.066342 2572.654911 44.510543 7.263589 INCND 43.143519 0.008716 2572.654911 4.604058 8.176687 INKOND 35.276990 0.002755 2566.180758 4.604058 8.686185 KOND-KN 22.667717 0.002755 95.074925 4.604058 NaN KN-GPK 24.689010 0.696400 104.171211 4.604058 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 47.900000 1.000000 201.417512 750.000000 NaN SWOUT 101.322485 1.000000 425.414740 750.000000 NaN ST-PKM 498.373414 2.000000 3464.652972 7.232283 NaN ST-GPK 57.900000 0.800000 243.051184 8.535025 NaN DROSVD-ST 513.373414 6.854088 3445.375181 8.535025 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 98.907461 DOOTB1 96.305444 INCND 99.730397 INKOND 100.000000 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.52000 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.52000 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.52000 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.52000 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.38888 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.665829 1.842931 0.903902 0.256637 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 133.638105 NaN 31.978673 DK NaN 6.233438 NaN NaN Turbine 45.055515 NaN NaN NaN Tots1 29.782057 NaN NaN 0.849111 Tots2 11.252643 NaN NaN 0.811968 Tots3 3.991008 NaN NaN 0.810731 Tots4 0.029807 NaN NaN 0.041057 KN 0.041880 0.046927 0.892449 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 39641.650961 40042.071678 0.99 IVD 87770.705622 88657.278406 0.99 EVD 34271.121854 34617.294802 0.99 PPND 461.099869 465.757443 0.99 IND 29619.404531 29918.590435 0.99 GPK 32085.388887 32409.483724 0.99 SP2 43.866570 NaN 0.99 SP1 88.751046 NaN 0.99 OD 7.756152 NaN 0.99 Strans 24588.027758 NaN NaN Strans_cool 2743.888414 NaN NaN Reformer 16152.452014 NaN NaN Ref_cooler 5603.961169 NaN NaN Ref_HTS 4048.608303 NaN NaN HTS_cooler 15028.579485 NaN NaN Ref_all 27425.037371 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -5.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.806701 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR -5.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 505.163667 7.847857 3414.042910 63.792457 NaN IVD-PEVD 296.882969 8.217089 2755.414133 63.792457 NaN EVD-IVD 295.824202 8.217089 1321.675190 63.792457 NaN PEN-EVD 164.952061 8.217089 701.321014 63.792457 NaN BND-PEN 163.571348 0.676458 691.009711 63.792457 NaN PPND-DROSND 177.010612 0.670275 2794.382959 15.582269 NaN IND-PPND 163.571348 0.676458 2761.302979 15.582269 NaN GPK-IND 161.488232 0.676458 681.962538 79.374726 NaN GPK-REC 161.488232 0.676458 681.962538 90.783201 NaN REC-GPK 60.000000 0.676458 251.731651 90.776304 NaN SMESH-GPK 45.214466 0.696400 189.931242 74.251279 NaN SMESHOD-REC 45.214466 0.696400 189.931242 74.251279 NaN SP1-OD 87.192020 0.063022 365.229113 59.873809 NaN OD-GPK 55.975591 0.063022 234.377595 59.873190 NaN SWIN-TURB 47.900000 1.000000 192.602000 627.565282 NaN SWIN-OD 47.900000 1.000000 192.602000 79.054972 NaN OD-SP1 71.332260 1.000000 298.668172 79.054972 NaN OTB2-SP2 107.186071 0.130353 2662.319289 19.967274 NaN SP2-SP1 105.693675 0.123835 443.204845 19.967274 NaN SP1-SP2 84.628047 1.000000 354.337632 627.565282 NaN SP2-WOUT 101.322485 1.000000 424.237246 627.565282 NaN WIN-SP1 50.851783 1.000000 202.383128 627.565282 NaN OTB1-SP1 88.524368 0.066339 2572.649801 39.906557 NaN DROSVD-TURBVD 502.261483 7.241825 3414.042910 58.669010 6.788575 ENDOFVD 194.069161 0.516902 2842.161702 58.669010 7.017020 DROSND-TURBND 174.492031 0.586002 2794.382959 15.582269 6.856627 SMESHEND 189.455386 0.516902 2832.134922 74.251279 6.995452 DOOTB2 126.070656 0.239993 2710.136514 74.251279 7.054874 DOOTB1 110.204658 0.144367 2638.326593 74.251279 7.097408 INCND 110.204658 0.144367 2638.326593 74.251279 7.097408 INKOND 44.887625 0.009540 2303.600931 74.251279 7.289294 KOND-KN 44.887625 0.009540 187.964964 74.251279 NaN KN-GPK 45.214466 0.696400 189.931242 74.251279 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 47.900000 1.000000 201.417512 750.000000 NaN SWOUT 101.322485 1.000000 425.414740 750.000000 NaN ST-PKM 498.373414 2.000000 3464.652972 7.232283 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 513.373414 6.854088 3445.375181 8.535025 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.795312 DOOTB1 97.620307 INCND 97.620307 INKOND 88.362801 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520000 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520000 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520000 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520000 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.388880 0.000000 SGaccum-Separacc 90.488052 2.0 1315.824519 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 90.488052 2.0 1289.210973 67047.439413 0.000000 Sepout-COMB 90.488052 2.0 1289.210973 3.574961 0.000000 Sepout-GTU 90.488052 2.0 1289.210973 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 142.601039 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 142.601039 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1189.331239 146.176004 0.748351 TURB-COOL 315.480978 0.1 693.156903 146.176004 0.748351 COOL-EX 70.000000 0.1 432.961117 146.176004 0.748351 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.171145 0.000000 0.036811 0.098899 0.691107 Sepout-COMB 0.000000 0.171145 0.000000 0.036811 0.098899 0.691107 Sepout-GTU 0.000000 0.171145 0.000000 0.036811 0.098899 0.691107 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.167675 0.016896 0.009594 0.057485 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.167675 0.016896 0.009594 0.057485 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.167675 0.016896 0.009594 0.057485 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002037 Sepout-COMB 0.002037 Sepout-GTU 0.002037 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.657783 0.688157 0.955862 0.807400 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 165.660000 NaN 34.061065 DK NaN 6.301381 NaN NaN Turbine 72.796029 NaN NaN NaN Tots1 33.551704 NaN NaN 0.849287 Tots2 9.058538 NaN NaN 0.837207 Tots3 5.331978 NaN NaN 0.814952 Tots4 24.853808 NaN NaN 0.845795 KN 0.145999 0.150975 0.967040 0.352718 SGgtu_comp 48243.767055 NaN NaN NaN SGgtu_turb 72528.781646 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 42018.688551 42443.119748 0.99 IVD 91470.667379 92394.613514 0.99 EVD 39574.671974 39974.416135 0.99 PPND 515.541194 520.748680 0.99 IND 32976.965682 33310.066345 0.99 GPK 39057.740297 39452.262926 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15028.579485 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 38034.380225 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 9.024319e+07 90.488052 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair -5.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 72.5816 | 0.1461 | 6.2985 | 0.6623 | 0 | 74.2461 | -0.1278 | 101.3298 | 1580.4037 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 535.168535 0.1 950.657124 459.020410 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.716740 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 541.274377 0.1 962.689973 468.737151 0.778815 0.121287 PEVD-IVD 466.212461 0.1 876.812098 468.737151 0.778815 0.121287 IVD-EVD 295.950965 0.1 687.542023 468.737151 0.778815 0.121287 EVD-PPND 227.216158 0.1 613.209523 468.737151 0.778815 0.121287 PPND-IND 226.295632 0.1 612.221322 468.737151 0.778815 0.121287 IND-GPK 166.568704 0.1 548.473509 468.737151 0.778815 0.121287 GPK-out 100.391452 0.1 478.576256 468.737151 0.778815 0.121287 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.210586 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.506154 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031383 0.061970 0.006545 PEVD-IVD 0.031383 0.061970 0.006545 IVD-EVD 0.031383 0.061970 0.006545 EVD-PPND 0.031383 0.061970 0.006545 PPND-IND 0.031383 0.061970 0.006545 IND-GPK 0.031383 0.061970 0.006545 GPK-out 0.031383 0.061970 0.006545 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR 0.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 514.751177 6.862636 3448.595651 58.696002 NaN IVD-PEVD 287.976602 7.224893 2769.657441 58.696002 NaN EVD-IVD 286.900699 7.224893 1273.293660 58.696002 NaN PEN-EVD 161.452837 7.224893 685.626260 58.696002 NaN BND-PEN 155.818957 0.555219 657.335961 58.696002 NaN PPND-DROSND 169.561360 0.548770 2785.666880 13.930541 NaN IND-PPND 155.818957 0.555219 2752.749738 13.930541 NaN GPK-IND 154.573010 0.555219 651.951913 72.626543 NaN GPK-REC 154.573010 0.555219 651.951913 81.024276 NaN REC-GPK 60.000000 0.555219 251.629849 81.019691 NaN SMESH-GPK 48.907769 0.696400 205.366294 72.624478 NaN SMESHOD-REC 48.373226 0.696400 203.132124 64.089807 NaN SP1-OD 78.868175 0.045283 330.261006 59.565549 NaN OD-GPK 50.228766 0.045275 210.326740 59.560322 NaN SWIN-TURB 42.900000 1.000000 192.602000 626.517680 NaN SWIN-OD 42.900000 1.000000 192.602000 78.923005 NaN OD-SP1 64.297569 1.000000 269.213920 78.923005 NaN OTB2-SP2 102.878953 0.112295 2650.174158 23.505750 NaN SP2-SP1 101.423706 0.106680 425.173160 23.505750 NaN SP1-SP2 76.525310 1.000000 320.411472 626.517680 NaN SP2-WOUT 96.263314 1.000000 403.054494 626.517680 NaN WIN-SP1 45.595471 1.000000 202.383128 626.517680 NaN OTB1-SP1 80.130834 0.047666 2541.443374 36.054954 NaN DROSVD-TURBVD 511.960092 6.261874 3448.595651 50.159302 6.896530 ENDOFVD 195.285925 0.411712 2850.409214 50.159302 7.136933 DROSND-TURBND 166.935845 0.466940 2785.666880 13.930541 6.937854 SMESHEND 188.638686 0.411712 2836.336848 64.089843 7.106676 DOOTB2 102.879273 0.112292 2650.175014 64.089843 7.240377 DOOTB1 80.132428 0.047669 2541.449458 40.579248 7.321111 INCND 42.877161 0.008596 2541.449458 4.529484 8.084320 INKOND 23.709079 0.002934 2535.974410 4.529484 8.556825 KOND-KN 23.709079 0.002934 99.430523 4.529484 NaN KN-GPK 25.731122 0.696400 108.526734 4.529484 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 42.900000 1.000000 180.526932 750.000000 NaN SWOUT 96.263314 1.000000 404.104200 750.000000 NaN ST-PKM 499.756337 2.000000 3467.703548 7.232572 NaN ST-GPK 52.900000 0.800000 222.143453 8.534671 NaN DROSVD-ST 514.756337 6.863027 3448.603873 8.534671 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 98.669724 DOOTB1 95.589146 INCND 98.449532 INKOND 99.664927 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520341 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520341 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520341 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520341 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389016 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.660527 1.834832 0.905003 0.258205 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 131.721177 NaN 31.859169 DK NaN 6.229370 NaN NaN Turbine 46.372497 NaN NaN NaN Tots1 30.004614 NaN NaN 0.848794 Tots2 11.931083 NaN NaN 0.787362 Tots3 4.412001 NaN NaN 0.792187 Tots4 0.024799 NaN NaN 0.037567 KN 0.041201 0.046172 0.892339 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 39851.609191 40254.150698 0.99 IVD 87830.736539 88717.915696 0.99 EVD 34493.980070 34842.404112 0.99 PPND 458.574371 463.206435 0.99 IND 29582.158699 29880.968383 0.99 GPK 32435.804902 32763.439295 0.99 SP2 51.777314 NaN 0.99 SP1 81.136066 NaN 0.99 OD 7.070840 NaN 0.99 Strans 24611.073374 NaN NaN Strans_cool 2925.704946 NaN NaN Reformer 16131.033674 NaN NaN Ref_cooler 5604.185005 NaN NaN Ref_HTS 4048.770015 NaN NaN HTS_cooler 15029.179764 NaN NaN Ref_all 27607.839731 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.801689 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR 0.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 506.425920 7.863420 3416.970497 64.083393 NaN IVD-PEVD 297.034001 8.234768 2755.144244 64.083393 NaN EVD-IVD 295.808261 8.234768 1321.566851 64.083393 NaN PEN-EVD 164.935625 8.234768 701.260167 64.083393 NaN BND-PEN 163.551788 0.676128 690.924506 64.083393 NaN PPND-DROSND 177.000962 0.669980 2794.381645 15.550061 NaN IND-PPND 163.551787 0.676128 2761.282203 15.550061 NaN GPK-IND 161.668030 0.676128 682.742686 79.633454 NaN GPK-REC 161.668030 0.676128 682.742686 90.163790 NaN REC-GPK 60.000000 0.676128 251.731374 90.163865 NaN SMESH-GPK 46.364200 0.696400 194.735864 74.246063 NaN SMESHOD-REC 46.364200 0.696400 194.735864 74.246063 NaN SP1-OD 78.868175 0.045283 330.261006 59.565549 NaN OD-GPK 50.228766 0.045275 210.326740 59.560322 NaN SWIN-TURB 42.900000 1.000000 192.602000 626.517680 NaN SWIN-OD 42.900000 1.000000 192.602000 78.923005 NaN OD-SP1 64.297569 1.000000 269.213920 78.923005 NaN OTB2-SP2 102.878953 0.112295 2650.174158 23.505750 NaN SP2-SP1 101.423706 0.106680 425.173160 23.505750 NaN SP1-SP2 76.525310 1.000000 320.411472 626.517680 NaN SP2-WOUT 96.263314 1.000000 403.054494 626.517680 NaN WIN-SP1 45.595471 1.000000 202.383128 626.517680 NaN OTB1-SP1 80.130834 0.047666 2541.443374 36.054954 NaN DROSVD-TURBVD 503.513357 7.252120 3416.970497 58.696002 6.791729 ENDOFVD 194.847920 0.517214 2843.831046 58.696002 7.020319 DROSND-TURBND 174.492266 0.586029 2794.381645 15.550061 6.856604 SMESHEND 190.078182 0.517214 2833.474386 74.246063 6.998076 DOOTB2 126.080315 0.240064 2711.274867 74.246063 7.057593 DOOTB1 110.218658 0.144435 2639.451058 74.246063 7.100133 INCND 110.218658 0.144435 2639.451058 74.246063 7.100133 INKOND 46.036438 0.010118 2308.993395 74.246063 7.282271 KOND-KN 46.036438 0.010118 192.768029 74.246063 NaN KN-GPK 46.364200 0.696400 194.735864 74.246063 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 42.900000 1.000000 180.526932 750.000000 NaN SWOUT 96.263314 1.000000 404.104200 750.000000 NaN ST-PKM 499.756337 2.000000 3467.703548 7.232572 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 514.756337 6.863027 3448.603873 8.534671 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.846786 DOOTB1 97.669759 INCND 97.669759 INKOND 88.489481 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520341 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520341 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520341 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520341 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389016 0.000000 SGaccum-Separacc 101.329793 2.0 1347.096918 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 101.329793 2.0 1235.421321 63084.933310 0.000000 Sepout-COMB 101.329793 2.0 1235.421321 3.299787 0.000000 Sepout-GTU 101.329793 2.0 1235.421321 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 140.781204 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 140.781204 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1184.514157 144.080994 0.750247 TURB-COOL 315.301101 0.1 688.885909 144.080994 0.750247 COOL-EX 70.000000 0.1 429.250288 144.080994 0.750247 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.177686 0.000000 0.000000 0.102679 0.717520 Sepout-COMB 0.000000 0.177686 0.000000 0.000000 0.102679 0.717520 Sepout-GTU 0.000000 0.177686 0.000000 0.000000 0.102679 0.717520 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.168314 0.016831 0.009619 0.054989 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.168314 0.016831 0.009619 0.054989 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.168314 0.016831 0.009619 0.054989 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002115 Sepout-COMB 0.002115 Sepout-GTU 0.002115 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.662344 0.691812 0.957405 0.807400 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 164.304600 NaN 34.012097 DK NaN 6.298505 NaN NaN Turbine 72.581643 NaN NaN NaN Tots1 33.640994 NaN NaN 0.849301 Tots2 9.072833 NaN NaN 0.837210 Tots3 5.332635 NaN NaN 0.814953 Tots4 24.535181 NaN NaN 0.850394 KN 0.146104 0.151128 0.966756 0.352315 SGgtu_comp 47628.093388 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71410.610500 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 42410.949223 42839.342650 0.99 IVD 91870.050087 92798.030391 0.99 EVD 39752.206501 40153.743940 0.99 PPND 514.758869 519.958454 0.99 IND 32847.333912 33179.125164 0.99 GPK 38861.617015 39254.158601 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.179764 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37408.558195 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 9.238795e+07 101.329793 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 72.1389 | 0.157 | 6.2889 | 0.6571 | 0 | 73.8907 | -0.1424 | 112.1333 | 1739.784 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 537.174907 0.1 952.965708 455.077085 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.700931 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 543.274763 0.1 965.033128 464.778016 0.778805 0.121270 PEVD-IVD 467.334290 0.1 878.118095 464.778016 0.778805 0.121270 IVD-EVD 295.846150 0.1 687.459180 464.778016 0.778805 0.121270 EVD-PPND 226.507178 0.1 612.478988 464.778016 0.778805 0.121270 PPND-IND 225.586999 0.1 611.491291 464.778016 0.778805 0.121270 IND-GPK 165.676791 0.1 547.556663 464.778016 0.778805 0.121270 GPK-out 97.894364 0.1 475.980560 464.778016 0.778805 0.121270 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.195601 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.505331 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031391 0.061988 0.006546 PEVD-IVD 0.031391 0.061988 0.006546 IVD-EVD 0.031391 0.061988 0.006546 EVD-PPND 0.031391 0.061988 0.006546 PPND-IND 0.031391 0.061988 0.006546 IND-GPK 0.031391 0.061988 0.006546 GPK-out 0.031391 0.061988 0.006546 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR 5.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 516.402276 6.853881 3452.662398 58.563513 NaN IVD-PEVD 287.884006 7.215085 2769.789110 58.563513 NaN EVD-IVD 286.622936 7.215085 1271.796121 58.563513 NaN PEN-EVD 160.772737 7.215085 682.685476 58.563513 NaN BND-PEN 154.946998 0.542748 653.560053 58.563513 NaN PPND-DROSND 169.007454 0.536323 2785.287742 13.550366 NaN IND-PPND 154.946998 0.542748 2751.748659 13.550366 NaN GPK-IND 151.779010 0.542748 639.886731 72.113879 NaN GPK-REC 151.779010 0.542748 639.886731 84.823845 NaN REC-GPK 60.000000 0.542748 251.619377 84.824175 NaN SMESH-GPK 43.599975 0.696400 183.184909 72.109486 NaN SMESHOD-REC 43.020187 0.696400 180.762313 63.580347 NaN SP1-OD 70.309330 0.031621 294.361723 59.010800 NaN OD-GPK 44.412910 0.031613 185.999843 59.003839 NaN SWIN-TURB 37.900000 1.000000 192.602000 625.542253 NaN SWIN-OD 37.900000 1.000000 192.602000 78.800129 NaN OD-SP1 57.080791 1.000000 238.997271 78.800129 NaN OTB2-SP2 98.631372 0.096554 2643.304251 27.217770 NaN SP2-SP1 97.209752 0.091727 407.400468 27.217770 NaN SP1-SP2 68.201314 1.000000 285.558900 625.542253 NaN SP2-WOUT 91.204142 1.000000 381.871743 625.542253 NaN WIN-SP1 40.316222 1.000000 202.383128 625.542253 NaN OTB1-SP1 71.502542 0.033285 2518.420205 31.786616 NaN DROSVD-TURBVD 513.629310 6.253468 3452.662398 50.029844 6.902296 ENDOFVD 195.215043 0.404723 2850.627184 50.029844 7.145121 DROSND-TURBND 166.444571 0.456977 2785.287742 13.550366 6.946604 SMESHEND 188.626474 0.404723 2836.701886 63.580211 7.115178 DOOTB2 98.631372 0.096564 2643.304251 63.580211 7.289635 DOOTB1 71.501893 0.033284 2518.418517 36.356027 7.411981 INCND 43.132572 0.008711 2518.418517 4.576508 8.005468 INKOND 24.835182 0.003139 2512.964237 4.576508 8.448618 KOND-KN 24.835182 0.003139 104.139986 4.576508 NaN KN-GPK 26.857992 0.696400 113.236076 4.576508 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 37.900000 1.000000 159.640559 750.000000 NaN SWOUT 91.204142 1.000000 382.820955 750.000000 NaN ST-PKM 501.400132 2.000000 3471.330290 7.232565 NaN ST-GPK 47.900000 0.800000 201.244118 8.529139 NaN DROSVD-ST 516.400132 6.854467 3452.650734 8.529139 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 98.668102 DOOTB1 95.267148 INCND 97.469925 INKOND 98.638751 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520333 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520333 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520333 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520333 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389013 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.705687 1.885105 0.904824 0.250674 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 129.050079 NaN 31.775684 DK NaN 6.223703 NaN NaN Turbine 46.981301 NaN NaN NaN Tots1 30.119728 NaN NaN 0.848433 Tots2 12.296262 NaN NaN 0.748856 Tots3 4.540349 NaN NaN 0.747584 Tots4 0.024962 NaN NaN 0.039666 KN 0.041628 0.046654 0.892271 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 39992.234573 40396.196538 0.99 IVD 87727.931367 88614.072088 0.99 EVD 34500.653373 34849.144821 0.99 PPND 454.469240 459.059838 0.99 IND 29418.255595 29715.409692 0.99 GPK 32934.329218 33266.999210 0.99 SP2 60.247752 NaN 0.99 SP1 73.035111 NaN 0.99 OD 6.328436 NaN 0.99 Strans 24637.282122 NaN NaN Strans_cool 3094.416488 NaN NaN Reformer 16104.788665 NaN NaN Ref_cooler 5604.180018 NaN NaN Ref_HTS 4048.766411 NaN NaN HTS_cooler 15029.166388 NaN NaN Ref_all 27776.529305 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair 5.00000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.80764 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.00000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.00000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR 5.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 508.135251 7.852250 3421.303219 63.679184 NaN IVD-PEVD 296.905940 8.219776 2755.373148 63.679184 NaN EVD-IVD 295.494914 8.219776 1319.820277 63.679184 NaN PEN-EVD 164.582473 8.219776 699.724883 63.679184 NaN BND-PEN 163.203047 0.670259 689.405594 63.679184 NaN PPND-DROSND 176.688713 0.664251 2794.047739 15.327142 NaN IND-PPND 163.203047 0.670259 2760.911088 15.327142 NaN GPK-IND 161.505533 0.670259 682.034044 79.006326 NaN GPK-REC 161.505533 0.670259 682.034044 88.602607 NaN REC-GPK 60.000000 0.670259 251.726446 88.600135 NaN SMESH-GPK 47.497979 0.696400 199.474108 73.890655 NaN SMESHOD-REC 47.497979 0.696400 199.474108 73.890655 NaN SP1-OD 70.309330 0.031621 294.361723 59.010800 NaN OD-GPK 44.412910 0.031613 185.999843 59.003839 NaN SWIN-TURB 37.900000 1.000000 192.602000 625.542253 NaN SWIN-OD 37.900000 1.000000 192.602000 78.800129 NaN OD-SP1 57.080791 1.000000 238.997271 78.800129 NaN OTB2-SP2 98.631372 0.096554 2643.304251 27.217770 NaN SP2-SP1 97.209752 0.091727 407.400468 27.217770 NaN SP1-SP2 68.201314 1.000000 285.558900 625.542253 NaN SP2-WOUT 91.204142 1.000000 381.871743 625.542253 NaN WIN-SP1 40.316222 1.000000 202.383128 625.542253 NaN OTB1-SP1 71.502542 0.033285 2518.420205 31.786616 NaN DROSVD-TURBVD 505.264725 7.246012 3421.303219 58.563513 6.797668 ENDOFVD 195.793639 0.515175 2845.986630 58.563513 7.026691 DROSND-TURBND 174.226006 0.582031 2794.047739 15.327142 6.858888 SMESHEND 190.823725 0.515175 2835.212944 73.890655 7.003594 DOOTB2 125.935143 0.239000 2712.743170 73.890655 7.063263 DOOTB1 110.092316 0.143824 2640.912731 73.890655 7.105821 INCND 110.092316 0.143824 2640.912731 73.890655 7.105821 INKOND 47.132080 0.010698 2314.899058 73.890655 7.278052 KOND-KN 47.132080 0.010698 197.349071 73.890655 NaN KN-GPK 47.497979 0.696400 199.474108 73.890655 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 37.900000 1.000000 159.640559 750.000000 NaN SWOUT 91.204142 1.000000 382.820955 750.000000 NaN ST-PKM 501.400132 2.000000 3471.330290 7.232565 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 516.400132 6.854467 3452.650734 8.529139 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.923359 DOOTB1 97.744284 INCND 97.744284 INKOND 88.642598 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520333 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520333 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520333 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520333 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389013 0.000000 SGaccum-Separacc 112.133252 2.0 1378.369316 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 112.133252 2.0 1267.459554 63084.933310 0.000000 Sepout-COMB 112.133252 2.0 1267.459554 3.299787 0.000000 Sepout-GTU 112.133252 2.0 1267.459554 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 141.020497 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 141.020497 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1184.329756 144.320286 0.750296 TURB-COOL 315.290887 0.1 688.719193 144.320286 0.750296 COOL-EX 70.000000 0.1 429.108211 144.320286 0.750296 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.000000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.000000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.000000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.000000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.177686 0.000000 0.000000 0.102679 0.717520 Sepout-COMB 0.000000 0.177686 0.000000 0.000000 0.102679 0.717520 Sepout-GTU 0.000000 0.177686 0.000000 0.000000 0.102679 0.717520 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.168382 0.016804 0.009619 0.054899 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.168382 0.016804 0.009619 0.054899 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.168382 0.016804 0.009619 0.054899 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002115 Sepout-COMB 0.002115 Sepout-GTU 0.002115 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.657124 0.687411 0.955940 0.807400 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 159.786600 NaN 33.830242 DK NaN 6.288919 NaN NaN Turbine 72.138894 NaN NaN NaN Tots1 33.692560 NaN NaN 0.849329 Tots2 9.049372 NaN NaN 0.837212 Tots3 5.307598 NaN NaN 0.814953 Tots4 24.089364 NaN NaN 0.855284 KN 0.157020 0.162587 0.965763 0.326131 SGgtu_comp 47709.049179 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71526.658280 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 42407.044426 42835.398410 0.99 IVD 91417.358450 92340.766111 0.99 EVD 39488.001755 39886.870459 0.99 PPND 507.911423 513.041841 0.99 IND 32333.057320 32659.653859 0.99 GPK 38126.378462 38511.493396 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.166388 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37467.131307 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 9.453270e+07 112.133252 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair 5.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 71.6805 | 0.1704 | 6.2832 | 0.6521 | 0 | 73.4773 | -0.1447 | 118.5971 | 1979.3544 | T P H G N2 O2 \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN GTU-KU 538.505204 0.1 954.496953 451.084325 0.780300 0.123700 REF-SMESH 800.000000 0.1 1531.123730 9.689389 0.710321 0.009967 GTU-PEVD 544.618670 0.1 966.622560 460.773714 0.778794 0.121252 PEVD-IVD 468.052200 0.1 878.969332 460.773714 0.778794 0.121252 IVD-EVD 295.569849 0.1 687.192523 460.773714 0.778794 0.121252 EVD-PPND 226.118707 0.1 612.095525 460.773714 0.778794 0.121252 PPND-IND 225.198554 0.1 611.107922 460.773714 0.778794 0.121252 IND-GPK 165.212770 0.1 547.096970 460.773714 0.778794 0.121252 GPK-out 97.151763 0.1 475.232154 460.773714 0.778794 0.121252 AIR-REF 15.000000 0.1 288.390000 9.184660 NaN NaN CH4-REF 15.000000 0.7 881.500000 0.504730 NaN NaN CO2 H2O Ar AIR NaN NaN NaN GTU-KU 0.030100 0.059400 0.006500 REF-SMESH 0.090539 0.180531 0.008642 GTU-PEVD 0.031401 0.062007 0.006546 PEVD-IVD 0.031401 0.062007 0.006546 IVD-EVD 0.031401 0.062007 0.006546 EVD-PPND 0.031401 0.062007 0.006546 PPND-IND 0.031401 0.062007 0.006546 IND-GPK 0.031401 0.062007 0.006546 GPK-out 0.031401 0.062007 0.006546 AIR-REF NaN NaN NaN CH4-REF NaN NaN NaN | T P H G S \ AIR 8.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 517.592474 6.828617 3455.799774 58.309421 NaN IVD-PEVD 287.630471 7.188282 2770.147983 58.309421 NaN EVD-IVD 286.261442 7.188282 1269.860009 58.309421 NaN PEN-EVD 160.710527 7.188282 682.401240 58.309421 NaN BND-PEN 154.528782 0.536847 651.749820 58.309421 NaN PPND-DROSND 168.683051 0.530504 2784.967742 13.367653 NaN IND-PPND 154.528782 0.536847 2751.265784 13.367653 NaN GPK-IND 150.861853 0.536847 635.929768 71.677073 NaN GPK-REC 150.861853 0.536847 635.929768 85.300482 NaN REC-GPK 60.000000 0.536847 251.614421 85.294802 NaN SMESH-GPK 42.502778 0.696400 178.600415 71.680351 NaN SMESHOD-REC 41.906176 0.696400 176.107672 63.159924 NaN SP1-OD 68.391903 0.029094 286.325929 58.587070 NaN OD-GPK 43.170093 0.029078 180.802532 58.571663 NaN SWIN-TURB 36.903218 1.000000 192.602000 624.971877 NaN SWIN-OD 36.903218 1.000000 192.602000 78.728278 NaN OD-SP1 55.456519 1.000000 232.196447 78.728278 NaN OTB2-SP2 97.583933 0.092969 2643.506464 27.906439 NaN SP2-SP1 96.170797 0.088320 403.021806 27.906439 NaN SP1-SP2 66.345261 1.000000 277.787610 624.971877 NaN SP2-WOUT 90.000000 1.000000 376.830000 624.971877 NaN WIN-SP1 39.240394 1.000000 202.383128 624.971877 NaN OTB1-SP1 69.569866 0.030625 2516.266908 30.666610 NaN DROSVD-TURBVD 514.839250 6.229970 3455.799774 49.792186 6.907939 ENDOFVD 195.777092 0.401589 2851.974972 49.792186 7.151505 DROSND-TURBND 166.154238 0.452444 2784.967742 13.367653 6.950320 SMESHEND 189.058979 0.401589 2837.793027 63.159839 7.121042 DOOTB2 97.584076 0.092980 2643.506579 63.159839 7.307151 DOOTB1 69.570482 0.030626 2516.268050 35.239380 7.442065 INCND 43.278256 0.008777 2516.268050 4.588261 7.995269 INKOND 25.538063 0.003273 2510.921196 4.588261 8.422766 KOND-KN 25.538063 0.003273 107.079224 4.588261 NaN KN-GPK 27.561328 0.696400 116.175213 4.588261 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 36.903218 1.000000 155.477001 750.000000 NaN SWOUT 90.000000 1.000000 377.759015 750.000000 NaN ST-PKM 502.601476 2.000000 3473.981343 7.232571 NaN ST-GPK 46.903218 0.800000 197.078533 8.520427 NaN DROSVD-ST 517.601476 6.829019 3455.817309 8.520427 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 98.752166 DOOTB1 95.326092 INCND 97.369060 INKOND 98.501942 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 O2 CO2 Ar \ REF-COOL 700.0 2.0 3687.984095 8.520339 0.0 0.0 0.063560 0.0 COOL-HTS 450.0 2.0 3030.242194 8.520339 0.0 0.0 0.063560 0.0 HTS-HTSCOOL 275.0 2.0 2555.053441 8.520339 0.0 0.0 0.086415 0.0 HTSCOOL-Separ 100.0 2.0 791.135714 8.520339 0.0 0.0 0.086415 0.0 Separ-SGaccum 100.0 2.0 1348.041621 3.389015 0.0 0.0 0.168668 0.0 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN H2O CH4 H2 CO REF-COOL 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 COOL-HTS 0.536620 0.050040 0.325900 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.513767 0.050042 0.348747 0.001029 Separ-SGaccum 0.050949 0.097674 0.680700 0.002009 SGaccum-Separacc NaN NaN NaN NaN Separacc-Sepout NaN NaN NaN NaN Sepout-COMB NaN NaN NaN NaN Sepout-GTU NaN NaN NaN NaN AIR-COMP NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN COMB-TURB NaN NaN NaN NaN TURB-COOL NaN NaN NaN NaN COOL-EX NaN NaN NaN NaN | Ni N KPDm KPD PEN 1.787267 1.978602 0.903298 0.237346 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 126.871310 NaN 31.655452 DK NaN 6.219080 NaN NaN Turbine 46.845197 NaN NaN NaN Tots1 30.065757 NaN NaN 0.848302 Tots2 12.271101 NaN NaN 0.737937 Tots3 4.483807 NaN NaN 0.733464 Tots4 0.024533 NaN NaN 0.040191 KN 0.041735 0.046776 0.892218 0.076429 SGgtu_comp NaN NaN NaN NaN SGgtu_turb NaN NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 39984.420331 40388.303364 0.99 IVD 87482.055819 88365.712948 0.99 EVD 34256.695519 34602.722746 0.99 PPND 450.510531 455.061142 0.99 IND 29199.618806 29494.564451 0.99 GPK 32782.283652 33113.417831 0.99 SP2 61.898709 NaN 0.99 SP1 70.926858 NaN 0.99 OD 6.115823 NaN 0.99 Strans 24656.474881 NaN NaN Strans_cool 3109.371398 NaN NaN Reformer 16085.627048 NaN NaN Ref_cooler 5604.184301 NaN NaN Ref_HTS 4048.769506 NaN NaN HTS_cooler 15029.177876 NaN NaN Ref_all 27791.503081 NaN NaN SGgtu_Qsw NaN NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM NaN 250.0 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair 8.000000 NaN NaN NaN NaN NaN n 0.807708 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN | T P H G N2 O2 CO2 H2O \ AIR NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-KU 542.1 0.1 958.869199 503.8 0.7803 0.1237 0.0301 0.0594 REF-SMESH NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GTU-PEVD NaN 0.1 NaN 503.8 NaN NaN NaN NaN PEVD-IVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IVD-EVD NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN EVD-PPND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PPND-IND NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN IND-GPK NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN GPK-out NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AIR-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN CH4-REF NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN Ar AIR NaN GTU-KU 0.0065 REF-SMESH NaN GTU-PEVD NaN PEVD-IVD NaN IVD-EVD NaN EVD-PPND NaN PPND-IND NaN IND-GPK NaN GPK-out NaN AIR-REF NaN CH4-REF NaN | T P H G S \ AIR 8.000000 0.100000 NaN NaN NaN PEVD-DROSVD 509.313299 7.826635 3424.489428 63.402999 NaN IVD-PEVD 296.673187 8.192582 2755.787359 63.402999 NaN EVD-IVD 295.132282 8.192582 1317.812339 63.402999 NaN PEN-EVD 164.271909 8.192582 698.366904 63.402999 NaN BND-PEN 162.898888 0.665175 688.081177 63.402999 NaN PPND-DROSND 176.418067 0.659222 2793.761457 15.167902 NaN IND-PPND 162.898888 0.665175 2760.586337 15.167902 NaN GPK-IND 161.304520 0.665175 681.158798 78.570901 NaN GPK-REC 161.304520 0.665175 681.158798 87.614112 NaN REC-GPK 60.000000 0.665175 251.722177 87.615324 NaN SMESH-GPK 48.171317 0.696400 202.288245 73.477322 NaN SMESHOD-REC 48.171317 0.696400 202.288245 73.477322 NaN SP1-OD 68.391903 0.029094 286.325929 58.587070 NaN OD-GPK 43.170093 0.029078 180.802532 58.571663 NaN SWIN-TURB 36.903218 1.000000 192.602000 624.971877 NaN SWIN-OD 36.903218 1.000000 192.602000 78.728278 NaN OD-SP1 55.456519 1.000000 232.196447 78.728278 NaN OTB2-SP2 97.583933 0.092969 2643.506464 27.906439 NaN SP2-SP1 96.170797 0.088320 403.021806 27.906439 NaN SP1-SP2 66.345261 1.000000 277.787610 624.971877 NaN SP2-WOUT 90.000000 1.000000 376.830000 624.971877 NaN WIN-SP1 39.240394 1.000000 202.383128 624.971877 NaN OTB1-SP1 69.569866 0.030625 2516.266908 30.666610 NaN DROSVD-TURBVD 506.461865 7.222154 3424.489428 58.309421 6.803196 ENDOFVD 196.507652 0.512618 2847.665516 58.309421 7.032499 DROSND-TURBND 173.981927 0.578093 2793.761457 15.167902 6.861254 SMESHEND 191.367146 0.512618 2836.538117 73.477322 7.008675 DOOTB2 125.759100 0.237715 2713.856826 73.477322 7.068473 DOOTB1 109.935881 0.143070 2642.025247 73.477322 7.111050 INCND 109.935881 0.143070 2642.025247 73.477322 7.111050 INKOND 47.758729 0.011042 2318.742493 73.477322 7.277125 KOND-KN 47.758729 0.011042 199.969320 73.477322 NaN KN-GPK 48.171317 0.696400 202.288245 73.477322 NaN SP2-ASW 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN ASW-WOUT 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN SWIN 36.903218 1.000000 155.477001 750.000000 NaN SWOUT 90.000000 1.000000 377.759015 750.000000 NaN ST-PKM 502.601476 2.000000 3473.981343 7.232571 NaN ST-GPK 80.000000 2.000000 336.570000 0.000000 NaN DROSVD-ST 517.601476 6.829019 3455.817309 8.520427 NaN X AIR NaN PEVD-DROSVD NaN IVD-PEVD NaN EVD-IVD NaN PEN-EVD NaN BND-PEN NaN PPND-DROSND NaN IND-PPND NaN GPK-IND NaN GPK-REC NaN REC-GPK NaN SMESH-GPK NaN SMESHOD-REC NaN SP1-OD NaN OD-GPK NaN SWIN-TURB NaN SWIN-OD NaN OD-SP1 NaN OTB2-SP2 NaN SP2-SP1 NaN SP1-SP2 NaN SP2-WOUT NaN WIN-SP1 NaN OTB1-SP1 NaN DROSVD-TURBVD 100.000000 ENDOFVD 100.000000 DROSND-TURBND 100.000000 SMESHEND 100.000000 DOOTB2 99.985676 DOOTB1 97.805263 INCND 97.805263 INKOND 88.749875 KOND-KN NaN KN-GPK NaN SP2-ASW NaN ASW-WOUT NaN SWIN NaN SWOUT NaN ST-PKM NaN ST-GPK NaN DROSVD-ST NaN | T P H G N2 \ REF-COOL 700.000000 2.0 3687.984095 8.520339 0.000000 COOL-HTS 450.000000 2.0 3030.242194 8.520339 0.000000 HTS-HTSCOOL 275.000000 2.0 2555.053441 8.520339 0.000000 HTSCOOL-Separ 100.000000 2.0 791.135714 8.520339 0.000000 Separ-SGaccum 100.000000 2.0 1348.041621 3.389015 0.000000 SGaccum-Separacc 118.597115 2.0 1397.132756 68582.999072 0.000000 Separacc-Sepout 118.597115 2.0 1286.688591 63084.933310 0.000000 Sepout-COMB 118.597115 2.0 1286.688591 3.299787 0.000000 Sepout-GTU 118.597115 2.0 1286.688591 1.081111 0.000000 AIR-COMP 15.000000 0.1 293.187169 141.164118 NaN COMP-COMB 343.355789 1.2 631.500040 141.164118 NaN COMB-TURB 750.000000 1.2 1184.219373 144.463907 0.750325 TURB-COOL 315.284772 0.1 688.619397 144.463907 0.750325 COOL-EX 70.000000 0.1 429.023163 144.463907 0.750325 O2 CO2 Ar H2O CH4 H2 \ REF-COOL 0.000000 0.063560 0.00000 0.536620 0.050040 0.325900 COOL-HTS 0.000000 0.063560 0.00000 0.536620 0.050040 0.325900 HTS-HTSCOOL 0.000000 0.086415 0.00000 0.513767 0.050042 0.348747 HTSCOOL-Separ 0.000000 0.086415 0.00000 0.513767 0.050042 0.348747 Separ-SGaccum 0.000000 0.168668 0.00000 0.050949 0.097674 0.680700 SGaccum-Separacc 0.000000 0.168738 0.00000 0.050357 0.097508 0.681387 Separacc-Sepout 0.000000 0.177686 0.00000 0.000000 0.102679 0.717520 Sepout-COMB 0.000000 0.177686 0.00000 0.000000 0.102679 0.717520 Sepout-GTU 0.000000 0.177686 0.00000 0.000000 0.102679 0.717520 AIR-COMP NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMP-COMB NaN NaN NaN NaN NaN NaN COMB-TURB 0.168423 0.016788 0.00962 0.054846 0.000000 0.000000 TURB-COOL 0.168423 0.016788 0.00962 0.054846 0.000000 0.000000 COOL-EX 0.168423 0.016788 0.00962 0.054846 0.000000 0.000000 CO REF-COOL 0.023880 COOL-HTS 0.023880 HTS-HTSCOOL 0.001029 HTSCOOL-Separ 0.001029 Separ-SGaccum 0.002009 SGaccum-Separacc 0.002009 Separacc-Sepout 0.002115 Sepout-COMB 0.002115 Sepout-GTU 0.002115 AIR-COMP NaN COMP-COMB NaN COMB-TURB 0.000000 TURB-COOL 0.000000 COOL-EX 0.000000 | Ni N KPDm KPD PEN 0.652146 0.683398 0.954270 0.807400 CVD NaN NaN NaN NaN CND NaN NaN NaN NaN GTU NaN 157.075800 NaN 33.701191 DK NaN 6.283167 NaN NaN Turbine 71.680504 NaN NaN NaN Tots1 33.634268 NaN NaN 0.849344 Tots2 9.014293 NaN NaN 0.837214 Tots3 5.277992 NaN NaN 0.814953 Tots4 23.753951 NaN NaN 0.858475 KN 0.170388 0.176610 0.964771 0.298796 SGgtu_comp 47757.638065 NaN NaN NaN SGgtu_turb 71596.309022 NaN NaN NaN | Qw Qg KPD PEVD 42395.891415 42824.132743 0.99 IVD 91171.246337 92092.168017 0.99 EVD 39275.447684 39672.169378 0.99 PPND 503.284278 508.367958 0.99 IND 31980.963442 32304.003477 0.99 GPK 37624.711814 38004.759408 0.99 SP2 0.000000 NaN 0.00 SP1 0.000000 NaN 0.00 OD 0.000000 NaN 0.00 Strans 0.000000 NaN NaN Strans_cool 0.000000 NaN NaN Reformer 0.000000 NaN NaN Ref_cooler 0.000000 NaN NaN Ref_HTS 0.000000 NaN NaN HTS_cooler 15029.177876 NaN NaN Ref_all 0.000000 NaN NaN SGgtu_Qsw 37502.286339 NaN NaN | Qw T V ASW NaN NaN NaN PKM 9.581955e+07 118.597115 10000.0 | 1 2 3 4 5 6 tair 8.0 NaN NaN NaN NaN NaN n 1.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pin 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN Pout 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN

## gas_streams_zaryad
AIR | GTU-KU | REF-SMESH | GTU-PEVD | PEVD-IVD | IVD-EVD | EVD-PPND | PPND-IND | IND-GPK | GPK-out | AIR-REF | CH4-REF
| 530.5171 | 800 | 536.7512 | 463.4595 | 294.8468 | 229.0884 | 228.1664 | 169.1209 | 105.4608 | 15 | 15
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7
| 945.3091 | 1531.1237 | 957.4879 | 873.7047 | 686.3522 | 615.2329 | 614.2427 | 551.1961 | 483.92 | 288.39 | 881.5
| 459.1321 | 9.7478 | 468.8798 | 468.8798 | 468.8798 | 468.8798 | 468.8798 | 468.8798 | 468.8798 | 9.24 | 0.50777
| 0.7803 | 0.71032 | 0.77881 | 0.77881 | 0.77881 | 0.77881 | 0.77881 | 0.77881 | 0.77881
| 0.1237 | 0.0099671 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128 | 0.12128
| 0.0301 | 0.090539 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386 | 0.031386
| 0.0594 | 0.18053 | 0.061978 | 0.061978 | 0.061978 | 0.061978 | 0.061978 | 0.061978 | 0.061978
| 0.0065 | 0.0086425 | 0.0065456 | 0.0065456 | 0.0065456 | 0.0065456 | 0.0065456 | 0.0065456 | 0.0065456

## water_streams_zaryad
AIR | PEVD-DROSVD | IVD-PEVD | EVD-IVD | PEN-EVD | BND-PEN | PPND-DROSND | IND-PPND | GPK-IND | GPK-REC | REC-GPK | SMESH-GPK | SMESHOD-REC | SP1-OD | OD-GPK | SWIN-TURB | SWIN-OD | OD-SP1 | OTB2-SP2 | SP2-SP1 | SP1-SP2 | SP2-WOUT | WIN-SP1 | OTB1-SP1 | DROSVD-TURBVD | ENDOFVD | DROSND-TURBND | SMESHEND | DOOTB2 | DOOTB1 | INCND | INKOND | KOND-KN | KN-GPK | SP2-ASW | ASW-WOUT | SWIN | SWOUT | ST-PKM | ST-GPK | DROSVD-ST
-15 | 511.5298 | 286.935 | 286.4385 | 165.1091 | 158.5217 | 171.0979 | 158.5217 | 158.5217 | 158.5217 | 64.5074 | 64.5068 | 64.0561 | 102.82 | 67.2162 | 57.9 | 57.9 | 84.6876 | 116.0569 | 114.4792 | 99.8755 | 111.4408 | 61.2745 | 104.2888 | 508.7426 | 199.3897 | 168.3248 | 191.5341 | 116.0566 | 104.2881 | 76.2574 | 72.568 | 20.4717 | 22.4913 | 0 | 0 | 57.9 | 111.4408 | 496.5319 | 67.9 | 511.5319
0.1 | 6.7558 | 7.1151 | 7.1151 | 7.1151 | 0.59534 | 0.58916 | 0.59534 | 0.59534 | 0.59534 | 0.59534 | 0.6964 | 0.6964 | 0.11206 | 0.11206 | 1 | 1 | 1 | 0.17508 | 0.16633 | 1 | 1 | 1 | 0.11796 | 6.163 | 0.4364 | 0.50086 | 0.4364 | 0.17509 | 0.11795 | 0.0086811 | 0.0024086 | 0.0024086 | 0.6964 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 6.7559
| 3442.044 | 2771.1202 | 1270.8718 | 701.3654 | 669.0545 | 2786.3471 | 2755.8033 | 698.2952 | 698.2952 | 270.6104 | 270.608 | 268.7214 | 431.0669 | 281.4692 | 192.602 | 192.602 | 354.5869 | 2697.2827 | 480.3858 | 418.1789 | 466.6027 | 202.3831 | 2642.4444 | 3442.044 | 2857.7995 | 2786.3471 | 2841.1282 | 2697.2812 | 2642.441 | 2642.441 | 2636.5574 | 85.8878 | 94.9842 | 0 | 0 | 243.22 | 468.1294 | 3460.5916 | 284.8992 | 3442.0468
| 57.9688 | 57.9688 | 57.9688 | 57.9688 | 57.9688 | 15.0497 | 15.0497 | 73.0186 | 73.0186 | 73.0186 | 73.0174 | 64.5025 | 60.092 | 60.0932 | 629.9279 | 79.3526 | 79.3526 | 13.8986 | 13.8986 | 629.9279 | 629.9279 | 629.9279 | 46.1946 | 49.4527 | 49.4527 | 15.0497 | 64.5025 | 64.5025 | 50.605 | 4.4093 | 4.4093 | 4.4093 | 4.4093 | 0 | 0 | 750 | 750 | 7.2326 | 8.5149 | 8.5149
[24 empty] | 6.8952 | 7.1264 | 6.9082 | 7.0908 | 7.1639 | 7.1979 | 8.3894 | 8.9636
[24 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8706 | 98.2253 | 100 | 100

## syngas_streams_zaryad
REF-COOL | COOL-HTS | HTS-HTSCOOL | HTSCOOL-Separ | Separ-SGaccum | SGaccum-Separacc | Separacc-Sepout | Sepout-COMB | Sepout-GTU | AIR-COMP | COMP-COMB | COMB-TURB | TURB-COOL | COOL-EX
700 | 450 | 275 | 100 | 100
2 | 2 | 2 | 2 | 2
3687.9841 | 3030.2422 | 2555.0534 | 791.1357 | 1348.0416
8.5204 | 8.5204 | 8.5204 | 8.5204 | 3.389
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.06356 | 0.06356 | 0.086415 | 0.086415 | 0.16867
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.53662 | 0.53662 | 0.51377 | 0.51377 | 0.050949
0.05004 | 0.05004 | 0.050042 | 0.050042 | 0.097674
0.3259 | 0.3259 | 0.34875 | 0.34875 | 0.6807
0.02388 | 0.02388 | 0.0010291 | 0.0010291 | 0.0020086

## electric_zaryad
PEN | CVD | CND | GTU | DK | Turbine | Tots1 | Tots2 | Tots3 | Tots4 | KN | SGgtu_comp | SGgtu_turb
1.873 |  |  |  |  | 40.9721 | 28.8925 | 9.2785 | 2.7752 | 0.025942 | 0.040108
2.0893 |  |  | 135.4205 | 6.2372 | [5 empty] | 0.044939
0.8965 | [9 empty] | 0.89251
0.22163 |  |  | 32.1691 |  |  | 0.84937 | 0.83483 | 0.81064 | 0.032278 | 0.076429

## heaters_zaryad
PEVD | IVD | EVD | PPND | IND | GPK | SP2 | SP1 | OD | Strans | Strans_cool | Reformer | Ref_cooler | Ref_HTS | HTS_cooler | Ref_all | SGgtu_Qsw
38891.374 | 86967.3563 | 33012.9747 | 459.6402 | 29265.6743 | 31228.9408 | 30.5035 | 101.8107 | 8.9002 | 24559.7382 | 2323.1114 | 16182.5387 | 5604.2084 | 4048.7869 | 15029.2424 | 27005.3491
39284.2162 | 87845.8144 | 33346.439 | 464.2831 | 29561.2871 | 31544.3846
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99

## accumulation_zaryad
ASW | PKM
250
10000

## gas_streams_razryad
AIR | GTU-KU | REF-SMESH | GTU-PEVD | PEVD-IVD | IVD-EVD | EVD-PPND | PPND-IND | IND-GPK | GPK-out | AIR-REF | CH4-REF
542.1
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
958.8692
| 503.8 |  | 503.8
0.7803
0.1237
0.0301
0.0594
0.0065

## water_streams_razryad
AIR | PEVD-DROSVD | IVD-PEVD | EVD-IVD | PEN-EVD | BND-PEN | PPND-DROSND | IND-PPND | GPK-IND | GPK-REC | REC-GPK | SMESH-GPK | SMESHOD-REC | SP1-OD | OD-GPK | SWIN-TURB | SWIN-OD | OD-SP1 | OTB2-SP2 | SP2-SP1 | SP1-SP2 | SP2-WOUT | WIN-SP1 | OTB1-SP1 | DROSVD-TURBVD | ENDOFVD | DROSND-TURBND | SMESHEND | DOOTB2 | DOOTB1 | INCND | INKOND | KOND-KN | KN-GPK | SP2-ASW | ASW-WOUT | SWIN | SWOUT | ST-PKM | ST-GPK | DROSVD-ST
-15 | 503.5016 | 295.8508 | 295.1061 | 164.6985 | 163.0082 | 176.4836 | 163.0082 | 160.4724 | 160.4724 | 60 | 42.8668 | 42.8668 | 102.82 | 67.2162 | 57.9 | 57.9 | 84.6876 | 116.0569 | 114.4792 | 99.8755 | 111.4408 | 61.2745 | 104.2888 | 500.6674 | 193.0953 | 173.9838 | 188.5939 | 125.6503 | 109.8129 | 109.8129 | 42.4416 | 42.4416 | 42.8668 | 0 | 0 | 57.9 | 111.4408 | 496.5319 | 80 | 511.5319
0.1 | 7.7371 | 8.097 | 8.097 | 8.097 | 0.667 | 0.66089 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.6964 | 0.6964 | 0.11206 | 0.11206 | 1 | 1 | 1 | 0.17508 | 0.16633 | 1 | 1 | 1 | 0.11796 | 7.1491 | 0.51024 | 0.57761 | 0.51024 | 0.23692 | 0.14248 | 0.14248 | 0.008402 | 0.008402 | 0.6964 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.7559
| 3411.2549 | 2757.2322 | 1317.7634 | 700.1552 | 688.5569 | 2793.7989 | 2760.7031 | 677.55 | 677.55 | 251.7237 | 180.1216 | 180.1216 | 431.0669 | 281.4692 | 192.602 | 192.602 | 354.5869 | 2697.2827 | 480.3858 | 418.1789 | 466.6027 | 202.3831 | 2642.4444 | 3411.2549 | 2840.4185 | 2793.7989 | 2830.6401 | 2708.8456 | 2637.0767 | 2637.0767 | 2294.3068 | 177.7393 | 180.1216 | 0 | 0 | 243.22 | 468.1294 | 3460.5916 | 336.57 | 3442.0468
| 62.4505 | 62.4505 | 62.4505 | 62.4505 | 62.4505 | 15.3861 | 15.3861 | 77.8366 | 90.9319 | 90.9246 | 73.355 | 73.355 | 60.092 | 60.0932 | 629.9279 | 79.3526 | 79.3526 | 13.8986 | 13.8986 | 629.9279 | 629.9279 | 629.9279 | 46.1946 | 57.9688 | 57.9688 | 15.3861 | 73.355 | 73.355 | 73.355 | 73.355 | 73.355 | 73.355 | 73.355 | 0 | 0 | 750 | 750 | 7.2326 | 0 | 8.5149
[24 empty] | 6.7906 | 7.0191 | 6.8617 | 6.998 | 7.0574 | 7.1 | 7.1 | 7.3115
[24 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.7635 | 97.5921 | 97.5921 | 88.1855

## syngas_streams_razryad
REF-COOL | COOL-HTS | HTS-HTSCOOL | HTSCOOL-Separ | Separ-SGaccum | SGaccum-Separacc | Separacc-Sepout | Sepout-COMB | Sepout-GTU | AIR-COMP | COMP-COMB | COMB-TURB | TURB-COOL | COOL-EX
700 | 450 | 275 | 100 | 100 | 68.6881 | 68.6881 | 68.6881 | 68.6881 | 15 | 343.3558 | 750 | 315.4012 | 70
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1
3687.9841 | 3030.2422 | 2555.0534 | 791.1357 | 1348.0416 | 1253.2797 | 1176.0262 | 1176.0262 | 1176.0262 | 293.1872 | 631.5 | 1186.9594 | 691.0624 | 431.134
8.5204 | 8.5204 | 8.5204 | 8.5204 | 3.389 | 68582.9991 | 64692.4815 | 3.4114 | 1.0811 | 140.9305 | 140.9305 | 144.342 | 144.342 | 144.342
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.74935 | 0.74935 | 0.74935
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16787 | 0.16787 | 0.16787
0.06356 | 0.06356 | 0.086415 | 0.086415 | 0.16867 | 0.16874 | 0.17497 | 0.17497 | 0.17497 |  |  | 0.01693 | 0.01693 | 0.01693
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.009607 | 0.009607 | 0.009607
0.53662 | 0.53662 | 0.51377 | 0.51377 | 0.050949 | 0.050357 | 0.015268 | 0.015268 | 0.015268 |  |  | 0.056241 | 0.056241 | 0.056241
0.05004 | 0.05004 | 0.050042 | 0.050042 | 0.097674 | 0.097508 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 |  |  | 0 | 0 | 0
0.3259 | 0.3259 | 0.34875 | 0.34875 | 0.6807 | 0.68139 | 0.70656 | 0.70656 | 0.70656 |  |  | 0 | 0 | 0
0.02388 | 0.02388 | 0.0010291 | 0.0010291 | 0.0020086 | 0.0020088 | 0.0020831 | 0.0020831 | 0.0020831 |  |  | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
PEN | CVD | CND | GTU | DK | Turbine | Tots1 | Tots2 | Tots3 | Tots4 | KN | SGgtu_comp | SGgtu_turb
0.72432 |  |  |  |  | 72.4334 | 33.0907 | 8.9342 | 5.2646 | 25.1439 | 0.17475 | 47678.6127 | 71578.7341
0.76434 |  |  | 165.66 | 6.3014 | [5 empty] | 0.18095
0.94764 | [9 empty] | 0.96577
0.70687 |  |  | 34.0948 |  |  | 0.84928 | 0.8372 | 0.81495 | 0.83696 | 0.29131

## heaters_razryad
PEVD | IVD | EVD | PPND | IND | GPK | SP2 | SP1 | OD | Strans | Strans_cool | Reformer | Ref_cooler | Ref_HTS | HTS_cooler | Ref_all | SGgtu_Qsw
40846.644 | 89903.8619 | 38571.5882 | 509.2981 | 32740.599 | 38721.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15029.2424 | 0 | 37518.5764
41259.2363 | 90811.9817 | 38961.2002 | 514.4425 | 33071.3121 | 39112.3028
0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0

## accumulation_razryad
ASW | PKM
85953682.0255
68.6881
10000