## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 472.0059 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8653 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 534.8193 | 0.1 | 953.7076 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
PEVD-IVD | 462.6969 | 0.1 | 871.3291 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
IVD-EVD | 297.9994 | 0.1 | 688.3669 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
EVD-PPND | 231.5049 | 0.1 | 616.4421 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
PPND-IND | 230.582 | 0.1 | 615.4508 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
IND-GPK | 171.0938 | 0.1 | 551.9343 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
GPK-out | 106.379 | 0.1 | 483.5582 | 478.8712 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5077
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35762

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.1794 | 7.1063 | 3432.4093 | 58.6484
IVD-PEVD | 290.1245 | 7.4553 | 2766.5119 | 58.6484
EVD-IVD | 289.5487 | 7.4553 | 1287.5438 | 58.6484
PEN-EVD | 166.1684 | 7.4553 | 706.146 | 58.6484
BND-PEN | 160.2857 | 0.62274 | 676.7146 | 58.6484
PPND-DROSND | 172.6339 | 0.61627 | 2787.9579 | 15.5587
IND-PPND | 160.2857 | 0.62274 | 2757.7552 | 15.5587
GPK-IND | 160.2857 | 0.62274 | 707.2534 | 74.2071
GPK-REC | 160.2857 | 0.62274 | 707.2534 | 74.2077
REC-GPK | 64.462 | 0.62274 | 270.4205 | 74.2071
SMESH-GPK | 64.4625 | 0.6964 | 270.4226 | 74.2082
SMESHOD-REC | 64.1556 | 0.6964 | 269.1381 | 68.1603
SP1-OD | 102.283 | 0.10996 | 428.7999 | 63.7311
OD-GPK | 67.1612 | 0.10996 | 281.2373 | 63.7328
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 664.8629
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 83.7534
OD-SP1 | 84.4503 | 1 | 353.5935 | 83.7534
OTB2-SP2 | 116.4101 | 0.1771 | 2687.93 | 15.6366
SP2-SP1 | 114.8302 | 0.16825 | 481.8737 | 15.6366
SP1-SP2 | 99.1732 | 1 | 415.2384 | 664.8629
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 664.8629
WIN-SP1 | 61.2446 | 1 | 202.3831 | 664.8629
OTB1-SP1 | 103.747 | 0.11575 | 2629.0836 | 48.0946
DROSVD-TURBVD | 506.4669 | 6.5334 | 3432.4093 | 52.6001 | 6.8572 | 100
ENDOFVD | 196.204 | 0.45685 | 2849.9769 | 52.6001 | 7.0891 | 100
DROSND-TURBND | 169.8234 | 0.52575 | 2787.9579 | 15.5587 | 6.8903 | 100
SMESHEND | 189.5828 | 0.45685 | 2835.8197 | 68.1588 | 7.0588 | 100
DOOTB2 | 116.4104 | 0.17711 | 2687.9313 | 68.1588 | 7.1348 | 99.4243
DOOTB1 | 103.7465 | 0.11575 | 2629.0812 | 52.5223 | 7.1708 | 97.6692
INCND | 69.2349 | 0.0086322 | 2629.0812 | 4.4276 | 8.3534 | 100
INKOND | 65.4496 | 0.0024082 | 2623.139 | 4.4276 | 8.9244 | 100
KOND-KN | 20.4696 | 0.0024082 | 85.8791 | 4.4276
KN-GPK | 22.4892 | 0.6964 | 94.9754 | 4.4276
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 494.1782 | 2 | 3455.4022 | 5.0821
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 6.0479
DROSVD-ST | 509.1782 | 7.106 | 3432.4092 | 6.0479

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7261 | 1.8921 | 0.91226 | 0.25545
CVD
CND
GTU |  | 141.7298 |  | 32.7274
DK |  | 6.2506
Turbine | 43.8331
Tots1 | 30.636 |  |  | 0.84938
Tots2 | 10.0799 |  |  | 0.8332
Tots3 | 3.0909 |  |  | 0.81238
Tots4 | 0.02631 |  |  | 0.033102
KN | 0.040275 | 0.045125 | 0.89252 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39054.1937 | 39448.6805 | 0.99
IVD | 86739.1504 | 87615.3034 | 0.99
EVD | 34098.328 | 34442.7555 | 0.99
PPND | 469.9184 | 474.6651 | 0.99
IND | 30112.0934 | 30416.256 | 0.99
GPK | 32415.9235 | 32743.3571 | 0.99
SP2 | 34.1503 |  | 0.99
SP1 | 105.5851 |  | 0.99
OD | 9.3105 |  | 0.99
Strans | 17230.8612
Strans_cool | 1804.8197
Reformer | 11397.2543
Ref_cooler | 3937.8733
Ref_HTS | 2844.9352
HTS_cooler | 10560.5018
Ref_all | 19148.1301
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.85555
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.0757 | 0.1 | 866.1375 | 520.8344
IVD-EVD | 304.5553 | 0.1 | 692.3517 | 520.8344
EVD-PPND | 235.6601 | 0.1 | 617.8212 | 520.8344
PPND-IND | 234.7376 | 0.1 | 616.8306 | 520.8344
IND-GPK | 175.4965 | 0.1 | 553.5909 | 520.8344
GPK-out | 107.7456 | 0.1 | 482.044 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.3804 | 7.8103 | 3410.094 | 62.4304
IVD-PEVD | 296.4489 | 8.1664 | 2756.1842 | 62.4304
EVD-IVD | 295.6677 | 8.1664 | 1320.8478 | 62.4304
PEN-EVD | 165.8766 | 8.1664 | 705.2906 | 62.4304
BND-PEN | 164.1506 | 0.6863 | 693.5336 | 62.4304
PPND-DROSND | 176.2537 | 0.67907 | 2791.9816 | 16.9866
IND-PPND | 164.1506 | 0.6863 | 2761.9164 | 16.9866
GPK-IND | 164.1506 | 0.6863 | 725.3759 | 79.417
GPK-REC | 164.1506 | 0.6863 | 725.3759 | 79.4153
REC-GPK | 62.1727 | 0.6863 | 260.8392 | 79.417
SMESH-GPK | 62.1723 | 0.6964 | 260.8374 | 75.6341
SMESHOD-REC | 62.1723 | 0.6964 | 260.8374 | 75.6341
SP1-OD | 100.6334 | 0.10373 | 421.8384 | 67.4414
OD-GPK | 66.9245 | 0.10373 | 280.2407 | 67.4406
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 696.7367
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 87.7686
OD-SP1 | 83.626 | 1 | 350.1419 | 87.7686
OTB2-SP2 | 117.081 | 0.18098 | 2669.4829 | 18.8716
SP2-SP1 | 115.4942 | 0.17193 | 484.6885 | 18.8716
SP1-SP2 | 97.4487 | 1 | 408.0177 | 696.7367
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 696.7367
WIN-SP1 | 61.1407 | 1 | 202.3831 | 696.7367
OTB1-SP1 | 102.0827 | 0.10919 | 2600.2049 | 48.5698
DROSVD-TURBVD | 500.5764 | 7.2286 | 3410.094 | 58.6484 | 6.7843 | 100
ENDOFVD | 189.9072 | 0.49839 | 2834.1728 | 58.6484 | 7.0162 | 100
DROSND-TURBND | 173.2802 | 0.58051 | 2791.9816 | 16.9866 | 6.8554 | 100
SMESHEND | 185.5507 | 0.49839 | 2824.6972 | 75.635 | 6.9956 | 100
DOOTB2 | 117.0807 | 0.18099 | 2669.4815 | 75.635 | 7.0778 | 98.5443
DOOTB1 | 102.0823 | 0.10919 | 2600.2033 | 56.7634 | 7.1198 | 96.5063
INCND | 54.9836 | 0.015229 | 2600.2033 | 8.1935 | 8.006 | 100
INKOND | 28.784 | 0.0026358 | 2553.9546 | 8.1935 | 8.6665 | 100
KOND-KN | 21.9407 | 0.0026358 | 92.034 | 8.1935
KN-GPK | 23.9615 | 0.6964 | 101.1303 | 8.1935
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 494.1782 | 2 | 3455.4022 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 509.1782 | 7.106 | 3432.4092 | 6.0479

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.3205 | 2 | 1019.2295 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.4881
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.4881
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4778 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4098 | 0.1 | 690.6612 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.9795 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.734 | 0.77285 | 0.94973 | 0.70289
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 49.828
Tots1 | 33.7768 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.7397 |  |  | 0.82878
Tots3 | 3.9325 |  |  | 0.81481
Tots4 | 0.37894 |  |  | 0.19165
KN | 0.074531 | 0.083352 | 0.89417 | 0.076429
SGgtu_comp | 15727.5251
SGgtu_turb | 23599.603

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40822.9165 | 41235.2692 | 0.99
IVD | 89608.5294 | 90513.666 | 0.99
EVD | 38429.8819 | 38818.0626 | 0.99
PPND | 510.7431 | 515.9022 | 0.99
IND | 32608.0611 | 32937.4355 | 0.99
GPK | 36891.451 | 37264.092 | 0.99
SP2 | 40.8183 |  | 0.99
SP1 | 105.919 |  | 0.99
OD | 9.454 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 11979.4054

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 34950908.9784 | -14.3205 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0