## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 434.1473 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.573 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 547.3094 | 0.1 | 971.9779 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PEVD-IVD | 469.0819 | 0.1 | 882.3183 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IVD-EVD | 291.1637 | 0.1 | 684.4339 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
EVD-PPND | 222.8964 | 0.1 | 610.6276 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PPND-IND | 221.978 | 0.1 | 609.6418 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IND-GPK | 162.8365 | 0.1 | 546.5235 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
GPK-out | 95.9666 | 0.1 | 475.8912 | 447.7203 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.866
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70703

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.8487 | 6.3546 | 3468.7316 | 57.3664
IVD-PEVD | 283.1768 | 6.7297 | 2776.069 | 57.3664
EVD-IVD | 281.985 | 6.7297 | 1247.2307 | 57.3664
PEN-EVD | 159.5119 | 6.7297 | 676.9592 | 57.3664
BND-PEN | 152.4763 | 0.50862 | 642.8732 | 57.3664
PPND-DROSND | 166.9865 | 0.49836 | 2783.1464 | 12.7464
IND-PPND | 152.4763 | 0.50862 | 2748.8706 | 12.7464
GPK-IND | 148.7131 | 0.50862 | 626.659 | 70.1128
GPK-REC | 148.7131 | 0.50862 | 626.659 | 83.4709
REC-GPK | 60 | 0.50862 | 251.5907 | 83.4723
SMESH-GPK | 42.8643 | 0.6964 | 180.1111 | 70.1157
SMESHOD-REC | 42.0424 | 0.6964 | 176.677 | 58.3135
SP1-OD | 69.4724 | 0.030496 | 290.8538 | 53.92
OD-GPK | 43.3694 | 0.030487 | 181.637 | 53.9126
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 576.4546
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.6165
OD-SP1 | 56.0708 | 1 | 234.7683 | 72.6165
OTB2-SP2 | 96.8706 | 0.090602 | 2650.3054 | 24.33
SP2-SP1 | 95.4666 | 0.086072 | 400.0546 | 24.33
SP1-SP2 | 67.5436 | 1 | 282.8052 | 576.4546
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 576.4546
WIN-SP1 | 39.3178 | 1 | 202.3831 | 576.4546
OTB1-SP1 | 70.6589 | 0.032101 | 2527.1471 | 29.5832
DROSVD-TURBVD | 517.9845 | 5.7263 | 3468.7316 | 45.5672 | 6.9616 | 100
ENDOFVD | 199.5456 | 0.37318 | 2861.3233 | 45.5672 | 7.2045 | 100
DROSND-TURBND | 164.2537 | 0.41942 | 2783.1464 | 12.7464 | 6.98 | 100
SMESHEND | 191.3769 | 0.37318 | 2844.2352 | 58.3135 | 7.168 | 100
DOOTB2 | 96.8708 | 0.090604 | 2650.3057 | 58.3135 | 7.3372 | 99.1036
DOOTB1 | 70.6604 | 0.032103 | 2527.151 | 33.9767 | 7.4532 | 95.7075
INCND | 42.6096 | 0.0084762 | 2527.151 | 4.4009 | 8.0454 | 97.874
INKOND | 25.476 | 0.003261 | 2523.0356 | 4.4009 | 8.465 | 99.003
KOND-KN | 25.476 | 0.003261 | 106.8196 | 4.4009
KN-GPK | 27.4992 | 0.6964 | 115.9156 | 4.4009
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.8465 | 2 | 3481.1443 | 10.1642
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 11.8023
DROSVD-ST | 520.8465 | 6.3549 | 3468.7228 | 11.8023

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9554 | 2.219 | 0.88119 | 0.19922
CVD
CND
GTU |  | 118.9179 |  | 30.9337
DK |  | 6.2022
Turbine | 43.1891
Tots1 | 27.6779 |  |  | 0.84843
Tots2 | 11.3087 |  |  | 0.75604
Tots3 | 4.1844 |  |  | 0.75539
Tots4 | 0.018111 |  |  | 0.031796
KN | 0.040031 | 0.04487 | 0.89214 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39740.9752 | 40142.3992 | 0.99
IVD | 87710.9191 | 88596.888 | 0.99
EVD | 32714.1314 | 33044.5771 | 0.99
PPND | 436.9226 | 441.336 | 0.99
IND | 27976.7687 | 28259.3623 | 0.99
GPK | 31307.2744 | 31623.5095 | 0.99
SP2 | 54.201 |  | 0.99
SP1 | 68.1264 |  | 0.99
OD | 5.8278 |  | 0.99
Strans | 34723.5233
Strans_cool | 3889.2457
Reformer | 22532.9605
Ref_cooler | 7875.7814
Ref_HTS | 5689.8956
HTS_cooler | 21121.0969
Ref_all | 38576.0195
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.75707
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.6893 | 0.1 | 871.3583 | 515.4058
IVD-EVD | 304.082 | 0.1 | 691.8358 | 515.4058
EVD-PPND | 231.958 | 0.1 | 613.8471 | 515.4058
PPND-IND | 231.0384 | 0.1 | 612.8605 | 515.4058
IND-GPK | 171.3487 | 0.1 | 549.1887 | 515.4058
GPK-out | 100.3552 | 0.1 | 474.2809 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.5194 | 7.7207 | 3426.2118 | 63.4178
IVD-PEVD | 295.8087 | 8.0922 | 2757.3052 | 63.4178
EVD-IVD | 294.2365 | 8.0922 | 1312.8989 | 63.4178
PEN-EVD | 161.287 | 8.0922 | 685.4217 | 63.4178
BND-PEN | 159.9463 | 0.61739 | 675.2402 | 63.4178
PPND-DROSND | 173.7922 | 0.61118 | 2791.0061 | 14.9718
IND-PPND | 159.9463 | 0.61739 | 2757.3822 | 14.9718
GPK-IND | 156.0717 | 0.61739 | 658.4659 | 78.3897
GPK-REC | 156.0717 | 0.61739 | 658.4659 | 93.961
REC-GPK | 60 | 0.61739 | 251.6821 | 93.9589
SMESH-GPK | 40.6572 | 0.6964 | 170.8894 | 72.3383
SMESHOD-REC | 40.6572 | 0.6964 | 170.8894 | 72.3383
SP1-OD | 70.4882 | 0.031866 | 295.1113 | 54.1209
OD-GPK | 43.6354 | 0.031866 | 182.75 | 54.1209
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 574.8677
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.4166
OD-SP1 | 56.7585 | 1 | 237.6478 | 72.4166
OTB2-SP2 | 106.5371 | 0.089786 | 2642.0318 | 23.2979
SP2-SP1 | 95.2203 | 0.085297 | 399.0171 | 23.2979
SP1-SP2 | 68.5062 | 1 | 286.8353 | 574.8677
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 574.8677
WIN-SP1 | 39.4044 | 1 | 202.3831 | 574.8677
OTB1-SP1 | 71.6828 | 0.033543 | 2512.089 | 30.823
DROSVD-TURBVD | 506.624 | 7.1069 | 3426.2118 | 57.3664 | 6.8124 | 100
ENDOFVD | 189.5002 | 0.46242 | 2835.329 | 57.3664 | 7.0523 | 100
DROSND-TURBND | 171.1816 | 0.52621 | 2791.0061 | 14.9718 | 6.8968 | 100
SMESHEND | 185.244 | 0.46242 | 2826.1555 | 72.3383 | 7.0324 | 100
DOOTB2 | 106.5371 | 0.12748 | 2642.0318 | 72.3383 | 7.1622 | 98.0468
DOOTB1 | 71.6828 | 0.033543 | 2512.089 | 49.0403 | 7.3902 | 94.9812
INCND | 71.6828 | 0.033543 | 2512.089 | 18.2173 | 7.3902 | 94.9812
INKOND | 30.1973 | 0.0042953 | 2367.6756 | 18.2173 | 7.8274 | 92.252
KOND-KN | 30.1973 | 0.0042953 | 126.5589 | 18.2173
KN-GPK | 32.2232 | 0.6964 | 135.6535 | 18.2173
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.8465 | 2 | 3481.1443 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.8465 | 6.3549 | 3468.7228 | 11.8023

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 19.8963 | 2 | 1114.9218 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 63179.9824 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-COMB | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 3.3064 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-GTU | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 139.0601
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 139.0601
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0126 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.382 | 0.1 | 690.2386 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.7982 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.64569 | 0.6782 | 0.95206 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 56.2193
Tots1 | 33.8968 |  |  | 0.84879
Tots2 | 13.3192 |  |  | 0.78874
Tots3 | 6.3724 |  |  | 0.62303
Tots4 | 2.6308 |  |  | 0.52129
KN | 0.16568 | 0.18425 | 0.8992 | 0.076429
SGgtu_comp | 47045.8279
SGgtu_turb | 70581.612

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42421.662 | 42850.1637 | 0.99
IVD | 91601.6641 | 92526.9335 | 0.99
EVD | 39793.8467 | 40195.8047 | 0.99
PPND | 503.4476 | 508.5329 | 0.99
IND | 32488.6552 | 32816.8234 | 0.99
GPK | 38221.8277 | 38607.9068 | 0.99
SP2 | 51.7351 |  | 0.99
SP1 | 70.0471 |  | 0.99
OD | 6.0203 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38928.7569

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 76464677.4982 | 19.8963 |  | 23.5073

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0