## 10x15x4
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 0.90487 | 0.35759 | 31.5469 | 0.77609 | 128.5666 | 36.8368 | 0.045148 | 6.2227 | 2.7803 | 106.6257 | 22.9848 | 8.914 | 138.5246 | 18.5911 | 17.2319 | 6.8646 | 896.4143 | 6.1536 | 155.0789 | 157.1156 | 17.9508 | 45.4246 | 57.65% | 60.12% | 75.14% | 92.31% | 59.14% | 77.25% | 470.9164 | 9.3808 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 42.5496 | 0.088193 | 6.3014 | 1.0271 | 15692.4 | 23549.252 | 108.7387 | 27.763 | 9.2173 | 145.719 | 11.3565 | 199.4544 | 7.4689 | 206.9234 | 157.0755 | 486.151 | 26.1168 | 58.59% | 58.59% | 71% | 50.6% | 72.08% | 58.26% | 71.06% | 460.6987 | 9.1773 | 0.025538 | -19.9854 | 1.7857 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 0.90488 | 0.35784 | 32.3252 | 0.82884 | 137.3051 | 38.8683 | 0.045219 | 6.2412 | 2.5141 | 110.8015 | 24.5726 | 9.553 | 144.9271 | 18.78 | 17.2238 | 6.8696 | 896.4143 | 6.158 | 166.0527 | 163.7071 | 17.9637 | 45.4247 | 59.34% | 61.78% | 76.16% | 92.63% | 60.85% | 78.12% | 488.1501 | 9.7241 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 44.5279 | 0.083733 | 6.3014 | 0.98256 | 15702.4129 | 23563.6052 | 112.9889 | 29.3417 | 9.8704 | 152.201 | 11.4671 | 201.4258 | 7.473 | 208.8989 | 163.6681 | 486.0576 | 26.1168 | 60.33% | 60.33% | 72.75% | 51.01% | 72.52% | 59.94% | 72.74% | 460.6052 | 9.1754 | 0.023803 | -21.4045 | 3.7707 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 0.90487 | 0.35793 | 32.8691 | 0.86571 | 143.4138 | 41.7915 | 0.045209 | 6.2542 | 1.9278 | 110.8674 | 28.7456 | 9.7721 | 149.3851 | 19.015 | 17.221 | 6.8712 | 896.4143 | 6.1594 | 175.6079 | 168.4001 | 17.9679 | 45.4245 | 61.2% | 63.66% | 77.34% | 93.02% | 62.78% | 79.16% | 499.7098 | 9.9544 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 47.6072 | 0.081995 | 6.3014 | 0.89513 | 15714.9548 | 23581.5837 | 112.3018 | 34.3198 | 10.0237 | 156.6453 | 11.7231 | 204.5082 | 7.4782 | 211.9864 | 168.3684 | 485.9316 | 26.1168 | 62.11% | 62.11% | 74.32% | 51.95% | 73.52% | 61.68% | 74.28% | 460.4793 | 9.1729 | 0.018842 | -22.2441 | 5.037
-15 | 0.90487 | 0.35762 | 32.7274 | 0.85555 | 141.7298 | 43.8331 | 0.045125 | 6.2506 | 1.8921 | 105.5851 | 34.1503 | 9.3105 | 149.0459 | 19.1481 | 17.2309 | 6.8653 | 896.4143 | 6.1541 | 175.9463 | 168.1941 | 17.9525 | 45.4246 | 61.95% | 64.46% | 77.92% | 93.24% | 63.59% | 79.71% | 496.4381 | 9.8892 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 49.828 | 0.083352 | 6.3014 | 0.77285 | 15727.5251 | 23599.603 | 105.919 | 40.8183 | 9.454 | 156.1913 | 11.9794 | 206.7914 | 7.4834 | 214.2747 | 168.1707 | 485.8799 | 26.1168 | 62.72% | 62.72% | 74.71% | 52.93% | 74.52% | 62.32% | 74.7% | 460.4276 | 9.1719 | 0.013908 | -22.5402 | 4.5798
-10 | 0.90487 | 0.35728 | 32.5697 | 0.84519 | 140.0146 | 45.8448 | 0.045136 | 6.247 | 1.8389 | 99.2181 | 40.7387 | 8.7484 | 148.7052 | 19.2847 | 17.2418 | 6.8587 | 896.4143 | 6.1482 | 176.2431 | 167.9899 | 17.9352 | 45.4245 | 62.68% | 65.25% | 78.48% | 93.48% | 64.39% | 80.24% | 493.2527 | 9.8258 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 51.8834 | 0.083522 | 6.3014 | 0.68087 | 15740.1234 | 23617.6624 | 98.4995 | 48.4538 | 8.7845 | 155.7378 | 12.236 | 208.8832 | 7.4885 | 216.3717 | 167.9738 | 485.993 | 26.1168 | 63.25% | 63.25% | 75.03% | 53.95% | 75.52% | 62.87% | 75.05% | 460.5407 | 9.1741 | 0.0095944 | -22.5898 | 4.0711
-5 | 0.90488 | 0.35693 | 32.4749 | 0.8404 | 139.2204 | 47.8219 | 0.045377 | 6.2453 | 1.6816 | 91.8416 | 48.418 | 8.0898 | 148.3493 | 19.4382 | 17.2528 | 6.8521 | 896.4143 | 6.1423 | 177.5357 | 167.7875 | 17.918 | 45.4248 | 63.33% | 65.94% | 78.91% | 93.74% | 65.11% | 80.66% | 492.0443 | 9.8017 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 53.8728 | 0.086162 | 6.3014 | 0.69147 | 15752.7496 | 23635.7617 | 89.8984 | 57.3872 | 7.9993 | 155.2849 | 12.4928 | 210.7992 | 7.4937 | 218.2929 | 167.7777 | 486.3618 | 26.1168 | 63.67% | 63.67% | 75.27% | 55% | 76.53% | 63.33% | 75.33% | 460.9095 | 9.1815 | 0.0058633 | -22.1725 | 3.8795
0 | 0.90488 | 0.35648 | 32.4029 | 0.83867 | 137.7971 | 49.2058 | 0.046309 | 6.2423 | 1.6259 | 83.6979 | 56.9644 | 7.3483 | 148.0106 | 19.5762 | 17.2673 | 6.8434 | 896.4143 | 6.1345 | 177.5163 | 167.5868 | 17.8953 | 45.4247 | 64.03% | 66.71% | 79.46% | 93.97% | 65.89% | 81.19% | 488.5816 | 9.7327 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 55.0729 | 0.090285 | 6.2985 | 0.69597 | 15765.4033 | 23653.9004 | 80.557 | 67.1445 | 7.131 | 154.8325 | 12.7499 | 210.6018 | 7.4989 | 218.1007 | 167.5824 | 483.0769 | 26.1168 | 64.16% | 64.16% | 75.65% | 56.1% | 77.53% | 63.84% | 75.74% | 457.6246 | 9.116 | 0.0026431 | -21.2232 | 3.9271
5 | 0.90487 | 0.3559 | 32.3093 | 0.84415 | 134.8837 | 49.6346 | 0.047201 | 6.2361 | 1.6835 | 75.3122 | 65.8134 | 6.5677 | 147.6932 | 19.6947 | 17.2857 | 6.8323 | 896.4143 | 6.1246 | 174.9629 | 167.388 | 17.8662 | 45.4246 | 64.85% | 67.65% | 80.25% | 94.18% | 66.83% | 81.94% | 480.7672 | 9.577 | 1.0811 | 1.1093 | 23.5427 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 54.944 | 0.093571 | 6.2889 | 0.69153 | 15778.0841 | 23672.0781 | 71.2422 | 76.8905 | 6.248 | 154.3808 | 13.0073 | 205.9696 | 7.5041 | 213.4737 | 167.3881 | 472.3188 | 26.1168 | 64.78% | 64.78% | 76.29% | 57.24% | 78.54% | 64.48% | 76.41% | 446.8665 | 8.9017 | 7.2427e-05 | -19.3296 | 4.3802
8 | 0.90488 | 0.35544 | 32.1206 | 0.83963 | 131.8853 | 49.2914 | 0.045356 | 6.2297 | 1.8468 | 73.3845 | 67.2852 | 6.3702 | 147.0399 | 19.6943 | 17.3003 | 6.8235 | 896.4143 | 6.1167 | 171.4663 | 166.7341 | 17.8433 | 45.4248 | 65.06% | 67.94% | 80.59% | 94.18% | 67.09% | 82.25% | 473.8619 | 9.4395 | 1.0811 | 1.1099 | 23.5367 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 54.4001 | 0.092197 | 6.2832 | 0.68648 | 15789.3355 | 23688.7087 | 69.1635 | 78.4744 | 6.0315 | 153.6694 | 13.0658 | 202.7437 | 7.5092 | 210.2529 | 166.7352 | 466.0838 | 26.1234 | 64.9% | 64.9% | 76.47% | 57.51% | 78.76% | 64.6% | 76.59% | 440.6381 | 8.7777 | 0.0006119 | -19.7062 | 4.2998
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг | [44 empty] | -3.9132 | 0.59138 | 0.63051
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -3.8484 | 0.60853 | 0.64702
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -3.3469 | 0.62775 | 0.66122
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -3.537 | 0.63593 | 0.6713
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -3.6796 | 0.64394 | 0.68074
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -3.6962 | 0.65106 | 0.68802
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -3.6675 | 0.65887 | 0.69554
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -3.5981 | 0.66828 | 0.70426
[63 empty] | -3.6282 | 0.67095 | 0.70723
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -3.6572

## 10x15x6
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 1.3573 | 0.53491 | 30.9929 | 0.73636 | 121.9855 | 33.9052 | 0.045565 | 6.2087 | 2.6912 | 101.1813 | 20.0068 | 8.3698 | 129.5579 | 27.6077 | 25.8948 | 10.2687 | 1246.7675 | 12.8027 | 145.7617 | 157.1656 | 26.8523 | 68.1368 | 55.21% | 58.09% | 74.12% | 96.12% | 57.37% | 77.83% | 488.5804 | 9.7327 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 43.1474 | 0.12976 | 6.3014 | 1.0128 | 31213.3847 | 46839.3663 | 100.3073 | 25.8145 | 8.4287 | 134.5505 | 22.5873 | 200.0054 | 14.8544 | 214.8598 | 157.1378 | 486.151 | 51.9014 | 56.88% | 56.88% | 68.82% | 50.67% | 72.14% | 56.41% | 69.14% | 460.6987 | 9.1773 | 0.017717 | -29.3025 | 9.7221 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 1.3573 | 0.53531 | 31.7068 | 0.78675 | 130.3325 | 35.8245 | 0.045166 | 6.2264 | 2.5742 | 105.3921 | 21.4888 | 8.9931 | 135.874 | 27.8816 | 25.8819 | 10.2765 | 1005.1821 | 10.3297 | 156.0779 | 163.7556 | 26.8726 | 68.1368 | 56.72% | 60.12% | 75.43% | 93.56% | 58.91% | 78.49% | 506.0646 | 10.081 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 44.9829 | 0.12507 | 6.3014 | 0.96979 | 31232.4857 | 46866.7471 | 104.5309 | 27.3371 | 9.0538 | 140.9218 | 22.8067 | 201.8369 | 14.8623 | 216.6992 | 163.7286 | 486.0576 | 51.9014 | 58.48% | 58.48% | 70.52% | 51.08% | 72.58% | 57.91% | 70.72% | 460.6052 | 9.1754 | 0.016514 | -31.3793 | 11.5711 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 1.3573 | 0.53541 | 32.1941 | 0.81939 | 135.7397 | 38.4931 | 0.044182 | 6.2379 | 2.1631 | 105.8089 | 25.1848 | 9.2303 | 140.2239 | 28.2163 | 25.8789 | 10.2785 | 1246.7675 | 12.8148 | 164.5009 | 168.4402 | 26.8778 | 68.1373 | 58.46% | 61.3% | 76.1% | 96.86% | 60.74% | 79.42% | 516.644 | 10.2917 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 47.8715 | 0.12295 | 6.3014 | 0.88032 | 31256.403 | 46901.032 | 103.7782 | 32.1419 | 9.1836 | 145.1037 | 23.3152 | 204.7368 | 14.8721 | 219.6089 | 168.4189 | 485.9316 | 51.9014 | 60.07% | 60.07% | 71.99% | 52.03% | 73.58% | 59.45% | 72.15% | 460.4793 | 9.1729 | 0.012661 | -33.3511 | 12.6596
-15 | 1.3573 | 0.53497 | 32.0743 | 0.81104 | 134.3568 | 40.4762 | 0.045079 | 6.235 | 2.1167 | 101.1026 | 29.8783 | 8.8248 | 139.8057 | 28.4186 | 25.893 | 10.2699 | 1245.3598 | 12.7898 | 165.0933 | 168.2243 | 26.8555 | 68.1371 | 59.15% | 62.07% | 76.63% | 97.08% | 61.53% | 79.92% | 513.8847 | 10.2367 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 50.1918 | 0.12582 | 6.3014 | 0.76008 | 31280.3653 | 46935.3814 | 97.1866 | 38.5988 | 8.5998 | 144.3851 | 23.8242 | 207.1128 | 14.8819 | 221.9947 | 168.2093 | 485.8799 | 51.9014 | 60.65% | 60.65% | 72.34% | 53% | 74.58% | 60.07% | 72.56% | 460.4276 | 9.1719 | 0.0089122 | -33.3932 | 12.2999
-10 | 1.3573 | 0.53445 | 31.9211 | 0.80113 | 132.7159 | 42.4288 | 0.045317 | 6.2315 | 2.068 | 95.2499 | 35.8247 | 8.3158 | 139.3904 | 28.6208 | 25.9094 | 10.26 | 1246.4115 | 12.7882 | 165.4018 | 168.0112 | 26.8296 | 68.1372 | 59.85% | 62.83% | 77.17% | 97.34% | 62.33% | 80.43% | 510.7289 | 10.1739 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 52.2119 | 0.12579 | 6.3014 | 0.67644 | 31304.372 | 46969.7944 | 89.6601 | 46.082 | 7.9256 | 143.6677 | 24.3337 | 209.1616 | 14.8918 | 224.0534 | 168.0014 | 485.993 | 51.9014 | 61.1% | 61.1% | 72.6% | 54.02% | 75.58% | 60.57% | 72.89% | 460.5407 | 9.1741 | 0.0058347 | -33.4311 | 11.7528
-5 | 1.3573 | 0.53394 | 31.827 | 0.79636 | 131.9247 | 44.3868 | 0.045394 | 6.2298 | 1.9284 | 88.3881 | 42.8538 | 7.7127 | 138.9545 | 28.8463 | 25.9256 | 10.2502 | 1246.5891 | 12.7778 | 166.6603 | 167.8008 | 26.8039 | 68.1369 | 60.48% | 63.51% | 77.59% | 97.62% | 63.06% | 80.84% | 509.447 | 10.1483 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 54.2665 | 0.13027 | 6.3014 | 0.68688 | 31328.4223 | 47004.27 | 80.716 | 55.1195 | 7.116 | 142.9515 | 24.8437 | 211.1392 | 14.9017 | 226.0409 | 167.7951 | 486.3618 | 51.9014 | 61.48% | 61.48% | 72.8% | 55.07% | 76.58% | 61.01% | 73.17% | 460.9095 | 9.1815 | 0.0033787 | -33.0479 | 11.6275
0 | 1.3573 | 0.53324 | 31.7331 | 0.79306 | 130.3031 | 45.7835 | 0.045284 | 6.2264 | 1.8992 | 80.7704 | 50.7476 | 7.0309 | 138.5489 | 29.0441 | 25.948 | 10.2367 | 1246.7479 | 12.7626 | 166.4284 | 167.593 | 26.7687 | 68.1371 | 61.17% | 64.29% | 78.16% | 97.86% | 63.87% | 81.38% | 505.5282 | 10.0703 | 1.0811 | 2.2046 | 23.5427 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 55.4113 | 0.13566 | 6.2985 | 0.69091 | 31352.5157 | 47038.8073 | 71.0428 | 64.9678 | 6.2258 | 142.2364 | 25.3542 | 210.8873 | 14.9116 | 225.7989 | 167.5906 | 483.0769 | 51.9014 | 61.87% | 61.87% | 73.1% | 56.17% | 77.58% | 61.46% | 73.53% | 457.6246 | 9.116 | 0.0014286 | -32.3111 | 11.6253
5 | 1.3573 | 0.53236 | 31.6396 | 0.79831 | 127.5589 | 46.4064 | 0.045425 | 6.2205 | 1.9604 | 72.7768 | 59.0927 | 6.2989 | 138.1684 | 29.2194 | 25.976 | 10.2198 | 1246.7505 | 12.7415 | 164.2292 | 167.3878 | 26.7244 | 68.1369 | 61.97% | 65.23% | 78.95% | 98.07% | 64.84% | 82.12% | 498.0235 | 9.9208 | 1.0811 | 2.2059 | 23.5335 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 55.0923 | 0.14056 | 6.2889 | 0.68634 | 31381.6837 | 47081.7419 | 61.414 | 74.7805 | 5.3233 | 141.5178 | 25.87 | 206.069 | 14.9247 | 220.9936 | 167.3879 | 472.3188 | 51.9114 | 62.29% | 62.29% | 73.59% | 57.31% | 78.59% | 61.93% | 74.09% | 446.8765 | 8.9019 | 3.6274e-05 | -30.0633 | 11.9002
8 | 1.3573 | 0.53173 | 31.5154 | 0.79806 | 125.3563 | 46.261 | 0.045208 | 6.2159 | 2.0523 | 70.7163 | 60.6908 | 6.0918 | 137.4989 | 29.2337 | 25.9962 | 10.2077 | 896.4143 | 9.1503 | 161.7927 | 166.7327 | 26.6928 | 68.137 | 62.16% | 66.47% | 79.94% | 93.83% | 65.11% | 82.4% | 492.5925 | 9.8126 | 1.0811 | 2.207 | 23.5254 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 54.8659 | 0.14017 | 6.2832 | 0.68237 | 31400.5776 | 47109.8041 | 62.0541 | 73.3404 | 5.3552 | 140.7496 | 25.9835 | 203.1489 | 14.9334 | 218.0823 | 166.7332 | 466.0838 | 51.9202 | 62.44% | 62.44% | 73.78% | 57.58% | 78.81% | 62.08% | 74.29% | 440.6502 | 8.7779 | 0.00030004 | -29.3798 | 12.1292
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
Состав уходящих газов ПКМ
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -5.6786 | 0.57373 | 0.63051
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -5.7944 | 0.58907 | 0.64702
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -5.3872 | 0.60735 | 0.66122
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -5.5986 | 0.61532 | 0.6713
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -5.7438 | 0.6233 | 0.68074
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -5.743 | 0.63059 | 0.68802
[63 empty] | -5.6864 | 0.63868 | 0.69554
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -5.5858 | 0.6484 | 0.70426
[63 empty] | -5.6168 | 0.65106 | 0.70723
-5.6483

## 10x15x8
T air | Заряд | [17 empty] | N ПГУ заряд | Q теплофик | Q ПКМ гор | Q ПКМ риф | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД ПКМ физ метод | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | Разряд | [16 empty] | N ПГУ разряд | N пиковой ГТУ | N разряд сумм | Q теплофик | Q осн ГТУ | Q пик ГТУ | КПД ПГУ простой | КПД ПГУ физ метод | КИТТ ПГУ | КПД пик ГТУ физ метод | КИТТ пик ГТУ | КПД всей установки физ метод | КИТТ всей установки | Расход природного газа на всю установку | Расход метана на всю установку | dQ теплофик | dN зарядка | dN разрядка | КПД эд | 0.95 | Зарядка
| G CH4 ref ПКМ | G CH4 ref comb | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q от ПКМ | Qпп | G газ ПКМ | dH газ ПКМ | Q газ ПКМ | [10 empty] | Расход теплоты |  | Gsg mGTU | Gsg sgGTU | Qnr sg | KPD GTU | n_GTU | GTU | Turbine | KN | DK | PEN | SGgtu_comp | SGgtu_turb | Q СП1 | Q СП2 | Q ОД | Q турбины | Q ГВТО | [13 empty] | Расход теплоты |  |  |  |  | КПД мех | 0.99 | Разрядка
-29 | 1.8097 | 0.71117 | 30.4526 | 0.6948 | 115.1009 | 30.9331 | 0.044555 | 6.1941 | 2.5878 | 95.7294 | 17.2143 | 7.8378 | 120.7815 | 36.433 | 34.5913 | 13.6524 | 1246.7675 | 17.0214 | 136.1191 | 157.2146 | 35.7006 | 90.8489 | 52.93% | 56.81% | 73.8% | 95.78% | 55.75% | 78.58% | 504.5167 | 10.0501 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0758 | 1 | 165.66 | 44.0501 | 0.17052 | 6.3014 | 0.9995 | 46778.7928 | 70193.1605 | 91.8664 | 23.8269 | 7.6595 | 123.3527 | 33.8475 | 200.852 | 22.2582 | 223.1102 | 157.2002 | 486.151 | 77.686 | 55.36% | 55.36% | 66.69% | 50.77% | 72.22% | 54.87% | 67.45% | 460.6987 | 9.1773 | 0.0091212 | -38.9451 | 17.9725 | КПД эг | 0.98 | Номинальный режим
-25 | 1.8097 | 0.7118 | 31.139 | 0.74664 | 123.6885 | 32.8827 | 0.045371 | 6.2123 | 2.5705 | 99.9143 | 18.6426 | 8.442 | 126.9989 | 36.8043 | 34.5716 | 13.6645 | 1005.1821 | 13.7353 | 146.5977 | 163.8031 | 35.7322 | 90.8493 | 54.25% | 58.79% | 74.99% | 93.24% | 57.07% | 78.95% | 523.7958 | 10.4342 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0824 | 1 | 165.66 | 45.9129 | 0.16687 | 6.3014 | 0.95594 | 46805.6505 | 70231.6603 | 95.9968 | 25.3653 | 8.2518 | 129.6139 | 34.1752 | 202.7095 | 22.2692 | 224.9787 | 163.7891 | 486.0576 | 77.686 | 56.87% | 56.87% | 68.37% | 51.18% | 72.66% | 56.25% | 68.96% | 460.6052 | 9.1754 | 0.0085527 | -40.8596 | 19.8506 | Qnr CH4 | 50.2 | Минимум нагрузки
-20 | 1.8097 | 0.71197 | 31.6083 | 0.77937 | 129.1102 | 35.454 | 0.045142 | 6.2238 | 2.2798 | 100.5638 | 21.9803 | 8.6887 | 131.2328 | 37.2467 | 34.566 | 13.6678 | 1246.7675 | 17.0406 | 154.8118 | 168.4795 | 35.7409 | 90.8493 | 55.84% | 59.61% | 75.35% | 96.51% | 58.77% | 79.7% | 535.059 | 10.6585 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0912 | 1 | 165.66 | 48.8098 | 0.16593 | 6.3014 | 0.87 | 46839.2689 | 70279.8515 | 95.098 | 30.0831 | 8.3526 | 133.5338 | 34.9357 | 205.6124 | 22.283 | 227.8954 | 168.4694 | 485.9316 | 77.686 | 58.35% | 58.35% | 69.79% | 52.12% | 73.65% | 57.67% | 70.33% | 460.4793 | 9.1729 | 0.005969 | -43.0402 | 20.9461
-15 | 1.8098 | 0.71134 | 31.4608 | 0.76883 | 127.3644 | 37.2352 | 0.045311 | 6.2201 | 2.267 | 96.3532 | 26.0705 | 8.329 | 130.7527 | 37.5013 | 34.5862 | 13.6557 | 1245.3598 | 17.0063 | 154.8112 | 168.254 | 35.7093 | 90.8495 | 56.48% | 60.35% | 75.89% | 96.72% | 59.54% | 80.2% | 531.3934 | 10.5855 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0948 | 1 | 165.66 | 50.9778 | 0.16741 | 6.3014 | 0.75015 | 46872.938 | 70328.1154 | 88.5267 | 36.2513 | 7.7733 | 132.5513 | 35.6968 | 207.8417 | 22.2969 | 230.1386 | 168.2481 | 485.8799 | 77.686 | 58.82% | 58.82% | 70.06% | 53.1% | 74.65% | 58.22% | 70.69% | 460.4276 | 9.1719 | 0.0034997 | -43.6753 | 20.4437
-10 | 1.8097 | 0.71063 | 31.2976 | 0.75777 | 125.533 | 39.051 | 0.045266 | 6.2162 | 2.247 | 91.2124 | 31.1718 | 7.888 | 130.2722 | 37.7599 | 34.6088 | 13.6421 | 1246.4115 | 17.0036 | 154.7667 | 168.0321 | 35.6735 | 90.8493 | 57.15% | 61.12% | 76.45% | 96.96% | 60.35% | 80.73% | 527.6177 | 10.5103 | 1.0811 | 3.2998 | 23.5427 | 34.0869 | 1 | 165.66 | 52.9772 | 0.16828 | 6.3014 | 0.67209 | 46906.6569 | 70376.4506 | 80.8388 | 43.6424 | 7.0893 | 131.5706 | 36.4586 | 209.8635 | 22.3107 | 232.1742 | 168.0291 | 485.993 | 77.686 | 59.21% | 59.21% | 70.25% | 54.12% | 75.65% | 58.68% | 71% | 460.5407 | 9.1741 | 0.0017709 | -44.0661 | 19.8737
-5 | 1.8097 | 0.70994 | 31.2058 | 0.75289 | 124.7239 | 40.9683 | 0.045283 | 6.2145 | 2.1391 | 84.8971 | 37.5212 | 7.341 | 129.7593 | 38.0546 | 34.6306 | 13.6289 | 1246.5891 | 16.9896 | 155.9341 | 167.8139 | 35.6391 | 90.8493 | 57.77% | 61.81% | 76.88% | 97.23% | 61.1% | 81.13% | 526.17 | 10.4815 | 1.0811 | 3.3 | 23.5418 | 34.0611 | 1 | 165.66 | 55.1379 | 0.17499 | 6.3014 | 0.6823 | 46940.9019 | 70425.6964 | 71.5312 | 52.8063 | 6.2537 | 130.5911 | 37.2216 | 211.9419 | 22.3249 | 234.2668 | 167.8127 | 486.3618 | 77.6871 | 59.57% | 59.57% | 70.43% | 55.17% | 76.65% | 59.12% | 71.28% | 460.9105 | 9.1815 | 0.00070314 | -43.7741 | 19.8534
0 | 1.8098 | 0.70902 | 31.1273 | 0.75046 | 123.3033 | 42.4547 | 0.045455 | 6.2115 | 2.1091 | 77.725 | 44.8474 | 6.7087 | 129.2811 | 38.3179 | 34.6602 | 13.6112 | 1246.7479 | 16.9697 | 155.9905 | 167.599 | 35.5927 | 90.8495 | 58.46% | 62.61% | 77.45% | 97.47% | 61.94% | 81.66% | 522.5687 | 10.4097 | 1.0811 | 3.3022 | 23.5299 | 34.0121 | 1 | 164.3046 | 56.2742 | 0.18214 | 6.2985 | 0.68639 | 46980.4884 | 70484.3287 | 61.491 | 62.7794 | 5.3378 | 129.6082 | 37.9906 | 211.6799 | 22.343 | 234.0229 | 167.5988 | 483.0769 | 77.6998 | 59.89% | 59.89% | 70.65% | 56.27% | 77.65% | 59.52% | 71.62% | 457.6385 | 9.1163 | 0.00012675 | -42.749 | 19.8493
5 | 1.8098 | 0.70787 | 31.0497 | 0.7569 | 120.9418 | 43.2762 | 0.045423 | 6.2065 | 2.1454 | 70.0876 | 52.7233 | 6.022 | 128.8329 | 38.5547 | 34.6968 | 13.5891 | 1246.7505 | 16.9422 | 154.3924 | 167.3876 | 35.535 | 90.8495 | 59.23% | 63.56% | 78.22% | 97.68% | 62.92% | 82.37% | 515.8948 | 10.2768 | 1.0811 | 3.3047 | 23.5165 | 33.8302 | 1 | 159.7866 | 56.4278 | 0.18443 | 6.2889 | 0.68212 | 47020.9608 | 70544.4962 | 68.0872 | 54.6631 | 5.876 | 128.6263 | 38.7613 | 207.3225 | 22.3617 | 229.6843 | 167.3876 | 472.3188 | 77.7144 | 60.32% | 60.32% | 71.13% | 57.41% | 78.65% | 60.03% | 72.19% | 446.8949 | 8.9023 | 2.2378e-06 | -39.9 | 20.5908
8 | 1.8098 | 0.70703 | 30.9337 | 0.75707 | 118.9179 | 43.1891 | 0.04487 | 6.2022 | 2.219 | 68.1264 | 54.201 | 5.8278 | 128.1552 | 38.576 | 34.7235 | 13.573 | 896.4143 | 12.1671 | 152.2106 | 166.7312 | 35.493 | 90.8495 | 59.39% | 65.13% | 79.45% | 93.49% | 63.18% | 82.64% | 510.7706 | 10.1747 | 1.0811 | 3.3064 | 23.5073 | 33.7012 | 1 | 157.0758 | 56.2193 | 0.18425 | 6.2832 | 0.6782 | 47045.8279 | 70581.612 | 70.0471 | 51.7351 | 6.0203 | 127.8024 | 38.9288 | 204.4196 | 22.3734 | 226.7929 | 166.7312 | 466.0838 | 77.7243 | 60.43% | 60.43% | 71.28% | 57.67% | 78.87% | 60.15% | 72.36% | 440.6698 | 8.7783 | 3.2563e-05 | -38.9618 | 20.8398
[16 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
[17 empty] | Состав уходящих газов ПКМ | [45 empty] | -7.3022 | 0.55749 | 0.63051
[17 empty] | N2 | 0.71032 | [44 empty] | -7.6275 | 0.57074 | 0.64702
[17 empty] | H2O | 0.18053 | [44 empty] | -7.357 | 0.58765 | 0.66122
[17 empty] | CO2 | 0.090539 | [44 empty] | -7.5876 | 0.59543 | 0.6713
[17 empty] | O2 | 0.0099671 | [44 empty] | -7.7236 | 0.6035 | 0.68074
[17 empty] | Ar | 0.0086425 | [44 empty] | -7.7036 | 0.61098 | 0.68802
[17 empty] | Температура конца | 60 | [44 empty] | -7.612 | 0.61942 | 0.69554
[63 empty] | -7.5037 | 0.62923 | 0.70426
[17 empty] | Влажность | 998 | [44 empty] | -7.5391 | 0.63184 | 0.70723
-7.5507

## Без ПКМ
T air | Минимум нагрузки | [5 empty] | Номинальная нагрузка
| N | КПД | КИТТ | N ГТУ | КПД ГТУ | B | N | КПД | КИТТ | N ГТУ | КПД ГТУ | B
-29 | 175.0643 | 0.63051 | 0.76398 | 142.4449 | 32.7711 | 8.6587 | 205.1377 | 0.62326 | 0.74493 | 165.66 | 34.0758 | 9.6843 | -0.019048
-25 | 187.4572 | 0.64702 | 0.77441 | 152.0277 | 33.5356 | 9.0305 | 205.1281 | 0.63615 | 0.75862 | 165.66 | 34.0824 | 9.6824 | -0.015783
-20 | 197.852 | 0.66122 | 0.78318 | 158.5907 | 33.9203 | 9.3135 | 206.9494 | 0.65157 | 0.77226 | 165.66 | 34.0912 | 9.6799 | -0.010922
-15 | 198.4865 | 0.6713 | 0.79046 | 156.9876 | 33.8477 | 9.2392 | 209.6949 | 0.65994 | 0.77761 | 165.66 | 34.0948 | 9.6789 | -0.012844
-10 | 198.8329 | 0.68074 | 0.79729 | 155.2319 | 33.7439 | 9.1639 | 212.3006 | 0.66751 | 0.78241 | 165.66 | 34.0869 | 9.6811 | -0.014883
-5 | 199.7082 | 0.68802 | 0.80229 | 154.1373 | 33.6526 | 9.124 | 214.4134 | 0.67298 | 0.78578 | 165.66 | 34.0611 | 9.6885 | -0.016508
0 | 198.7395 | 0.69554 | 0.80809 | 152.1083 | 33.5553 | 9.03 | 214.1736 | 0.67883 | 0.79024 | 164.3046 | 34.0121 | 9.623 | -0.017851
5 | 194.2924 | 0.70426 | 0.81594 | 147.953 | 33.3777 | 8.8301 | 209.0935 | 0.68571 | 0.79709 | 159.7866 | 33.8302 | 9.4088 | -0.018848
8 | 191.1725 | 0.70723 | 0.81892 | 145.269 | 33.2386 | 8.7062 | 205.9531 | 0.68801 | 0.79962 | 157.0758 | 33.7012 | 9.2845 | -0.019302
-0.016221

## Экономика
|  | x | 3 |  |  | x | 25
|  | y | 1551.2978 |  |  | y | 788.548
| База | Максимум |  |  | База | Минимум
| 3 | 0.0059388 | 0.16035 |  | 3 | -0.0058154 | -90.8656
| 2 | 0.37666 | 3.3899 |  | 2 | 0.062513 | 39.0706
| 1 | 2.1825 | 6.5475 |  | 1 | -0.37628 | -9.407
| 0 | 1541.2 | 1541.2 |  | 0 | 849.75 | 849.75 | [16 empty] | № | СХЕМА | макс | мин
[21 empty] | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  | 1 | 1 | ниж | верх
|  | x | 3 |  |  | x | 25 | [13 empty] | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  | 2 | 2 | сред | сред
|  | y | 1285.0396 |  |  | y | 1282.4107 | [13 empty] | руб/мдж | 0.15282 |  | 3 | 3 | верх | ниж
| Снизу | Максимум |  |  | Сверху | Минимум | [17 empty] | 4 | 4 | верх | верх
| 3 | 5.9388e-05 | 0.0016035 |  | 3 | 0.00058154 | 9.0866 | [13 empty] | 50.2 | Мдж/кг |  | 5 | 5 | сред | ниж
| 2 | 0.18833 | 1.695 |  | 2 | 0.31256 | 195.3531
| 1 | -2.619 | -7.857 |  | 1 | 1.1288 | 28.221
| 0 | 1291.2 | 1291.2 |  | 0 | 1049.75 | 1049.75
|  | x | 3 |  |  | x | 25 | [17 empty] | Время зар/раз, ч | Цена топлива, руб/кг
|  | y | 597.8659 |  |  | y | 0 |  |  |  |  | мин заряжаемся | [12 empty] | 4 | 7.6718
| Сверху | Максимум |  |  | Снизу | Минимум | [5 empty] | макс разряжаемся
| 3 | 0.0059388 | 0.16035 |  | 3 | -0.0058154 | -90.8656
| 2 | 0.37666 | 3.3899 |  | 2 | 0.0031256 | 1.9535
| 1 | 3.2738 | 9.8213 |  | 1 | -1.8814 | -47.035
| 0 | 1791.2 | 1791.2 |  | 0 | 599.75 | 599.75 | [17 empty] | 10x15x4 |  |  |  |  | 10x15x6 |  |  |  |  | 10x15x8
|  | Максимум |  |  | Минимум |  |  | Базовый вариант |  |  |  | 10x15x4 |  |  |  | 10x15x6 |  |  |  | 10x15x8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| сверху | среднее | снизу | сверху | среднее | снизу |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум
Температура | Максимум сверху | Максимум среднее | Максимум снизу | Минимум сверху | Минимум среднее | Минимум снизу |  | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива
-29 | 1868.1909 | 1649.8372 | 1524.0881 | 1265.6976 | 1055.0673 | 798.7711 |  | 175.0643 | 31171.2824 | 205.1377 | 34863.4515 | 155.0789 | 33770.8948 | 206.9234 | 33038.1536 | 145.7617 | 35037.636 | 214.8598 | 33038.1536 | 136.1191 | 36180.4783 | 223.1102 | 33038.1536 |  | -114.0572 | -96.3209 | -74.2725 | -111.5993 | -75.8322 | -151.7172 | -122.139 | -83.607 | -138.3356 | -92.0985 | -185.3089 | -143.4567 | -87.8333 | -160.5714 | -103.5308
-25 | 1851.975 | 1629.2562 | 1473.4533 | 1207.7956 | 989.0933 | 739.6042 |  | 187.4572 | 32509.8846 | 205.1281 | 34856.7002 | 166.0527 | 35006.778 | 208.8989 | 33031.4521 | 156.0779 | 36291.4862 | 216.6992 | 33031.4521 | 146.5977 | 37563.0452 | 224.9787 | 33031.4521 |  | -101.7957 | -80.7209 | -56.0009 | -96.0865 | -59.3602 | -143.436 | -108.7739 | -67.1504 | -125.9164 | -77.4588 | -179.4596 | -131.3441 | -72.8837 | -149.404 | -90.5681
-20 | 1828.8786 | 1600.7036 | 1418.4369 | 1147.5469 | 928.804 | 685.1515 |  | 197.852 | 33528.7077 | 206.9494 | 34847.7026 | 175.6079 | 35835.7637 | 211.9864 | 33022.4179 | 164.5009 | 37050.1687 | 219.6089 | 33022.4179 | 154.8118 | 38370.7663 | 227.8954 | 33022.4179 |  | -88.3098 | -65.1745 | -38.8978 | -80.0401 | -43.4952 | -133.3114 | -94.9004 | -50.8417 | -112.5273 | -62.3961 | -171.2961 | -118.366 | -57.3011 | -136.9076 | -76.4186
-15 | 1806.7988 | 1573.1676 | 1372.6588 | 1101.1818 | 889.0866 | 648.3012 |  | 198.4865 | 33260.9746 | 209.6949 | 34844.0231 | 175.9463 | 35601.138 | 214.2747 | 33018.7114 | 165.0933 | 36852.2878 | 221.9947 | 33018.7114 | 154.8112 | 38107.8901 | 230.1386 | 33018.7114 |  | -89.9366 | -67.1408 | -41.1514 | -81.9835 | -45.4313 | -133.7475 | -95.5524 | -51.8955 | -112.3881 | -63.39 | -172.8531 | -119.4033 | -58.2327 | -137.3514 | -77.3378
-10 | 1790.1897 | 1551.1022 | 1336.1636 | 1069.1366 | 865.5795 | 624.692 |  | 198.8329 | 32990.1645 | 212.3006 | 34852.0986 | 176.2431 | 35372.7001 | 216.3717 | 33026.8219 | 165.4018 | 36625.979 | 224.0534 | 33026.8219 | 154.7667 | 37837.1244 | 232.1742 | 33026.8219 |  | -91.948 | -70.0545 | -44.3947 | -84.5543 | -48.2882 | -135.715 | -98.3899 | -54.9375 | -114.3706 | -66.1773 | -174.9597 | -121.9934 | -60.5273 | -138.8671 | -79.5335
-5 | 1783.5054 | 1538.9616 | 1308.9958 | 1051.8472 | 853.9212 | 609.9621 |  | 199.7082 | 32846.4098 | 214.4134 | 34878.4978 | 177.5357 | 35286.0454 | 218.2929 | 33053.2686 | 166.6603 | 36534.0447 | 226.0409 | 33053.2686 | 155.9341 | 37733.3064 | 234.2668 | 33053.3445 |  | -91.8298 | -70.7071 | -45.2755 | -84.4664 | -49.0703 | -135.316 | -98.4561 | -54.8331 | -113.2466 | -66.2068 | -174.1785 | -121.2599 | -59.1234 | -136.4959 | -78.5436
0 | 1791.2 | 1541.2 | 1291.2 | 1049.75 | 849.75 | 599.75 |  | 198.7395 | 32508.0239 | 214.1736 | 34642.9653 | 177.5163 | 35037.7273 | 218.1007 | 32817.703 | 166.4284 | 36253.0178 | 225.7989 | 32817.703 | 155.9905 | 37475.0473 | 234.0229 | 32818.6942 |  | -90.4506 | -69.545 | -44.3947 | -82.5964 | -48.3218 | -134.5428 | -97.0687 | -53.1323 | -111.2923 | -64.7576 | -173.4275 | -119.379 | -56.7807 | -133.7289 | -76.63
5 | 1817.7276 | 1562.2713 | 1282.8207 | 1063.281 | 848.7045 | 589.6942 |  | 194.2924 | 31788.2158 | 209.0935 | 33871.5113 | 174.9629 | 34477.3316 | 213.4737 | 32046.2042 | 164.2292 | 35714.833 | 220.9936 | 32046.9225 | 154.3924 | 36996.4426 | 229.6843 | 32048.2384 |  | -86.2426 | -64.7556 | -40.2536 | -76.8705 | -44.7294 | -131.3049 | -92.1993 | -48.8926 | -105.8429 | -61.0525 | -167.9169 | -110.6541 | -48.2759 | -123.8603 | -69.316
8 | 1844.5369 | 1585.8069 | 1282.3315 | 1079.0826 | 847.7631 | 581.9214 |  | 191.1725 | 31342.1661 | 205.9531 | 33424.3291 | 171.4663 | 33982.1257 | 210.2529 | 31599.5431 | 161.7927 | 35325.3589 | 218.0823 | 31600.4159 | 152.2106 | 36628.9696 | 226.7929 | 31601.8182 |  | -88.0184 | -64.5651 | -39.1603 | -78.3488 | -43.6103 | -130.8602 | -88.9521 | -45.1578 | -103.5838 | -57.7106 | -167.5869 | -106.2389 | -43.2406 | -120.7219 | -64.8081