## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 388.5526 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 50.5906 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 565.8638 | 0.1 | 1014.1651 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
PEVD-IVD | 476.688 | 0.1 | 910.9526 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
IVD-EVD | 265.7497 | 0.1 | 675.3009 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
EVD-PPND | 198.8007 | 0.1 | 602.8556 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
PPND-IND | 197.905 | 0.1 | 601.8929 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
IND-GPK | 147.7308 | 0.1 | 548.2204 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
GPK-out | 93.3042 | 0.1 | 490.4848 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 47.9552
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 2.6353

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.8265 | 8.058 | 3408.2733 | 62.9847
IVD-PEVD | 298.5034 | 8.4083 | 2752.466 | 62.9847
EVD-IVD | 297.4158 | 8.4083 | 1330.4613 | 62.9847
PEN-EVD | 165.7646 | 8.4083 | 704.945 | 62.9847
BND-PEN | 164.3452 | 0.68963 | 694.3818 | 62.9847
PPND-DROSND | 177.6417 | 0.68355 | 2794.9479 | 15.6222
IND-PPND | 164.3452 | 0.68963 | 2762.1216 | 15.6222
GPK-IND | 162.1659 | 0.68963 | 684.9118 | 78.6069
GPK-REC | 162.1659 | 0.68963 | 684.9118 | 90.3635
REC-GPK | 60 | 0.68963 | 251.7427 | 90.3604
SMESH-GPK | 44.5067 | 0.6964 | 186.9736 | 76.3867
SMESHOD-REC | 44.5067 | 0.6964 | 186.9736 | 76.3867
SP1-OD | 100.4778 | 0.10316 | 421.182 | 14.102
OD-GPK | 61.9874 | 0.10316 | 259.5685 | 14.1016
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 156.6073
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 19.728
OD-SP1 | 80.2147 | 1 | 335.8591 | 19.728
OTB2-SP2 | 162.761 | 0.13376 | 2799.696 | 1.6671
SP2-SP1 | 106.4429 | 0.12707 | 446.3711 | 1.6671
SP1-SP2 | 100.4584 | 1 | 420.6191 | 156.6073
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 156.6073
WIN-SP1 | 56.3409 | 1 | 202.3831 | 156.6073
OTB1-SP1 | 145.8469 | 0.10859 | 2767.6964 | 12.4349
DROSVD-TURBVD | 501.0738 | 7.4851 | 3408.2733 | 60.7645 | 6.7668 | 100
ENDOFVD | 192.3469 | 0.53099 | 2837.6398 | 60.7645 | 6.9953 | 100
DROSND-TURBND | 175.1723 | 0.60045 | 2794.9479 | 15.6222 | 6.8471 | 100
SMESHEND | 188.3519 | 0.53099 | 2828.9087 | 76.3867 | 6.9764 | 100
DOOTB2 | 126.9966 | 0.24687 | 2707.435 | 76.3867 | 7.0355 | 99.6117
DOOTB1 | 111.0443 | 0.14848 | 2635.609 | 76.3867 | 7.0779 | 97.4387
INCND | 111.0443 | 0.14848 | 2635.609 | 76.3867 | 7.0779 | 97.4387
INKOND | 44.3605 | 0.0092839 | 2298.6357 | 76.3867 | 7.2847 | 88.2008
KOND-KN | 44.3605 | 0.0092839 | 185.7611 | 76.3867
KN-GPK | 44.5067 | 0.6964 | 186.9736 | 76.3867
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 523.7527 | 2 | 3520.7313 | 38.5738
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 538.7527 | 3.762 | 3536.9537 | 41.2003

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 18.0748 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 90.1828 | 2 | 1314.9456 | 365775.9951 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 90.1828 | 2 | 1287.3743 | 357336.4843 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0.036391 | 0.098942 | 0.69141 | 0.0020384
Sepout-COMB | 90.1828 | 2 | 1287.3743 | 23.7339 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0.036391 | 0.098942 | 0.69141 | 0.0020384
Sepout-GTU | 90.1828 | 2 | 1287.3743 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0.036391 | 0.098942 | 0.69141 | 0.0020384
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 947.3852
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 947.3852
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1189.282 | 971.1192 | 0.74837 | 0.16768 | 0.016896 | 0.0095945 | 0.057459 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4793 | 0.1 | 693.1133 | 971.1192 | 0.74837 | 0.16768 | 0.016896 | 0.0095945 | 0.057459 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 70 | 0.1 | 432.9232 | 971.1192 | 0.74837 | 0.16768 | 0.016896 | 0.0095945 | 0.057459 | 0 | 0 | 0

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.66532 | 0.69215 | 0.96124 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 75.18
Tots1 | 34.6742 |  |  | 0.84931
Tots2 | 9.279 |  |  | 0.8372
Tots3 | 5.4865 |  |  | 0.81495
Tots4 | 25.7403 |  |  | 0.83694
KN | 0.092616 | 0.095325 | 0.97158 | 0.5721
SGgtu_comp | 320512.6166
SGgtu_turb | 481838.8476

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41307.2218 | 41724.4664 | 0.99
IVD | 89566.438 | 90471.1495 | 0.99
EVD | 39398.8854 | 39796.854 | 0.99
PPND | 512.8768 | 518.0574 | 0.99
IND | 33046.1497 | 33379.9492 | 0.99
GPK | 39142.6903 | 39538.071 | 0.99
SP2 | 0 |  | 0
SP1 | 0 |  | 0
OD | 0 |  | 0
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 80155.7223
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 252675.6747

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V
ASW
PKM | 480975538.6131 | 90.1828 | 10000

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 388.5526 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 50.5906 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 565.8638 | 0.1 | 1014.1651 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
PEVD-IVD | 476.688 | 0.1 | 910.9526 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
IVD-EVD | 265.7497 | 0.1 | 675.3009 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
EVD-PPND | 198.8007 | 0.1 | 602.8556 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
PPND-IND | 197.905 | 0.1 | 601.8929 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
IND-GPK | 147.7308 | 0.1 | 548.2204 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
GPK-out | 93.3042 | 0.1 | 490.4848 | 439.1432 | 0.77207 | 0.11032 | 0.037211 | 0.073652 | 0.0067521
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 47.9552
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 2.6353

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.8265 | 8.058 | 3408.2733 | 62.9847
IVD-PEVD | 298.5034 | 8.4083 | 2752.466 | 62.9847
EVD-IVD | 297.4158 | 8.4083 | 1330.4613 | 62.9847
PEN-EVD | 165.7646 | 8.4083 | 704.945 | 62.9847
BND-PEN | 164.3452 | 0.68963 | 694.3818 | 62.9847
PPND-DROSND | 177.6417 | 0.68355 | 2794.9479 | 15.6222
IND-PPND | 164.3452 | 0.68963 | 2762.1216 | 15.6222
GPK-IND | 162.1659 | 0.68963 | 684.9118 | 78.6069
GPK-REC | 162.1659 | 0.68963 | 684.9118 | 90.3635
REC-GPK | 60 | 0.68963 | 251.7427 | 90.3604
SMESH-GPK | 44.5067 | 0.6964 | 186.9736 | 76.3867
SMESHOD-REC | 44.5067 | 0.6964 | 186.9736 | 76.3867
SP1-OD | 100.4778 | 0.10316 | 421.182 | 14.102
OD-GPK | 61.9874 | 0.10316 | 259.5685 | 14.1016
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 156.6073
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 19.728
OD-SP1 | 80.2147 | 1 | 335.8591 | 19.728
OTB2-SP2 | 162.761 | 0.13376 | 2799.696 | 1.6671
SP2-SP1 | 106.4429 | 0.12707 | 446.3711 | 1.6671
SP1-SP2 | 100.4584 | 1 | 420.6191 | 156.6073
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 156.6073
WIN-SP1 | 56.3409 | 1 | 202.3831 | 156.6073
OTB1-SP1 | 145.8469 | 0.10859 | 2767.6964 | 12.4349
DROSVD-TURBVD | 501.0738 | 7.4851 | 3408.2733 | 60.7645 | 6.7668 | 100
ENDOFVD | 192.3469 | 0.53099 | 2837.6398 | 60.7645 | 6.9953 | 100
DROSND-TURBND | 175.1723 | 0.60045 | 2794.9479 | 15.6222 | 6.8471 | 100
SMESHEND | 188.3519 | 0.53099 | 2828.9087 | 76.3867 | 6.9764 | 100
DOOTB2 | 126.9966 | 0.24687 | 2707.435 | 76.3867 | 7.0355 | 99.6117
DOOTB1 | 111.0443 | 0.14848 | 2635.609 | 76.3867 | 7.0779 | 97.4387
INCND | 111.0443 | 0.14848 | 2635.609 | 76.3867 | 7.0779 | 97.4387
INKOND | 44.3605 | 0.0092839 | 2298.6357 | 76.3867 | 7.2847 | 88.2008
KOND-KN | 44.3605 | 0.0092839 | 185.7611 | 76.3867
KN-GPK | 44.5067 | 0.6964 | 186.9736 | 76.3867
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 523.7527 | 2 | 3520.7313 | 38.5738
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 538.7527 | 3.762 | 3536.9537 | 41.2003

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 45.4419 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 18.0748 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 90.1828 | 2 | 1314.9456 | 365775.9951 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 90.1828 | 2 | 1287.3743 | 357336.4843 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0.036391 | 0.098942 | 0.69141 | 0.0020384
Sepout-COMB | 90.1828 | 2 | 1287.3743 | 23.7339 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0.036391 | 0.098942 | 0.69141 | 0.0020384
Sepout-GTU | 90.1828 | 2 | 1287.3743 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17122 | 0 | 0.036391 | 0.098942 | 0.69141 | 0.0020384
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 947.3852
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 947.3852
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1189.282 | 971.1192 | 0.74837 | 0.16768 | 0.016896 | 0.0095945 | 0.057459 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4793 | 0.1 | 693.1133 | 971.1192 | 0.74837 | 0.16768 | 0.016896 | 0.0095945 | 0.057459 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 70 | 0.1 | 432.9232 | 971.1192 | 0.74837 | 0.16768 | 0.016896 | 0.0095945 | 0.057459 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.66532 | 0.69215 | 0.96124 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 75.18
Tots1 | 34.6742 |  |  | 0.84931
Tots2 | 9.279 |  |  | 0.8372
Tots3 | 5.4865 |  |  | 0.81495
Tots4 | 25.7403 |  |  | 0.83694
KN | 0.092616 | 0.095325 | 0.97158 | 0.5721
SGgtu_comp | 320512.6166
SGgtu_turb | 481838.8476

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41307.2218 | 41724.4664 | 0.99
IVD | 89566.438 | 90471.1495 | 0.99
EVD | 39398.8854 | 39796.854 | 0.99
PPND | 512.8768 | 518.0574 | 0.99
IND | 33046.1497 | 33379.9492 | 0.99
GPK | 39142.6903 | 39538.071 | 0.99
SP2 | 0 |  | 0
SP1 | 0 |  | 0
OD | 0 |  | 0
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 80155.7223
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 252675.6747

## accumulation_razryad
| Qw | T | V
ASW
PKM | 480975538.6131 | 90.1828 | 10000