## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 439.0309 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8646 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 532.2711 | 0.1 | 951.0285 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
PEVD-IVD | 460.409 | 0.1 | 868.986 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
IVD-EVD | 292.4369 | 0.1 | 682.5426 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
EVD-PPND | 230.0223 | 0.1 | 615.0773 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
PPND-IND | 229.0981 | 0.1 | 614.085 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
IND-GPK | 169.4408 | 0.1 | 550.4017 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
GPK-out | 110.4598 | 0.1 | 488.0693 | 445.8956 | 0.7792 | 0.12191 | 0.031053 | 0.061309 | 0.0065338
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5071
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35759

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.2742 | 6.5791 | 3438.6204 | 54.4831
IVD-PEVD | 284.927 | 6.9072 | 2773.8273 | 54.4831
EVD-IVD | 284.927 | 6.9072 | 1263.1095 | 54.4831
PEN-EVD | 168.6239 | 6.9072 | 716.4791 | 54.4831
BND-PEN | 159.1134 | 0.60442 | 671.6229 | 54.4831
PPND-DROSND | 171.2754 | 0.59897 | 2786.0784 | 14.7908
IND-PPND | 159.1134 | 0.60442 | 2756.4617 | 14.7908
GPK-IND | 159.1134 | 0.60442 | 710.9625 | 69.2738
GPK-REC | 159.1134 | 0.60442 | 710.9625 | 69.2738
REC-GPK | 74.8087 | 0.60442 | 313.7587 | 69.2738
SMESH-GPK | 74.808 | 0.6964 | 313.7559 | 69.2693
SMESHOD-REC | 74.3176 | 0.6964 | 311.7001 | 63.3139
SP1-OD | 114.8383 | 0.16829 | 481.908 | 58.8828
OD-GPK | 78.5427 | 0.16829 | 328.9938 | 58.8831
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 661.6888
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 83.3535
OD-SP1 | 95.5415 | 1 | 400.0324 | 83.3535
OTB2-SP2 | 133.7959 | 0.2247 | 2732.9668 | 10.4606
SP2-SP1 | 122.2816 | 0.21346 | 513.5084 | 10.4606
SP1-SP2 | 111.7037 | 1 | 467.7034 | 661.6888
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 661.6888
WIN-SP1 | 73.2175 | 1 | 202.3831 | 661.6888
OTB1-SP1 | 116.417 | 0.17715 | 2699.3246 | 48.4222
DROSVD-TURBVD | 506.7306 | 6.0427 | 3438.6204 | 48.523 | 6.8995 | 100
ENDOFVD | 203.3262 | 0.45323 | 2865.2786 | 48.523 | 7.1251 | 100
DROSND-TURBND | 168.6717 | 0.51549 | 2786.0784 | 14.7908 | 6.8948 | 100
SMESHEND | 194.6121 | 0.45323 | 2846.7766 | 63.3138 | 7.0859 | 100
DOOTB2 | 133.7971 | 0.22469 | 2732.969 | 63.3138 | 7.1413 | 100
DOOTB1 | 116.4174 | 0.17715 | 2699.3262 | 52.8532 | 7.1639 | 99.9389
INCND | 106.1648 | 0.0089564 | 2699.3262 | 4.4308 | 8.5312 | 100
INKOND | 101.8349 | 0.0019805 | 2691.9125 | 4.4308 | 9.2076 | 100
KOND-KN | 17.3393 | 0.0019805 | 72.7779 | 4.4308
KN-GPK | 19.3561 | 0.6964 | 81.8743 | 4.4308
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 494.2744 | 2 | 3455.6142 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 5.9554
DROSVD-ST | 509.2744 | 6.5791 | 3438.6239 | 5.9554

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.4439 | 2.7803 | 0.87902 | 0.15444
CVD
CND
GTU |  | 128.5666 |  | 31.5469
DK |  | 6.2227
Turbine | 36.8368
Tots1 | 27.8203 |  |  | 0.84888
Tots2 | 7.2056 |  |  | 0.83651
Tots3 | 1.7781 |  |  | 0.79216
Tots4 | 0.032849 |  |  | 0.033191
KN | 0.040304 | 0.045148 | 0.89271 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36216.5507 | 36582.3744 | 0.99
IVD | 82302.9788 | 83134.322 | 0.99
EVD | 29781.6541 | 30082.4789 | 0.99
PPND | 438.023 | 442.4475 | 0.99
IND | 28112.1341 | 28396.0951 | 0.99
GPK | 27515.8308 | 27793.7685 | 0.99
SP2 | 22.9848 |  | 0.99
SP1 | 106.6257 |  | 0.99
OD | 8.914 |  | 0.99
Strans | 17231.9456
Strans_cool | 1247.7349
Reformer | 11396.181
Ref_cooler | 3937.8748
Ref_HTS | 2844.9363
HTS_cooler | 10560.5059
Ref_all | 18591.052
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.77609
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 458.9534 | 0.1 | 863.7379 | 513.6784
IVD-EVD | 300.3887 | 0.1 | 687.812 | 513.6784
EVD-PPND | 234.2636 | 0.1 | 616.3217 | 513.6784
PPND-IND | 233.342 | 0.1 | 615.3324 | 513.6784
IND-GPK | 174.9398 | 0.1 | 552.9998 | 513.6784
GPK-out | 112.013 | 0.1 | 486.5299 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.2303 | 7.3232 | 3413.0132 | 61.2097
IVD-PEVD | 292.2611 | 7.69 | 2763.2051 | 61.2097
EVD-IVD | 292.1537 | 7.69 | 1301.6937 | 61.2097
PEN-EVD | 166.5115 | 7.69 | 707.7657 | 61.2097
BND-PEN | 163.8502 | 0.68118 | 692.2244 | 61.2097
PPND-DROSND | 175.8851 | 0.67402 | 2791.4664 | 16.8424
IND-PPND | 163.8502 | 0.68118 | 2761.5987 | 16.8424
GPK-IND | 163.8502 | 0.68118 | 732.6278 | 78.0522
GPK-REC | 163.8502 | 0.68118 | 732.6278 | 78.0522
REC-GPK | 71.418 | 0.68118 | 299.5496 | 78.0522
SMESH-GPK | 71.4198 | 0.6964 | 299.5571 | 71.3267
SMESHOD-REC | 71.4198 | 0.6964 | 299.5571 | 71.3267
SP1-OD | 113.7417 | 0.16236 | 477.26 | 62.6521
OD-GPK | 78.4641 | 0.16236 | 328.6591 | 62.6534
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 696.0544
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 87.6826
OD-SP1 | 95.1065 | 1 | 398.2107 | 87.6826
OTB2-SP2 | 124.4109 | 0.22805 | 2710.2154 | 12.7779
SP2-SP1 | 122.7568 | 0.21665 | 515.529 | 12.7779
SP1-SP2 | 110.4738 | 1 | 462.5538 | 696.0544
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 696.0544
WIN-SP1 | 73.1627 | 1 | 202.3831 | 696.0544
OTB1-SP1 | 115.3102 | 0.1709 | 2669.7341 | 49.8743
DROSVD-TURBVD | 499.3305 | 6.7255 | 3413.0132 | 54.4831 | 6.8195 | 100
ENDOFVD | 195.6673 | 0.49573 | 2846.7588 | 54.4831 | 7.0456 | 100
DROSND-TURBND | 172.9323 | 0.57646 | 2791.4664 | 16.8424 | 6.8574 | 100
SMESHEND | 189.6205 | 0.49573 | 2833.7024 | 71.3255 | 7.0176 | 100
DOOTB2 | 124.4105 | 0.22806 | 2710.2135 | 71.3255 | 7.0779 | 99.9065
DOOTB1 | 115.3096 | 0.1709 | 2669.7315 | 58.5477 | 7.104 | 98.677
INCND | 91.2011 | 0.01689 | 2669.7315 | 8.6733 | 8.1594 | 100
INKOND | 58.3137 | 0.002215 | 2609.7399 | 8.6733 | 8.923 | 100
KOND-KN | 19.1214 | 0.002215 | 80.2374 | 8.6733
KN-GPK | 21.1398 | 0.6964 | 89.3337 | 8.6733
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 494.2744 | 2 | 3455.6142 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 509.2744 | 6.5791 | 3438.6239 | 5.9554

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -29.0101 | 2 | 978.4761 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -29.0101 | 2 | 859.3871 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -29.0101 | 2 | 859.3871 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -29.0101 | 2 | 859.3871 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.3843
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.3843
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.7252 | 47.4936 | 0.74966 | 0.1675 | 0.017161 | 0.0096111 | 0.056065 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4235 | 0.1 | 690.8849 | 47.4936 | 0.74966 | 0.1675 | 0.017161 | 0.0096111 | 0.056065 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.7685 | 47.4936 | 0.74966 | 0.1675 | 0.017161 | 0.0096111 | 0.056065 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.95128 | 1.0271 | 0.92617 | 0.49813
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 42.5496
Tots1 | 30.8513 |  |  | 0.84896
Tots2 | 8.8079 |  |  | 0.83724
Tots3 | 2.3701 |  |  | 0.80027
Tots4 | 0.52033 |  |  | 0.2085
KN | 0.078896 | 0.088193 | 0.89459 | 0.076429
SGgtu_comp | 15692.4
SGgtu_turb | 23549.252

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39778.2751 | 40180.0759 | 0.99
IVD | 89465.66 | 90369.3536 | 0.99
EVD | 36355.7549 | 36722.9848 | 0.99
PPND | 503.0918 | 508.1735 | 0.99
IND | 31698.7521 | 32018.9415 | 0.99
GPK | 33802.689 | 34144.1303 | 0.99
SP2 | 27.763 |  | 0.99
SP1 | 108.7387 |  | 0.99
OD | 9.2173 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 11356.503

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 33553411.0959 | -29.0101 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0