## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 411.9323 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6524 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.3143 | 0.1 | 960.8581 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
PEVD-IVD | 462.4166 | 0.1 | 875.1666 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
IVD-EVD | 285.0165 | 0.1 | 678.1292 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
EVD-PPND | 223.1042 | 0.1 | 611.2285 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
PPND-IND | 222.1843 | 0.1 | 610.2409 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
IND-GPK | 164.6653 | 0.1 | 548.8355 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
GPK-out | 108.4707 | 0.1 | 489.4119 | 425.5848 | 0.778 | 0.11997 | 0.032084 | 0.063377 | 0.0065703
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9412
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71117

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.9712 | 5.8131 | 3460.6858 | 53.2565
IVD-PEVD | 277.3955 | 6.1683 | 2782.7287 | 53.2565
EVD-IVD | 277.3955 | 6.1683 | 1223.8975 | 53.2565
PEN-EVD | 163.6778 | 6.1683 | 694.6254 | 53.2565
BND-PEN | 154.9624 | 0.54297 | 653.6269 | 53.2565
PPND-DROSND | 167.8765 | 0.53805 | 2782.674 | 13.4622
IND-PPND | 154.9624 | 0.54297 | 2751.7665 | 13.4622
GPK-IND | 154.9624 | 0.54297 | 689.1993 | 66.7187
GPK-REC | 154.9624 | 0.54297 | 689.1993 | 66.7187
REC-GPK | 74.8516 | 0.54297 | 313.9388 | 66.7187
SMESH-GPK | 74.8516 | 0.6964 | 313.9387 | 66.7197
SMESHOD-REC | 73.7603 | 0.6964 | 309.3644 | 55.0919
SP1-OD | 115.5845 | 0.17243 | 485.0714 | 50.7188
OD-GPK | 78.5379 | 0.17243 | 328.977 | 50.7194
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 576.936
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 72.6772
OD-SP1 | 95.757 | 1 | 400.9347 | 72.6772
OTB2-SP2 | 145.7466 | 0.22089 | 2758.5956 | 7.737
SP2-SP1 | 121.736 | 0.20985 | 511.1886 | 7.737
SP1-SP2 | 112.8738 | 1 | 472.6025 | 576.936
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 576.936
WIN-SP1 | 73.2446 | 1 | 202.3831 | 576.936
OTB1-SP1 | 130.4754 | 0.18151 | 2730.0733 | 42.9818
DROSVD-TURBVD | 512.2266 | 5.2242 | 3460.6858 | 41.6291 | 6.992 | 100
ENDOFVD | 212.5034 | 0.40986 | 2886.5897 | 41.6291 | 7.2148 | 100
DROSND-TURBND | 165.4202 | 0.46144 | 2782.674 | 13.4622 | 6.9363 | 100
SMESHEND | 200.3642 | 0.40986 | 2861.1967 | 55.0913 | 7.1619 | 100
DOOTB2 | 145.7481 | 0.22088 | 2758.5983 | 55.0913 | 7.2111 | 100
DOOTB1 | 130.4765 | 0.18151 | 2730.0755 | 47.3542 | 7.2305 | 100
INCND | 122.2923 | 0.0090219 | 2730.0755 | 4.3724 | 8.6072 | 100
INKOND | 118.2138 | 0.0019801 | 2722.9794 | 4.3724 | 9.2887 | 100
KOND-KN | 17.3364 | 0.0019801 | 72.7655 | 4.3724
KN-GPK | 19.3532 | 0.6964 | 81.8619 | 4.3724
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.9647 | 2 | 3468.1632 | 10.1641
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 11.6279
DROSVD-ST | 514.9647 | 5.8134 | 3460.6672 | 11.6279

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.1834 | 2.5878 | 0.84373 | 0.15018
CVD
CND
GTU |  | 115.1009 |  | 30.4526
DK |  | 6.1941
Turbine | 30.9331
Tots1 | 23.8991 |  |  | 0.84827
Tots2 | 5.6523 |  |  | 0.83434
Tots3 | 1.3507 |  |  | 0.78479
Tots4 | 0.031027 |  |  | 0.03058
KN | 0.039773 | 0.044555 | 0.89268 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36104.337 | 36469.0272 | 0.99
IVD | 83017.5253 | 83856.0861 | 0.99
EVD | 28187.2183 | 28471.9377 | 0.99
PPND | 416.08 | 420.2828 | 0.99
IND | 25871.8905 | 26133.2227 | 0.99
GPK | 25036.8713 | 25289.769 | 0.99
SP2 | 17.2143 |  | 0.99
SP1 | 95.7294 |  | 0.99
OD | 7.8378 |  | 0.99
Strans | 34591.3341
Strans_cool | 1746.4915
Reformer | 22664.7414
Ref_cooler | 7875.7252
Ref_HTS | 5689.855
HTS_cooler | 21120.9462
Ref_all | 36433.0179
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.6948
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 458.8632 | 0.1 | 863.6359 | 513.6784
IVD-EVD | 299.3094 | 0.1 | 686.6367 | 513.6784
EVD-PPND | 233.3354 | 0.1 | 615.3254 | 513.6784
PPND-IND | 232.4145 | 0.1 | 614.337 | 513.6784
IND-GPK | 174.1892 | 0.1 | 552.203 | 513.6784
GPK-out | 108.7125 | 0.1 | 483.0602 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.4314 | 7.19 | 3415.0663 | 61.2683
IVD-PEVD | 291.1249 | 7.5645 | 2764.986 | 61.2683
EVD-IVD | 291.0973 | 7.5645 | 1295.9656 | 61.2683
PEN-EVD | 165.6781 | 7.5645 | 704.0859 | 61.2683
BND-PEN | 163.123 | 0.66892 | 689.0569 | 61.2683
PPND-DROSND | 175.3599 | 0.66182 | 2791.0893 | 16.6047
IND-PPND | 163.123 | 0.66892 | 2760.8257 | 16.6047
GPK-IND | 163.123 | 0.66892 | 725.0683 | 77.873
GPK-REC | 163.123 | 0.66892 | 725.0683 | 77.8763
REC-GPK | 65.211 | 0.66892 | 273.5556 | 77.873
SMESH-GPK | 65.2124 | 0.6964 | 273.5616 | 69.8618
SMESHOD-REC | 65.2124 | 0.6964 | 273.5616 | 69.8618
SP1-OD | 112.9548 | 0.1582 | 473.9261 | 53.0077
OD-GPK | 78.3012 | 0.1582 | 327.9722 | 53.0086
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 589.2176
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 74.2243
OD-SP1 | 94.6461 | 1 | 396.2834 | 74.2243
OTB2-SP2 | 124.3248 | 0.22549 | 2712.3576 | 10.9479
SP2-SP1 | 122.3945 | 0.21422 | 513.9885 | 10.9479
SP1-SP2 | 110.342 | 1 | 462.0019 | 589.2176
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 589.2176
WIN-SP1 | 73.1047 | 1 | 202.3831 | 589.2176
OTB1-SP1 | 114.516 | 0.16653 | 2669.7412 | 42.0599
DROSVD-TURBVD | 499.4672 | 6.5791 | 3415.0663 | 53.2565 | 6.8318 | 100
ENDOFVD | 196.3163 | 0.4868 | 2848.6301 | 53.2565 | 7.0577 | 100
DROSND-TURBND | 172.4246 | 0.56527 | 2791.0893 | 16.6047 | 6.8652 | 100
SMESHEND | 189.9646 | 0.4868 | 2834.9537 | 69.8612 | 7.0284 | 100
DOOTB2 | 124.3235 | 0.22549 | 2712.3553 | 69.8612 | 7.0884 | 100
DOOTB1 | 114.5156 | 0.16653 | 2669.7391 | 58.9133 | 7.1155 | 98.7319
INCND | 92.3478 | 0.032656 | 2669.7391 | 16.8532 | 7.8563 | 100
INKOND | 22.25 | 0.002686 | 2503.1126 | 16.8532 | 8.4862 | 98.4312
KOND-KN | 22.25 | 0.002686 | 93.3276 | 16.8532
KN-GPK | 24.271 | 0.6964 | 102.4239 | 16.8532
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.9647 | 2 | 3468.1632 | 10.1641
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.9647 | 5.8134 | 3460.6672 | 11.6279

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.8252 | 2 | 1017.8263 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.2708
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.2708
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4863 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4103 | 0.1 | 690.6689 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.5831 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.9208 | 0.9995 | 0.92126 | 0.5064
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 44.0501
Tots1 | 30.1664 |  |  | 0.84892
Tots2 | 8.5649 |  |  | 0.83721
Tots3 | 2.5107 |  |  | 0.80226
Tots4 | 2.8082 |  |  | 0.47245
KN | 0.1533 | 0.17052 | 0.89902 | 0.076429
SGgtu_comp | 46778.7928
SGgtu_turb | 70193.1605

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39830.147 | 40232.4717 | 0.99
IVD | 90011.4318 | 90920.6382 | 0.99
EVD | 36264.7858 | 36631.0967 | 0.99
PPND | 502.626 | 507.703 | 0.99
IND | 31597.7277 | 31916.8967 | 0.99
GPK | 35162.0093 | 35517.1811 | 0.99
SP2 | 23.8269 |  | 0.99
SP1 | 91.8664 |  | 0.99
OD | 7.6595 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 33847.5149

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 69805581.6032 | -14.8252 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0