## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 472.8305 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8521 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.645 | 0.1 | 956.9502 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PEVD-IVD | 464.4424 | 0.1 | 873.2945 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IVD-EVD | 298.824 | 0.1 | 689.2542 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
EVD-PPND | 230.2718 | 0.1 | 615.1067 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PPND-IND | 229.3498 | 0.1 | 614.1168 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IND-GPK | 169.3809 | 0.1 | 550.1047 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
GPK-out | 103.2566 | 0.1 | 480.2643 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.4952
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35693

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.1346 | 7.1886 | 3436.211 | 59.2226
IVD-PEVD | 290.9003 | 7.5399 | 2765.3321 | 59.2226
EVD-IVD | 289.908 | 7.5399 | 1289.4428 | 59.2226
PEN-EVD | 163.5425 | 7.5399 | 694.8359 | 59.2226
BND-PEN | 158.452 | 0.59427 | 668.7519 | 59.2226
PPND-DROSND | 171.5713 | 0.58773 | 2787.507 | 14.7907
IND-PPND | 158.452 | 0.59427 | 2755.7255 | 14.7907
GPK-IND | 158.452 | 0.59427 | 675.0793 | 74.0133
GPK-REC | 158.452 | 0.59427 | 675.0793 | 78.3299
REC-GPK | 60 | 0.59427 | 251.6626 | 78.3374
SMESH-GPK | 54.0643 | 0.6964 | 226.9228 | 74.0109
SMESHOD-REC | 53.7203 | 0.6964 | 225.4847 | 67.9518
SP1-OD | 86.5889 | 0.061567 | 362.6935 | 63.5017
OD-GPK | 55.8878 | 0.061567 | 234.0093 | 63.5001
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 663.2214
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 83.5466
OD-SP1 | 71.0262 | 1 | 297.3866 | 83.5466
OTB2-SP2 | 107.6266 | 0.13232 | 2655.0014 | 22.1303
SP2-SP1 | 106.1283 | 0.1257 | 445.0417 | 22.1303
SP1-SP2 | 83.8866 | 1 | 351.233 | 663.2214
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 663.2214
WIN-SP1 | 50.8132 | 1 | 202.3831 | 663.2214
OTB1-SP1 | 87.9162 | 0.064807 | 2560.9985 | 41.3714
DROSVD-TURBVD | 508.4139 | 6.6096 | 3436.211 | 53.1627 | 6.857 | 100
ENDOFVD | 193.2073 | 0.43937 | 2844.5293 | 53.1627 | 7.0951 | 100
DROSND-TURBND | 168.8631 | 0.50163 | 2787.507 | 14.7907 | 6.9101 | 100
SMESHEND | 187.3942 | 0.43937 | 2832.1178 | 67.9534 | 7.0683 | 100
DOOTB2 | 107.6252 | 0.13231 | 2654.9968 | 67.9534 | 7.1798 | 98.5493
DOOTB1 | 87.9164 | 0.064808 | 2561.0007 | 45.8232 | 7.2416 | 95.8422
INCND | 42.5026 | 0.0084289 | 2561.0007 | 4.4516 | 8.1551 | 99.2926
INKOND | 29.7664 | 0.0027437 | 2555.7678 | 4.4516 | 8.654 | 100
KOND-KN | 22.5997 | 0.0027437 | 94.7904 | 4.4516
KN-GPK | 24.6209 | 0.6964 | 103.8866 | 4.4516
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.134 | 2 | 3459.7141 | 5.0821
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 6.0591
DROSVD-ST | 511.134 | 7.1881 | 3436.2151 | 6.0591

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.5448 | 1.6816 | 0.91862 | 0.29242
CVD
CND
GTU |  | 139.2204 |  | 32.4749
DK |  | 6.2453
Turbine | 47.8219
Tots1 | 31.4554 |  |  | 0.84905
Tots2 | 12.036 |  |  | 0.80666
Tots3 | 4.3072 |  |  | 0.8081
Tots4 | 0.023295 |  |  | 0.034215
KN | 0.040493 | 0.045377 | 0.89239 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39726.8844 | 40128.166 | 0.99
IVD | 87398.1572 | 88280.9668 | 0.99
EVD | 35211.5825 | 35567.2551 | 0.99
PPND | 470.1035 | 474.852 | 0.99
IND | 30398.4314 | 30705.4862 | 0.99
GPK | 33166.1961 | 33501.2081 | 0.99
SP2 | 48.418 |  | 0.99
SP1 | 91.8416 |  | 0.99
OD | 8.0898 |  | 0.99
Strans | 17252.8493
Strans_cool | 2094.7791
Reformer | 11375.3895
Ref_cooler | 3937.8903
Ref_HTS | 2844.9475
HTS_cooler | 10560.5473
Ref_all | 19438.164
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.8404
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.91 | 0.1 | 868.2125 | 527.4662
IVD-EVD | 305.5875 | 0.1 | 693.4769 | 527.4662
EVD-PPND | 234.7765 | 0.1 | 616.8724 | 527.4662
PPND-IND | 233.855 | 0.1 | 615.8831 | 527.4662
IND-GPK | 173.9837 | 0.1 | 551.9849 | 527.4662
GPK-out | 105.8114 | 0.1 | 480.0116 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.0845 | 7.9056 | 3413.1728 | 63.7623
IVD-PEVD | 297.3469 | 8.2715 | 2754.5819 | 63.7623
EVD-IVD | 296.1887 | 8.2715 | 1323.6713 | 63.7623
PEN-EVD | 163.7843 | 8.2715 | 696.3057 | 63.7623
BND-PEN | 162.3994 | 0.65689 | 685.9067 | 63.7623
PPND-DROSND | 175.3715 | 0.65005 | 2791.9506 | 16.1943
IND-PPND | 162.3994 | 0.65689 | 2760.0508 | 16.1943
GPK-IND | 162.3994 | 0.65689 | 688.6193 | 79.9566
GPK-REC | 162.3994 | 0.65689 | 688.6193 | 86.0231
REC-GPK | 60 | 0.65689 | 251.7152 | 86.0232
SMESH-GPK | 52.0646 | 0.6964 | 218.5623 | 75.4147
SMESHOD-REC | 52.0646 | 0.6964 | 218.5623 | 75.4147
SP1-OD | 84.2778 | 0.056248 | 352.98 | 66.9473
OD-GPK | 55.4763 | 0.056248 | 232.2829 | 66.9451
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 694.2279
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 87.4525
OD-SP1 | 69.7462 | 1 | 292.0272 | 87.4525
OTB2-SP2 | 108.5271 | 0.13643 | 2639.8382 | 26.4565
SP2-SP1 | 107.0201 | 0.12961 | 448.8112 | 26.4565
SP1-SP2 | 81.5796 | 1 | 341.5739 | 694.2279
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 694.2279
WIN-SP1 | 50.652 | 1 | 202.3831 | 694.2279
OTB1-SP1 | 85.5856 | 0.059208 | 2533.0043 | 40.4909
DROSVD-TURBVD | 502.2096 | 7.3051 | 3413.1728 | 59.2226 | 6.7837 | 100
ENDOFVD | 187.2199 | 0.48184 | 2829.2973 | 59.2226 | 7.0207 | 100
DROSND-TURBND | 172.5311 | 0.55648 | 2791.9506 | 16.1943 | 6.8741 | 100
SMESHEND | 183.5287 | 0.48184 | 2821.2779 | 75.4168 | 7.0033 | 100
DOOTB2 | 108.5263 | 0.13642 | 2639.8361 | 75.4168 | 7.1264 | 97.8072
DOOTB1 | 85.5862 | 0.05921 | 2533.0077 | 48.9604 | 7.2031 | 94.7996
INCND | 54.7449 | 0.01557 | 2533.0077 | 8.4696 | 7.7909 | 97.1888
INKOND | 24.0882 | 0.0030017 | 2488.1339 | 8.4696 | 8.3854 | 97.6791
KOND-KN | 24.0882 | 0.0030017 | 101.016 | 8.4696
KN-GPK | 26.1105 | 0.6964 | 110.1122 | 8.4696
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.134 | 2 | 3459.7141 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.134 | 7.1881 | 3436.2151 | 6.0591

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -3.8316 | 2 | 1048.4479 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.5627
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.5627
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3007 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4 | 0.1 | 690.5012 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.4439 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.66306 | 0.69147 | 0.95892 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 53.8728
Tots1 | 34.5786 |  |  | 0.84909
Tots2 | 13.6838 |  |  | 0.79428
Tots3 | 5.2304 |  |  | 0.79514
Tots4 | 0.38006 |  |  | 0.2025
KN | 0.077041 | 0.086162 | 0.89414 | 0.076429
SGgtu_comp | 15752.7496
SGgtu_turb | 23635.7617

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41993.0368 | 42417.2089 | 0.99
IVD | 91245.4385 | 92167.1096 | 0.99
EVD | 40002.2599 | 40406.3232 | 0.99
PPND | 516.5764 | 521.7944 | 0.99
IND | 33367.1066 | 33704.148 | 0.99
GPK | 37583.8488 | 37963.4837 | 0.99
SP2 | 57.3872 |  | 0.99
SP1 | 89.8984 |  | 0.99
OD | 7.9993 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12492.7978

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 35952851.6742 | -3.8316 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0