## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 471.3466 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8587 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 536.1448 | 0.1 | 955.2356 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
PEVD-IVD | 463.4929 | 0.1 | 872.2322 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
IVD-EVD | 298.2349 | 0.1 | 688.625 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
EVD-PPND | 230.9763 | 0.1 | 615.8756 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
PPND-IND | 230.0535 | 0.1 | 614.8847 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
IND-GPK | 170.3639 | 0.1 | 551.1605 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
GPK-out | 103.8203 | 0.1 | 480.8687 | 478.2053 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061179 | 0.0065315
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5014
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35728

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 510.1609 | 7.13 | 3434.5159 | 58.7952
IVD-PEVD | 290.3475 | 7.4795 | 2766.1752 | 58.7952
EVD-IVD | 289.5923 | 7.4795 | 1287.7625 | 58.7952
PEN-EVD | 165.204 | 7.4795 | 701.9856 | 58.7952
BND-PEN | 159.521 | 0.61074 | 673.3929 | 58.7952
PPND-DROSND | 172.0634 | 0.60417 | 2787.4866 | 15.3446
IND-PPND | 159.521 | 0.61074 | 2756.9131 | 15.3446
GPK-IND | 159.521 | 0.61074 | 697.6915 | 74.1398
GPK-REC | 159.521 | 0.61074 | 697.6915 | 74.6112
REC-GPK | 60 | 0.61074 | 251.6765 | 74.6088
SMESH-GPK | 59.3077 | 0.6964 | 248.8522 | 74.1405
SMESHOD-REC | 58.9866 | 0.6964 | 247.5089 | 68.09
SP1-OD | 94.6509 | 0.083527 | 396.6185 | 63.6636
OD-GPK | 61.5712 | 0.083527 | 257.8099 | 63.6616
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 664.0767
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 83.6543
OD-SP1 | 77.8767 | 1 | 326.0699 | 83.6543
OTB2-SP2 | 111.9613 | 0.15309 | 2670.4668 | 18.6432
SP2-SP1 | 110.4251 | 0.14544 | 463.2143 | 18.6432
SP1-SP2 | 91.73 | 1 | 384.0737 | 664.0767
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 664.0767
WIN-SP1 | 56.0463 | 1 | 202.3831 | 664.0767
OTB1-SP1 | 96.0475 | 0.087923 | 2595.1582 | 45.0202
DROSVD-TURBVD | 507.4497 | 6.5553 | 3434.5159 | 52.747 | 6.8584 | 100
ENDOFVD | 194.7679 | 0.44727 | 2847.4271 | 52.747 | 7.0932 | 100
DROSND-TURBND | 169.2543 | 0.51428 | 2787.4866 | 15.3446 | 6.899 | 100
SMESHEND | 188.4447 | 0.44727 | 2833.9194 | 68.0916 | 7.0642 | 100
DOOTB2 | 111.9608 | 0.15308 | 2670.4648 | 68.0916 | 7.155 | 98.9407
DOOTB1 | 96.0482 | 0.087926 | 2595.1621 | 49.4482 | 7.2013 | 96.7297
INCND | 51.4428 | 0.0084698 | 2595.1621 | 4.4284 | 8.2604 | 100
INKOND | 47.7251 | 0.0025709 | 2589.711 | 4.4284 | 8.7929 | 100
KOND-KN | 21.5329 | 0.0025709 | 90.3277 | 4.4284
KN-GPK | 23.5533 | 0.6964 | 99.424 | 4.4284
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 495.1549 | 2 | 3457.5553 | 5.0821
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 6.0505
DROSVD-ST | 510.1549 | 7.1299 | 3434.5024 | 6.0505

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.6811 | 1.8389 | 0.91421 | 0.26412
CVD
CND
GTU |  | 140.0146 |  | 32.5697
DK |  | 6.247
Turbine | 45.8448
Tots1 | 30.9672 |  |  | 0.84931
Tots2 | 11.1299 |  |  | 0.82375
Tots3 | 3.7236 |  |  | 0.81488
Tots4 | 0.024139 |  |  | 0.033149
KN | 0.040282 | 0.045136 | 0.89245 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39295.7552 | 39692.682 | 0.99
IVD | 86923.9116 | 87801.9309 | 0.99
EVD | 34441.237 | 34789.1283 | 0.99
PPND | 469.1504 | 473.8893 | 0.99
IND | 30168.5172 | 30473.2497 | 0.99
GPK | 33277.7255 | 33613.8642 | 0.99
SP2 | 40.7387 |  | 0.99
SP1 | 99.2181 |  | 0.99
OD | 8.7484 |  | 0.99
Strans | 17241.7932
Strans_cool | 1941.4021
Reformer | 11386.3051
Ref_cooler | 3937.8709
Ref_HTS | 2844.9335
HTS_cooler | 10560.4954
Ref_all | 19284.702
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.84519
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.1639 | 0.1 | 867.3685 | 523.992
IVD-EVD | 308.3234 | 0.1 | 696.4609 | 523.992
EVD-PPND | 237.4143 | 0.1 | 619.7053 | 523.992
PPND-IND | 236.4909 | 0.1 | 618.7135 | 523.992
IND-GPK | 176.1765 | 0.1 | 554.3128 | 523.992
GPK-out | 106.8392 | 0.1 | 481.0915 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.4378 | 8.2888 | 3404.575 | 62.896
IVD-PEVD | 300.3293 | 8.6278 | 2749.0029 | 62.896
EVD-IVD | 299.0352 | 8.6278 | 1339.429 | 62.896
PEN-EVD | 166.072 | 8.6278 | 706.4005 | 62.896
BND-PEN | 164.5901 | 0.69384 | 695.4493 | 62.896
PPND-DROSND | 176.9634 | 0.6869 | 2793.1107 | 16.7383
IND-PPND | 164.5901 | 0.69384 | 2762.3793 | 16.7383
GPK-IND | 164.5901 | 0.69384 | 710.3686 | 79.6343
GPK-REC | 164.5901 | 0.69384 | 710.3686 | 82.8212
REC-GPK | 60 | 0.69384 | 251.7462 | 82.8191
SMESH-GPK | 55.6144 | 0.6964 | 233.4046 | 79.6327
SMESHOD-REC | 55.6144 | 0.6964 | 233.4046 | 79.6327
SP1-OD | 91.1586 | 0.073327 | 381.9145 | 67.5376
OD-GPK | 60.9704 | 0.073327 | 255.2866 | 67.5359
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 695.4825
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 87.6106
OD-SP1 | 75.9802 | 1 | 318.1293 | 87.6106
OTB2-SP2 | 113.1547 | 0.15925 | 2645.5314 | 24.4069
SP2-SP1 | 111.6054 | 0.15128 | 468.2111 | 24.4069
SP1-SP2 | 88.3149 | 1 | 369.7744 | 695.4825
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 695.4825
WIN-SP1 | 55.8074 | 1 | 202.3831 | 695.4825
OTB1-SP1 | 92.5249 | 0.077186 | 2549.9924 | 43.1309
DROSVD-TURBVD | 500.7751 | 7.7347 | 3404.575 | 62.896 | 6.7477 | 100
ENDOFVD | 185.915 | 0.51243 | 2824.6609 | 62.896 | 6.9831 | 100
DROSND-TURBND | 174.1252 | 0.59217 | 2793.1107 | 16.7383 | 6.8492 | 100
SMESHEND | 182.8933 | 0.51243 | 2818.0294 | 79.6343 | 6.9686 | 100
DOOTB2 | 113.1522 | 0.15924 | 2645.523 | 79.6343 | 7.0728 | 97.7355
DOOTB1 | 92.5236 | 0.077183 | 2549.9888 | 55.2275 | 7.1353 | 95.0071
INCND | 62.417 | 0.022287 | 2549.9888 | 12.0968 | 7.6819 | 97.3192
INKOND | 24.3573 | 0.0030505 | 2460.0736 | 12.0968 | 8.2838 | 96.51
KOND-KN | 24.3573 | 0.0030505 | 102.1416 | 12.0968
KN-GPK | 26.3798 | 0.6964 | 111.2377 | 12.0968
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 495.1549 | 2 | 3457.5553 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 510.1549 | 7.1299 | 3434.5024 | 6.0505

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -9.0757 | 2 | 1033.8272 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -9.0757 | 2 | 915.5662 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -9.0757 | 2 | 915.5662 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -9.0757 | 2 | 915.5662 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.5253
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.5253
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3893 | 47.6347 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055902 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4049 | 0.1 | 690.5812 | 47.6347 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055902 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.7104 | 47.6347 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055902 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.68879 | 0.71014 | 0.96993 | 0.80068
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 56.5755
Tots1 | 36.4743 |  |  | 0.84918
Tots2 | 13.7374 |  |  | 0.81083
Tots3 | 5.2761 |  |  | 0.80706
Tots4 | 1.0877 |  |  | 0.33427
KN | 0.11003 | 0.1228 | 0.89603 | 0.076429
SGgtu_comp | 15740.1234
SGgtu_turb | 23617.6624

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41234.1761 | 41650.683 | 0.99
IVD | 88658.6791 | 89554.2213 | 0.99
EVD | 39817.1248 | 40219.318 | 0.99
PPND | 514.4991 | 519.6961 | 0.99
IND | 33407.9722 | 33745.4265 | 0.99
GPK | 37983.6784 | 38367.352 | 0.99
SP2 | 52.6102 |  | 0.99
SP1 | 94.6612 |  | 0.99
OD | 8.4664 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12235.962

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 35451486.6365 | -9.0757 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0