## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 443.8223 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6678 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 538.3348 | 0.1 | 961.5045 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
PEVD-IVD | 463.8597 | 0.1 | 876.2873 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
IVD-EVD | 290.4996 | 0.1 | 683.6139 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
EVD-PPND | 226.2448 | 0.1 | 614.1286 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
PPND-IND | 225.3245 | 0.1 | 613.1402 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
IND-GPK | 167.3297 | 0.1 | 551.203 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
GPK-out | 107.1423 | 0.1 | 487.5594 | 457.4901 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031948 | 0.063104 | 0.0065655
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9558
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71197

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 513.822 | 6.2903 | 3452.7137 | 57.1057
IVD-PEVD | 282.5338 | 6.6654 | 2776.8656 | 57.1057
EVD-IVD | 282.2619 | 6.6654 | 1248.7455 | 57.1057
PEN-EVD | 164.3118 | 6.6654 | 697.6558 | 57.1057
BND-PEN | 157.0674 | 0.57347 | 662.7461 | 57.1057
PPND-DROSND | 169.8696 | 0.56771 | 2785.0714 | 14.4861
IND-PPND | 157.0674 | 0.57347 | 2754.1696 | 14.4861
GPK-IND | 157.0674 | 0.57347 | 694.0767 | 71.5918
GPK-REC | 157.0674 | 0.57347 | 694.0767 | 71.5941
REC-GPK | 69.4881 | 0.57347 | 291.4652 | 71.5918
SMESH-GPK | 69.4881 | 0.6964 | 291.4652 | 71.5861
SMESHOD-REC | 68.8107 | 0.6964 | 288.6281 | 59.7884
SP1-OD | 110.3781 | 0.14521 | 463.0152 | 55.3593
OD-GPK | 72.7011 | 0.14521 | 304.478 | 55.3589
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 584.7558
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 73.6622
OD-SP1 | 91.0713 | 1 | 381.3155 | 73.6622
OTB2-SP2 | 131.6199 | 0.20074 | 2730.6305 | 9.946
SP2-SP1 | 118.7116 | 0.1907 | 498.3402 | 9.946
SP1-SP2 | 107.5225 | 1 | 450.1967 | 584.7558
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 584.7558
WIN-SP1 | 66.4488 | 1 | 202.3831 | 584.7558
OTB1-SP1 | 111.9155 | 0.15285 | 2692.0531 | 45.4134
DROSVD-TURBVD | 510.9139 | 5.6681 | 3452.7137 | 45.3027 | 6.9457 | 100
ENDOFVD | 206.3687 | 0.42336 | 2873.1379 | 45.3027 | 7.1723 | 100
DROSND-TURBND | 167.19 | 0.48308 | 2785.0714 | 14.4861 | 6.9214 | 100
SMESHEND | 196.2338 | 0.42336 | 2851.8004 | 59.7888 | 7.1273 | 100
DOOTB2 | 131.619 | 0.20075 | 2730.629 | 59.7888 | 7.1864 | 100
DOOTB1 | 111.9152 | 0.15285 | 2692.0518 | 49.843 | 7.2117 | 99.9143
INCND | 102.347 | 0.0089759 | 2692.0518 | 4.4296 | 8.5109 | 100
INKOND | 98.3339 | 0.0022552 | 2685.251 | 4.4296 | 9.1298 | 100
KOND-KN | 19.41 | 0.0022552 | 81.445 | 4.4296
KN-GPK | 21.4286 | 0.6964 | 90.5413 | 4.4296
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 498.8283 | 2 | 3465.6564 | 10.1642
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 11.7977
DROSVD-ST | 513.8283 | 6.2906 | 3452.7265 | 11.7977

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9935 | 2.2798 | 0.87444 | 0.1914
CVD
CND
GTU |  | 129.1102 |  | 31.6083
DK |  | 6.2238
Turbine | 35.454
Tots1 | 26.2563 |  |  | 0.84902
Tots2 | 7.2447 |  |  | 0.83715
Tots3 | 1.9228 |  |  | 0.79794
Tots4 | 0.030124 |  |  | 0.033187
KN | 0.040293 | 0.045142 | 0.89259 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38596.1431 | 38986.0031 | 0.99
IVD | 87264.7114 | 88146.1731 | 0.99
EVD | 31470.9498 | 31788.8382 | 0.99
PPND | 447.6509 | 452.1726 | 0.99
IND | 28052.321 | 28335.6778 | 0.99
GPK | 28825.1497 | 29116.3128 | 0.99
SP2 | 21.9803 |  | 0.99
SP1 | 100.5638 |  | 0.99
OD | 8.6887 |  | 0.99
Strans | 34566.0031
Strans_cool | 2560.0379
Reformer | 22690.3194
Ref_cooler | 7875.7592
Ref_HTS | 5689.8796
HTS_cooler | 21121.0373
Ref_all | 37246.7139
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.77937
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.5343 | 0.1 | 865.5253 | 517.9937
IVD-EVD | 306.9062 | 0.1 | 694.9149 | 517.9937
EVD-PPND | 238.0089 | 0.1 | 620.344 | 517.9937
PPND-IND | 237.0849 | 0.1 | 619.3515 | 517.9937
IND-GPK | 177.0955 | 0.1 | 555.2887 | 517.9937
GPK-out | 107.451 | 0.1 | 481.7344 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.0917 | 8.1342 | 3403.0731 | 61.7391
IVD-PEVD | 299.003 | 8.4679 | 2751.5336 | 61.7391
EVD-IVD | 298.122 | 8.4679 | 1334.4065 | 61.7391
PEN-EVD | 168.0821 | 8.4679 | 715.0106 | 61.7391
BND-PEN | 165.6732 | 0.71271 | 700.1729 | 61.7391
PPND-DROSND | 177.5915 | 0.70566 | 2793.2852 | 17.0935
IND-PPND | 165.6732 | 0.71271 | 2763.5111 | 17.0935
GPK-IND | 165.6732 | 0.71271 | 730.822 | 78.8326
GPK-REC | 165.6732 | 0.71271 | 730.822 | 78.8298
REC-GPK | 60.1394 | 0.71271 | 252.3317 | 78.8326
SMESH-GPK | 60.1378 | 0.6964 | 252.3249 | 78.8307
SMESHOD-REC | 60.1378 | 0.6964 | 252.3249 | 78.8307
SP1-OD | 105.7575 | 0.12411 | 443.4744 | 57.8975
OD-GPK | 72.0482 | 0.12411 | 301.7246 | 57.8954
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 595.0088
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 74.9538
OD-SP1 | 88.7883 | 1 | 371.7568 | 74.9538
OTB2-SP2 | 121.4662 | 0.20809 | 2678.7213 | 15.4624
SP2-SP1 | 119.8418 | 0.19768 | 503.1396 | 15.4624
SP1-SP2 | 103.1322 | 1 | 431.8143 | 595.0088
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 595.0088
WIN-SP1 | 66.1612 | 1 | 202.3831 | 595.0088
OTB1-SP1 | 107.2528 | 0.13064 | 2614.1729 | 42.435
DROSVD-TURBVD | 499.4658 | 7.5907 | 3403.0731 | 61.7391 | 6.754 | 100
ENDOFVD | 189.0746 | 0.52632 | 2830.7619 | 61.7391 | 6.9844 | 100
DROSND-TURBND | 174.7237 | 0.60947 | 2793.2852 | 17.0935 | 6.8368 | 100
SMESHEND | 185.3695 | 0.52632 | 2822.6357 | 78.8326 | 6.9668 | 100
DOOTB2 | 121.4671 | 0.20808 | 2678.7248 | 78.8326 | 7.0394 | 98.6659
DOOTB1 | 107.2541 | 0.13065 | 2614.1787 | 63.3701 | 7.0781 | 96.7508
INCND | 75.4813 | 0.039379 | 2614.1787 | 20.9353 | 7.6134 | 99.0843
INKOND | 25.4274 | 0.0032516 | 2413.4088 | 20.9353 | 8.0992 | 94.515
KOND-KN | 25.4274 | 0.0032516 | 106.6166 | 20.9353
KN-GPK | 27.4506 | 0.6964 | 115.7126 | 20.9353
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 498.8283 | 2 | 3465.6564 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 513.8283 | 6.2906 | 3452.7265 | 11.7977

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -6.3652 | 2 | 1041.3808 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -6.3652 | 2 | 923.244 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -6.3652 | 2 | 923.244 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -6.3652 | 2 | 923.244 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.4496
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.4496
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3435 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4024 | 0.1 | 690.5398 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 444.0791 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.91606 | 0.9547 | 0.95953 | 0.57836
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 54.9723
Tots1 | 35.334 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.3449 |  |  | 0.83397
Tots3 | 4.0903 |  |  | 0.81406
Tots4 | 4.2032 |  |  | 0.5806
KN | 0.19043 | 0.21123 | 0.9015 | 0.076429
SGgtu_comp | 46839.2689
SGgtu_turb | 70279.8515

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40223.7755 | 40630.0763 | 0.99
IVD | 87491.3146 | 88375.0653 | 0.99
EVD | 38240.9839 | 38627.2564 | 0.99
PPND | 508.9981 | 514.1395 | 0.99
IND | 32852.2757 | 33184.1169 | 0.99
GPK | 37719.6425 | 38100.649 | 0.99
SP2 | 33.3033 |  | 0.99
SP1 | 92.1058 |  | 0.99
OD | 8.1246 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 34935.6511

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 71421021.1752 | -6.3652 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0