## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 444.1279 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2765 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 535.1612 | 0.1 | 956.095 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
PEVD-IVD | 462.1076 | 0.1 | 872.6001 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
IVD-EVD | 291.8413 | 0.1 | 683.4804 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
EVD-PPND | 228.677 | 0.1 | 615.183 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
PPND-IND | 227.7548 | 0.1 | 614.1925 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
IND-GPK | 168.9997 | 0.1 | 551.4512 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
GPK-out | 109.9047 | 0.1 | 488.9727 | 454.4044 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.7412
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53531

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.2928 | 6.4682 | 3444.7014 | 56.0824
IVD-PEVD | 284.0784 | 6.8207 | 2774.9277 | 56.0824
EVD-IVD | 283.9955 | 6.8207 | 1257.9149 | 56.0824
PEN-EVD | 167.1562 | 6.8207 | 710.0641 | 56.0824
BND-PEN | 158.6793 | 0.59774 | 669.7386 | 56.0824
PPND-DROSND | 171.1033 | 0.59222 | 2786.1653 | 14.7613
IND-PPND | 158.6793 | 0.59774 | 2755.979 | 14.7613
GPK-IND | 158.6793 | 0.59774 | 706.0225 | 70.8437
GPK-REC | 158.6793 | 0.59774 | 706.0225 | 70.8408
REC-GPK | 73.7392 | 0.59774 | 309.2761 | 70.8437
SMESH-GPK | 73.739 | 0.6964 | 309.2752 | 70.8413
SMESHOD-REC | 73.1381 | 0.6964 | 306.7568 | 61.9415
SP1-OD | 114.7986 | 0.16807 | 481.7394 | 57.5086
OD-GPK | 77.3009 | 0.16807 | 323.7841 | 57.5093
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 622.8673
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 78.4632
OD-SP1 | 95.274 | 1 | 398.9123 | 78.4632
OTB2-SP2 | 136.1272 | 0.22372 | 2738.0379 | 9.7549
SP2-SP1 | 122.1431 | 0.21254 | 512.9193 | 9.7549
SP1-SP2 | 111.7603 | 1 | 467.9403 | 622.8673
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 622.8673
WIN-SP1 | 71.3483 | 1 | 202.3831 | 622.8673
OTB1-SP1 | 118.2547 | 0.17692 | 2704.6566 | 47.7537
DROSVD-TURBVD | 508.5581 | 5.8877 | 3444.7014 | 47.1796 | 6.9187 | 100
ENDOFVD | 205.7334 | 0.44605 | 2870.7118 | 47.1796 | 7.1437 | 100
DROSND-TURBND | 168.4738 | 0.50806 | 2786.1653 | 14.7613 | 6.9014 | 100
SMESHEND | 196.2119 | 0.44605 | 2850.5633 | 61.9409 | 7.1012 | 100
DOOTB2 | 136.1289 | 0.22372 | 2738.041 | 61.9409 | 7.1557 | 100
DOOTB1 | 118.2559 | 0.17692 | 2704.6589 | 52.186 | 7.1782 | 100
INCND | 108.9671 | 0.0090183 | 2704.6589 | 4.4323 | 8.542 | 100
INKOND | 104.7451 | 0.0021018 | 2697.4109 | 4.4323 | 9.1947 | 100
KOND-KN | 18.2832 | 0.0021018 | 76.7292 | 4.4323
KN-GPK | 20.3009 | 0.6964 | 85.8256 | 4.4323
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 496.298 | 2 | 3460.0758 | 7.6231
ST-GPK | 77.9 | 0.8 | 326.803 | 8.8997
DROSVD-ST | 511.298 | 6.468 | 3444.7183 | 8.8997

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.2615 | 2.5742 | 0.87855 | 0.16954
CVD
CND
GTU |  | 130.3325 |  | 31.7068
DK |  | 6.2264
Turbine | 35.8245
Tots1 | 27.0806 |  |  | 0.84877
Tots2 | 6.9697 |  |  | 0.83632
Tots3 | 1.7421 |  |  | 0.79182
Tots4 | 0.032125 |  |  | 0.033288
KN | 0.040318 | 0.045166 | 0.89266 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 37561.0483 | 37940.4528 | 0.99
IVD | 85077.4285 | 85936.7964 | 0.99
EVD | 30724.314 | 31034.6606 | 0.99
PPND | 445.5612 | 450.0618 | 0.99
IND | 28224.8344 | 28509.9337 | 0.99
GPK | 28106.6022 | 28390.5072 | 0.99
SP2 | 21.4888 |  | 0.99
SP1 | 105.3921 |  | 0.99
OD | 8.9931 |  | 0.99
Strans | 25881.9162
Strans_cool | 1866.6809
Reformer | 17060.2519
Ref_cooler | 5906.8092
Ref_HTS | 4267.4023
HTS_cooler | 15840.7508
Ref_all | 27881.6433
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 0.78675
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.867 | 0.1 | 864.7707 | 515.4696
IVD-EVD | 306.3193 | 0.1 | 694.2749 | 515.4696
EVD-PPND | 238.2677 | 0.1 | 620.6221 | 515.4696
PPND-IND | 237.3436 | 0.1 | 619.6293 | 515.4696
IND-GPK | 177.4718 | 0.1 | 555.6883 | 515.4696
GPK-out | 110.1587 | 0.1 | 484.5804 | 515.4696
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.5356 | 8.071 | 3402.4503 | 61.2662
IVD-PEVD | 298.454 | 8.4024 | 2752.5576 | 61.2662
EVD-IVD | 297.7576 | 8.4024 | 1332.4087 | 61.2662
PEN-EVD | 168.9889 | 8.4024 | 718.9033 | 61.2662
BND-PEN | 166.1146 | 0.72052 | 702.0993 | 61.2662
PPND-DROSND | 177.9086 | 0.71342 | 2793.4916 | 17.1598
IND-PPND | 166.1146 | 0.72052 | 2763.9687 | 17.1598
GPK-IND | 166.1146 | 0.72052 | 737.2232 | 78.426
GPK-REC | 166.1146 | 0.72052 | 737.2232 | 78.4233
REC-GPK | 65.4394 | 0.72052 | 274.5118 | 78.426
SMESH-GPK | 65.4381 | 0.6964 | 274.5064 | 78.4261
SMESHOD-REC | 65.4381 | 0.6964 | 274.5064 | 78.4261
SP1-OD | 111.7248 | 0.15189 | 468.7165 | 61.0551
OD-GPK | 76.9486 | 0.15189 | 322.2932 | 61.055
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 646.0076
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 81.3782
OD-SP1 | 93.875 | 1 | 393.0548 | 81.3782
OTB2-SP2 | 124.676 | 0.22994 | 2692.8383 | 14.1101
SP2-SP1 | 123.0215 | 0.21844 | 516.6548 | 14.1101
SP1-SP2 | 108.7612 | 1 | 455.383 | 646.0076
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 646.0076
WIN-SP1 | 71.1721 | 1 | 202.3831 | 646.0076
OTB1-SP1 | 113.2746 | 0.15988 | 2641.9544 | 46.9451
DROSVD-TURBVD | 498.9262 | 7.532 | 3402.4503 | 61.2662 | 6.7565 | 100
ENDOFVD | 190.6796 | 0.53368 | 2833.8494 | 61.2662 | 6.9849 | 100
DROSND-TURBND | 175.0538 | 0.61748 | 2793.4916 | 17.1598 | 6.8315 | 100
SMESHEND | 186.6524 | 0.53368 | 2825.019 | 78.426 | 6.9658 | 100
DOOTB2 | 124.6773 | 0.22994 | 2692.8437 | 78.426 | 7.0306 | 99.0956
DOOTB1 | 113.2756 | 0.15989 | 2641.9586 | 64.3159 | 7.0618 | 97.5663
INCND | 78.1925 | 0.032991 | 2641.9586 | 17.371 | 7.7741 | 100
INKOND | 23.2357 | 0.0028514 | 2474.59 | 17.371 | 8.3628 | 97.1904
KOND-KN | 23.2357 | 0.0028514 | 97.4507 | 17.371
KN-GPK | 25.2574 | 0.6964 | 106.547 | 17.371
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 496.298 | 2 | 3460.0758 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.298 | 6.468 | 3444.7183 | 8.8997

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -19.0392 | 2 | 1006.1177 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -19.0392 | 2 | 887.4232 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -19.0392 | 2 | 887.4232 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -19.0392 | 2 | 887.4232 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.3183
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.3183
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.5573 | 94.5229 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017136 | 0.0096117 | 0.055983 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4142 | 0.1 | 690.7331 | 94.5229 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017136 | 0.0096117 | 0.055983 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 87.9 | 0.1 | 449.4508 | 94.5229 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017136 | 0.0096117 | 0.055983 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.0295 | 1.0777 | 0.95528 | 0.50611
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 51.3821
Tots1 | 34.836 |  |  | 0.8493
Tots2 | 10.366 |  |  | 0.83671
Tots3 | 3.2727 |  |  | 0.80845
Tots4 | 2.9074 |  |  | 0.48959
KN | 0.15801 | 0.17571 | 0.89927 | 0.076429
SGgtu_comp | 31232.4857
SGgtu_turb | 46866.7471

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39814.2203 | 40216.3842 | 0.99
IVD | 87006.5565 | 87885.4106 | 0.99
EVD | 37586.126 | 37965.7838 | 0.99
PPND | 506.624 | 511.7414 | 0.99
IND | 32630.0436 | 32959.64 | 0.99
GPK | 36287.4403 | 36653.9801 | 0.99
SP2 | 30.3992 |  | 0.99
SP1 | 101.6722 |  | 0.99
OD | 8.8505 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 22806.7069

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 51751926.602 | -19.0392 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 1
Pin | 0
Pout | 0