## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 472.8305 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8521 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.645 | 0.1 | 956.9502 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PEVD-IVD | 464.4424 | 0.1 | 873.2945 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IVD-EVD | 298.824 | 0.1 | 689.2542 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
EVD-PPND | 230.2718 | 0.1 | 615.1067 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
PPND-IND | 229.3498 | 0.1 | 614.1168 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
IND-GPK | 169.3809 | 0.1 | 550.1047 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
GPK-out | 103.2566 | 0.1 | 480.2643 | 479.6826 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030984 | 0.061172 | 0.0065313
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.4952
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35693

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.1346 | 7.1886 | 3436.211 | 59.2226
IVD-PEVD | 290.9003 | 7.5399 | 2765.3321 | 59.2226
EVD-IVD | 289.908 | 7.5399 | 1289.4428 | 59.2226
PEN-EVD | 163.5425 | 7.5399 | 694.8359 | 59.2226
BND-PEN | 158.452 | 0.59427 | 668.7519 | 59.2226
PPND-DROSND | 171.5713 | 0.58773 | 2787.507 | 14.7907
IND-PPND | 158.452 | 0.59427 | 2755.7255 | 14.7907
GPK-IND | 158.452 | 0.59427 | 675.0793 | 74.0133
GPK-REC | 158.452 | 0.59427 | 675.0793 | 78.3299
REC-GPK | 60 | 0.59427 | 251.6626 | 78.3374
SMESH-GPK | 54.0643 | 0.6964 | 226.9228 | 74.0109
SMESHOD-REC | 53.7203 | 0.6964 | 225.4847 | 67.9518
SP1-OD | 86.5889 | 0.061567 | 362.6935 | 63.5017
OD-GPK | 55.8878 | 0.061567 | 234.0093 | 63.5001
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 663.2214
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 83.5466
OD-SP1 | 71.0262 | 1 | 297.3866 | 83.5466
OTB2-SP2 | 107.6266 | 0.13232 | 2655.0014 | 22.1303
SP2-SP1 | 106.1283 | 0.1257 | 445.0417 | 22.1303
SP1-SP2 | 83.8866 | 1 | 351.233 | 663.2214
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 663.2214
WIN-SP1 | 50.8132 | 1 | 202.3831 | 663.2214
OTB1-SP1 | 87.9162 | 0.064807 | 2560.9985 | 41.3714
DROSVD-TURBVD | 508.4139 | 6.6096 | 3436.211 | 53.1627 | 6.857 | 100
ENDOFVD | 193.2073 | 0.43937 | 2844.5293 | 53.1627 | 7.0951 | 100
DROSND-TURBND | 168.8631 | 0.50163 | 2787.507 | 14.7907 | 6.9101 | 100
SMESHEND | 187.3942 | 0.43937 | 2832.1178 | 67.9534 | 7.0683 | 100
DOOTB2 | 107.6252 | 0.13231 | 2654.9968 | 67.9534 | 7.1798 | 98.5493
DOOTB1 | 87.9164 | 0.064808 | 2561.0007 | 45.8232 | 7.2416 | 95.8422
INCND | 42.5026 | 0.0084289 | 2561.0007 | 4.4516 | 8.1551 | 99.2926
INKOND | 29.7664 | 0.0027437 | 2555.7678 | 4.4516 | 8.654 | 100
KOND-KN | 22.5997 | 0.0027437 | 94.7904 | 4.4516
KN-GPK | 24.6209 | 0.6964 | 103.8866 | 4.4516
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.134 | 2 | 3459.7141 | 5.0821
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 6.0591
DROSVD-ST | 511.134 | 7.1881 | 3436.2151 | 6.0591

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.5448 | 1.6816 | 0.91862 | 0.29242
CVD
CND
GTU |  | 139.2204 |  | 32.4749
DK |  | 6.2453
Turbine | 47.8219
Tots1 | 31.4554 |  |  | 0.84905
Tots2 | 12.036 |  |  | 0.80666
Tots3 | 4.3072 |  |  | 0.8081
Tots4 | 0.023295 |  |  | 0.034215
KN | 0.040493 | 0.045377 | 0.89239 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39726.8844 | 40128.166 | 0.99
IVD | 87398.1572 | 88280.9668 | 0.99
EVD | 35211.5825 | 35567.2551 | 0.99
PPND | 470.1035 | 474.852 | 0.99
IND | 30398.4314 | 30705.4862 | 0.99
GPK | 33166.1961 | 33501.2081 | 0.99
SP2 | 48.418 |  | 0.99
SP1 | 91.8416 |  | 0.99
OD | 8.0898 |  | 0.99
Strans | 17252.8493
Strans_cool | 2094.7791
Reformer | 11375.3895
Ref_cooler | 3937.8903
Ref_HTS | 2844.9475
HTS_cooler | 10560.5473
Ref_all | 19438.164
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.8404
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.1548 | 0.1 | 868.4896 | 527.4662
IVD-EVD | 309.1702 | 0.1 | 697.3848 | 527.4662
EVD-PPND | 237.2758 | 0.1 | 619.5565 | 527.4662
PPND-IND | 236.3528 | 0.1 | 618.5651 | 527.4662
IND-GPK | 175.6194 | 0.1 | 553.7213 | 527.4662
GPK-out | 106.1956 | 0.1 | 480.4153 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.253 | 8.3826 | 3405.4911 | 63.5951
IVD-PEVD | 301.1227 | 8.7246 | 2747.4501 | 63.5951
EVD-IVD | 299.5881 | 8.7246 | 1342.4777 | 63.5951
PEN-EVD | 165.3684 | 8.7246 | 703.414 | 63.5951
BND-PEN | 163.8936 | 0.68192 | 692.4138 | 63.5951
PPND-DROSND | 176.7213 | 0.67521 | 2793.3585 | 16.3242
IND-PPND | 163.8936 | 0.68192 | 2761.6447 | 16.3242
GPK-IND | 163.6543 | 0.68192 | 691.3733 | 79.9193
GPK-REC | 163.6543 | 0.68192 | 691.3733 | 87.0714
REC-GPK | 60 | 0.68192 | 251.7362 | 87.0725
SMESH-GPK | 50.5872 | 0.6964 | 212.3862 | 79.9197
SMESHOD-REC | 50.5872 | 0.6964 | 212.3862 | 79.9197
SP1-OD | 82.3158 | 0.052039 | 344.7373 | 67.1382
OD-GPK | 55.0903 | 0.052039 | 230.6649 | 67.1387
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 694.2279
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 87.4525
OD-SP1 | 68.6068 | 1 | 287.2566 | 87.4525
OTB2-SP2 | 109.0542 | 0.13889 | 2632.6751 | 29.0144
SP2-SP1 | 107.5442 | 0.13195 | 451.0271 | 29.0144
SP1-SP2 | 79.7635 | 1 | 333.9699 | 694.2279
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 694.2279
WIN-SP1 | 50.5085 | 1 | 202.3831 | 694.2279
OTB1-SP1 | 83.6071 | 0.054778 | 2516.9132 | 38.1238
DROSVD-TURBVD | 501.5689 | 7.8221 | 3405.4911 | 63.5951 | 6.7441 | 100
ENDOFVD | 184.6587 | 0.50769 | 2822.1927 | 63.5951 | 6.9819 | 100
DROSND-TURBND | 173.9709 | 0.58352 | 2793.3585 | 16.3242 | 6.8562 | 100
SMESHEND | 181.9762 | 0.50769 | 2816.303 | 79.9193 | 6.969 | 100
DOOTB2 | 109.055 | 0.13889 | 2632.6772 | 79.9193 | 7.0997 | 97.4489
DOOTB1 | 83.6082 | 0.05478 | 2516.9164 | 50.9049 | 7.1917 | 94.2533
INCND | 63.504 | 0.023413 | 2516.9164 | 12.781 | 7.5617 | 95.828
INKOND | 25.5842 | 0.003282 | 2422.9323 | 12.781 | 8.127 | 94.8928
KOND-KN | 25.5842 | 0.003282 | 107.2722 | 12.781
KN-GPK | 27.6075 | 0.6964 | 116.3681 | 12.781
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 496.134 | 2 | 3459.7141 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.134 | 7.1881 | 3436.2151 | 6.0591

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -3.8316 | 2 | 1048.4479 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -3.8316 | 2 | 930.4295 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.5627
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.5627
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3007 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4 | 0.1 | 690.5012 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.4439 | 47.672 | 0.74978 | 0.16765 | 0.017098 | 0.0096125 | 0.055858 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69956 | 0.71658 | 0.97624 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 58.8642
Tots1 | 37.0949 |  |  | 0.84891
Tots2 | 14.6752 |  |  | 0.78608
Tots3 | 5.8928 |  |  | 0.77918
Tots4 | 1.2012 |  |  | 0.35754
KN | 0.11626 | 0.1297 | 0.89631 | 0.076429
SGgtu_comp | 15752.7496
SGgtu_turb | 23635.7617

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41848.3611 | 42271.0718 | 0.99
IVD | 89349.468 | 90251.9879 | 0.99
EVD | 40641.2875 | 41051.8056 | 0.99
PPND | 517.666 | 522.895 | 0.99
IND | 33860.8805 | 34202.9096 | 0.99
GPK | 38279.8058 | 38666.4705 | 0.99
SP2 | 62.6661 |  | 0.99
SP1 | 85.0367 |  | 0.99
OD | 7.5821 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12492.7978

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 35952851.6742 | -3.8316 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0