## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 454.5792 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.7133 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 536.4706 | 0.1 | 959.2111 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
PEVD-IVD | 462.9913 | 0.1 | 875.1636 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
IVD-EVD | 291.6911 | 0.1 | 684.7816 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
EVD-PPND | 226.3933 | 0.1 | 614.1611 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
PPND-IND | 225.4717 | 0.1 | 613.1714 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
IND-GPK | 167.0938 | 0.1 | 550.828 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
GPK-out | 108.0294 | 0.1 | 488.3716 | 468.2925 | 0.7782 | 0.12029 | 0.031911 | 0.06303 | 0.0065642
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.999
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71434

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.8597 | 6.3962 | 3446.862 | 58.038
IVD-PEVD | 283.6401 | 6.7764 | 2775.4862 | 58.038
EVD-IVD | 283.3751 | 6.7764 | 1254.62 | 58.038
PEN-EVD | 162.7548 | 6.7764 | 690.9872 | 58.038
BND-PEN | 156.5914 | 0.56646 | 660.6827 | 58.038
PPND-DROSND | 168.9299 | 0.57873 | 2783.4775 | 15.0046
IND-PPND | 156.5914 | 0.56646 | 2753.6301 | 15.0046
GPK-IND | 156.5914 | 0.56646 | 694.9512 | 73.0426
GPK-REC | 156.5914 | 0.56646 | 694.9512 | 73.413
REC-GPK | 71.6529 | 0.56646 | 300.5336 | 73.0426
SMESH-GPK | 70.7054 | 0.6964 | 296.5641 | 73.0359
SMESHOD-REC | 68.8986 | 0.6964 | 288.9959 | 61.1781
SP1-OD | 114.4994 | 0.16644 | 480.471 | 50.9286
OD-GPK | 78.4427 | 0.16647 | 328.5725 | 50.9338
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 573.9872
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 72.3057
OD-SP1 | 95.3036 | 1 | 399.0362 | 72.3057
OTB2-SP2 | 136.9407 | 0.22253 | 2739.864 | 8.8598
SP2-SP1 | 121.9721 | 0.2114 | 512.1926 | 8.8598
SP1-SP2 | 111.8697 | 1 | 468.3985 | 573.9872
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 573.9872
WIN-SP1 | 73.1875 | 1 | 202.3831 | 573.9872
OTB1-SP1 | 118.6273 | 0.1752 | 2705.6519 | 42.0741
DROSVD-TURBVD | 508.8994 | 5.7668 | 3446.862 | 46.174 | 6.9306 | 100
ENDOFVD | 207.1431 | 0.44162 | 2873.8924 | 46.174 | 7.1548 | 100
DROSND-TURBND | 167.2126 | 0.50569 | 2783.4775 | 15.0046 | 6.8974 | 100
SMESHEND | 196.6459 | 0.44162 | 2851.7174 | 61.1785 | 7.1081 | 100
DOOTB2 | 136.9336 | 0.22266 | 2739.8508 | 61.1785 | 7.1622 | 100
DOOTB1 | 118.6169 | 0.17517 | 2705.6324 | 52.3241 | 7.1851 | 100
INCND | 110.1274 | 0.020417 | 2705.6324 | 10.2443 | 8.1681 | 100
INKOND | 64.706 | 0.0023122 | 2621.7574 | 10.2443 | 8.9391 | 100
KOND-KN | 19.8123 | 0.0023122 | 83.1285 | 10.2443
KN-GPK | 21.8313 | 0.6964 | 92.2249 | 10.2443
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 496.8378 | 2 | 3461.2662 | 10.178
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 11.8577
DROSVD-ST | 511.8378 | 6.3972 | 3446.5154 | 11.8577

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7692 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7588 | 1.9939 | 0.88211 | 0.22464
CVD
CND
GTU |  | 136.2928 |  | 32.2289
DK |  | 6.2391
Turbine | 35.9498
Tots1 | 26.4563 |  |  | 0.84861
Tots2 | 6.8438 |  |  | 0.83622
Tots3 | 1.7904 |  |  | 0.79289
Tots4 | 0.85924 |  |  | 0.26575
KN | 0.093186 | 0.10408 | 0.89535 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38965.2118 | 39358.7998 | 0.99
IVD | 88262.9263 | 89154.471 | 0.99
EVD | 32740.3388 | 33071.0493 | 0.99
PPND | 458.8602 | 463.4951 | 0.99
IND | 28903.0008 | 29194.9503 | 0.99
GPK | 28955.3729 | 29247.8514 | 0.99
SP2 | 19.5394 |  | 0.99
SP1 | 92.9643 |  | 0.99
OD | 7.6605 |  | 0.99
Strans | 34568.2939
Strans_cool | 2319.9785
Reformer | 22765.8373
Ref_cooler | 7886.462
Ref_HTS | 5697.6118
HTS_cooler | 21149.7399
Ref_all | 37053.7922
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.67513
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.3987 | 0.1 | 864.2413 | 513.6784
IVD-EVD | 305.894 | 0.1 | 693.8111 | 513.6784
EVD-PPND | 238.2211 | 0.1 | 620.5721 | 513.6784
PPND-IND | 237.2968 | 0.1 | 619.5791 | 513.6784
IND-GPK | 177.2354 | 0.1 | 555.4373 | 513.6784
GPK-out | 108.3443 | 0.1 | 482.6732 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.148 | 8.0249 | 3402.0381 | 60.9222
IVD-PEVD | 298.0549 | 8.355 | 2753.2937 | 60.9222
EVD-IVD | 297.4584 | 8.355 | 1330.7624 | 60.9222
PEN-EVD | 169.1137 | 8.355 | 719.4179 | 60.9222
BND-PEN | 165.8674 | 0.71613 | 701.0202 | 60.9222
PPND-DROSND | 177.6938 | 0.70911 | 2793.2849 | 17.0734
IND-PPND | 165.8674 | 0.71613 | 2763.7126 | 17.0734
GPK-IND | 165.8674 | 0.71613 | 734.3239 | 77.9956
GPK-REC | 165.8674 | 0.71613 | 734.3239 | 77.9956
REC-GPK | 61.9464 | 0.71613 | 259.8921 | 77.9956
SMESH-GPK | 61.9464 | 0.6964 | 259.8924 | 77.9964
SMESHOD-REC | 61.9464 | 0.6964 | 259.8924 | 77.9964
SP1-OD | 111.0607 | 0.14856 | 465.9048 | 53.5785
OD-GPK | 78.0454 | 0.14856 | 326.8916 | 53.5793
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 589.2176
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 74.2243
OD-SP1 | 93.7268 | 1 | 392.434 | 74.2243
OTB2-SP2 | 124.4871 | 0.22861 | 2692.6125 | 13.0916
SP2-SP1 | 122.8352 | 0.21718 | 515.8626 | 13.0916
SP1-SP2 | 108.5645 | 1 | 454.5594 | 589.2176
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 589.2176
WIN-SP1 | 72.9889 | 1 | 202.3831 | 589.2176
OTB1-SP1 | 112.6044 | 0.15638 | 2639.4307 | 40.4869
DROSVD-TURBVD | 498.5475 | 7.4888 | 3402.0381 | 60.9222 | 6.7585 | 100
ENDOFVD | 190.4868 | 0.53065 | 2833.6003 | 60.9222 | 6.9869 | 100
DROSND-TURBND | 174.8484 | 0.61361 | 2793.2849 | 17.0734 | 6.8338 | 100
SMESHEND | 186.46 | 0.53065 | 2824.7752 | 77.9956 | 6.9678 | 100
DOOTB2 | 124.4875 | 0.2286 | 2692.6144 | 77.9956 | 7.0326 | 99.0977
DOOTB1 | 112.6049 | 0.15638 | 2639.4326 | 64.904 | 7.065 | 97.5
INCND | 79.4131 | 0.046299 | 2639.4326 | 24.4171 | 7.6118 | 99.8874
INKOND | 24.7486 | 0.0031227 | 2395.9781 | 24.4171 | 8.0583 | 93.8552
KOND-KN | 24.7486 | 0.0031227 | 103.7779 | 24.4171
KN-GPK | 26.7714 | 0.6964 | 112.874 | 24.4171
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 496.8378 | 2 | 3461.2662 | 10.178
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.8378 | 6.3972 | 3446.5154 | 11.8577

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9902 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7692 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.8252 | 2 | 1017.8263 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.8252 | 2 | 899.3106 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.2708
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.2708
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4863 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4103 | 0.1 | 690.6689 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.5831 | 141.5706 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017125 | 0.0096119 | 0.055949 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1208 | 1.1766 | 0.95261 | 0.45956
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 54.3346
Tots1 | 34.6305 |  |  | 0.8493
Tots2 | 10.308 |  |  | 0.83671
Tots3 | 3.4517 |  |  | 0.80977
Tots4 | 5.9445 |  |  | 0.64669
KN | 0.2221 | 0.24565 | 0.90412 | 0.076429
SGgtu_comp | 46778.7928
SGgtu_turb | 70193.1605

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39522.2842 | 39921.4992 | 0.99
IVD | 86670.8386 | 87546.3017 | 0.99
EVD | 37245.0933 | 37621.3064 | 0.99
PPND | 504.9715 | 510.0723 | 0.99
IND | 32618.7692 | 32948.2517 | 0.99
GPK | 37003.5695 | 37377.343 | 0.99
SP2 | 28.2121 |  | 0.99
SP1 | 87.7669 |  | 0.99
OD | 7.3737 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 33847.5149

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 69805581.6032 | -14.8252 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0