## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 444.1844 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2766 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 535.1604 | 0.1 | 956.0935 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
PEVD-IVD | 462.1054 | 0.1 | 872.597 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
IVD-EVD | 291.8462 | 0.1 | 683.4852 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
EVD-PPND | 228.6788 | 0.1 | 615.1843 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
PPND-IND | 227.7565 | 0.1 | 614.1939 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
IND-GPK | 169.0033 | 0.1 | 551.4544 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
GPK-out | 109.9073 | 0.1 | 488.9749 | 454.4609 | 0.77868 | 0.12107 | 0.031499 | 0.062204 | 0.0065496
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.7413
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53532

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.286 | 6.4685 | 3444.6815 | 56.0877
IVD-PEVD | 284.0827 | 6.8211 | 2774.9222 | 56.0877
EVD-IVD | 283.9999 | 6.8211 | 1257.9385 | 56.0877
PEN-EVD | 167.1552 | 6.8211 | 710.0601 | 56.0877
BND-PEN | 158.6824 | 0.59779 | 669.7517 | 56.0877
PPND-DROSND | 171.1054 | 0.59225 | 2786.167 | 14.7619
IND-PPND | 158.6824 | 0.59779 | 2755.9824 | 14.7619
GPK-IND | 158.6824 | 0.59779 | 706.016 | 70.8497
GPK-REC | 158.6824 | 0.59779 | 706.016 | 70.8524
REC-GPK | 73.7361 | 0.59779 | 309.2629 | 70.8497
SMESH-GPK | 73.7371 | 0.6964 | 309.2674 | 70.8447
SMESHOD-REC | 73.136 | 0.6964 | 306.7479 | 61.9448
SP1-OD | 114.799 | 0.16808 | 481.7411 | 57.5087
OD-GPK | 77.3011 | 0.16808 | 323.785 | 57.5097
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 622.8655
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 78.4629
OD-SP1 | 95.2745 | 1 | 398.9142 | 78.4629
OTB2-SP2 | 136.124 | 0.22372 | 2738.0301 | 9.7545
SP2-SP1 | 122.143 | 0.21254 | 512.9189 | 9.7545
SP1-SP2 | 111.7607 | 1 | 467.9419 | 622.8655
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 622.8655
WIN-SP1 | 71.3484 | 1 | 202.3831 | 622.8655
OTB1-SP1 | 118.2493 | 0.17692 | 2704.6449 | 47.7543
DROSVD-TURBVD | 508.5509 | 5.8879 | 3444.6815 | 47.1819 | 6.9187 | 100
ENDOFVD | 205.7274 | 0.44606 | 2870.6982 | 47.1819 | 7.1436 | 100
DROSND-TURBND | 168.4752 | 0.50808 | 2786.167 | 14.7619 | 6.9014 | 100
SMESHEND | 196.2077 | 0.44606 | 2850.5535 | 61.9439 | 7.1011 | 100
DOOTB2 | 136.1236 | 0.22372 | 2738.0295 | 61.9439 | 7.1556 | 100
DOOTB1 | 118.2489 | 0.17692 | 2704.644 | 52.1895 | 7.1781 | 100
INCND | 108.9596 | 0.0090238 | 2704.644 | 4.4351 | 8.5417 | 100
INKOND | 104.7213 | 0.002102 | 2697.3658 | 4.4351 | 9.1946 | 100
KOND-KN | 18.2845 | 0.002102 | 76.7344 | 4.4351
KN-GPK | 20.3022 | 0.6964 | 85.8308 | 4.4351
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 496.2926 | 2 | 3460.064 | 7.6232
ST-GPK | 77.9 | 0.8 | 326.803 | 8.8999
DROSVD-ST | 511.2926 | 6.4683 | 3444.6999 | 8.8999

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.2608 | 2.5733 | 0.87858 | 0.16962
CVD
CND
GTU |  | 130.3604 |  | 31.7093
DK |  | 6.2265
Turbine | 35.8265
Tots1 | 27.0816 |  |  | 0.84877
Tots2 | 6.9702 |  |  | 0.83632
Tots3 | 1.7424 |  |  | 0.79182
Tots4 | 0.03228 |  |  | 0.033416
KN | 0.040344 | 0.045195 | 0.89266 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 37566.4299 | 37945.8888 | 0.99
IVD | 85084.5019 | 85943.9413 | 0.99
EVD | 30729.6723 | 31040.073 | 0.99
PPND | 445.6158 | 450.117 | 0.99
IND | 28227.4924 | 28512.6186 | 0.99
GPK | 28110.5703 | 28394.5155 | 0.99
SP2 | 21.4877 |  | 0.99
SP1 | 105.3927 |  | 0.99
OD | 8.9932 |  | 0.99
Strans | 25881.9553
Strans_cool | 1866.9507
Reformer | 17060.4267
Ref_cooler | 5906.8387
Ref_HTS | 4267.4236
HTS_cooler | 15840.8297
Ref_all | 27882.0427
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 0.78692
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.8634 | 0.1 | 864.7667 | 515.4696
IVD-EVD | 306.3184 | 0.1 | 694.274 | 515.4696
EVD-PPND | 238.2655 | 0.1 | 620.6198 | 515.4696
PPND-IND | 237.3414 | 0.1 | 619.627 | 515.4696
IND-GPK | 177.4695 | 0.1 | 555.6859 | 515.4696
GPK-out | 110.158 | 0.1 | 484.5797 | 515.4696
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.5306 | 8.0708 | 3402.4397 | 61.2643
IVD-PEVD | 298.4533 | 8.4023 | 2752.559 | 61.2643
EVD-IVD | 297.7575 | 8.4023 | 1332.4081 | 61.2643
PEN-EVD | 168.9886 | 8.4023 | 718.902 | 61.2643
BND-PEN | 166.1123 | 0.72047 | 702.0889 | 61.2643
PPND-DROSND | 177.907 | 0.71341 | 2793.4908 | 17.1602
IND-PPND | 166.1123 | 0.72047 | 2763.9662 | 17.1602
GPK-IND | 166.1123 | 0.72047 | 737.1974 | 78.4245
GPK-REC | 166.1123 | 0.72047 | 737.1974 | 78.4266
REC-GPK | 65.4371 | 0.72047 | 274.5023 | 78.4245
SMESH-GPK | 65.4389 | 0.6964 | 274.5099 | 78.4243
SMESHOD-REC | 65.4389 | 0.6964 | 274.5099 | 78.4243
SP1-OD | 111.7253 | 0.15189 | 468.7184 | 61.0542
OD-GPK | 76.9488 | 0.15189 | 322.2942 | 61.0549
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 646.0076
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 81.3782
OD-SP1 | 93.8757 | 1 | 393.0575 | 81.3782
OTB2-SP2 | 124.677 | 0.22994 | 2692.8419 | 14.1096
SP2-SP1 | 123.0213 | 0.21844 | 516.6543 | 14.1096
SP1-SP2 | 108.7616 | 1 | 455.3848 | 646.0076
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 646.0076
WIN-SP1 | 71.1722 | 1 | 202.3831 | 646.0076
OTB1-SP1 | 113.2751 | 0.15988 | 2641.9557 | 46.9455
DROSVD-TURBVD | 498.9206 | 7.5318 | 3402.4397 | 61.2643 | 6.7565 | 100
ENDOFVD | 190.6775 | 0.53367 | 2833.8455 | 61.2643 | 6.9849 | 100
DROSND-TURBND | 175.0533 | 0.61747 | 2793.4908 | 17.1602 | 6.8315 | 100
SMESHEND | 186.6505 | 0.53367 | 2825.0154 | 78.4245 | 6.9658 | 100
DOOTB2 | 124.677 | 0.22994 | 2692.842 | 78.4245 | 7.0306 | 99.0956
DOOTB1 | 113.2752 | 0.15988 | 2641.956 | 64.3158 | 7.0618 | 97.5663
INCND | 78.1909 | 0.032988 | 2641.956 | 17.3695 | 7.7741 | 100
INKOND | 23.2352 | 0.0028513 | 2474.6058 | 17.3695 | 8.3629 | 97.1911
KOND-KN | 23.2352 | 0.0028513 | 97.4484 | 17.3695
KN-GPK | 25.2569 | 0.6964 | 106.5447 | 17.3695
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 496.2926 | 2 | 3460.064 | 7.6232
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.2926 | 6.4683 | 3444.6999 | 8.8999

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -19.0392 | 2 | 1006.1177 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -19.0392 | 2 | 887.4232 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -19.0392 | 2 | 887.4232 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -19.0392 | 2 | 887.4232 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.3183
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.3183
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.5573 | 94.5229 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017136 | 0.0096117 | 0.055983 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4142 | 0.1 | 690.7331 | 94.5229 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017136 | 0.0096117 | 0.055983 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 87.9 | 0.1 | 449.4508 | 94.5229 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017136 | 0.0096117 | 0.055983 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.03 | 1.0783 | 0.95527 | 0.50583
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 51.3797
Tots1 | 34.8345 |  |  | 0.8493
Tots2 | 10.3656 |  |  | 0.83671
Tots3 | 3.2728 |  |  | 0.80845
Tots4 | 2.9068 |  |  | 0.48954
KN | 0.158 | 0.17569 | 0.89927 | 0.076429
SGgtu_comp | 31232.4857
SGgtu_turb | 46866.7471

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39816.2881 | 40218.4728 | 0.99
IVD | 87004.9757 | 87883.8139 | 0.99
EVD | 37586.8283 | 37966.4933 | 0.99
PPND | 506.623 | 511.7404 | 0.99
IND | 32630.1171 | 32959.7142 | 0.99
GPK | 36286.5553 | 36653.0862 | 0.99
SP2 | 30.398 |  | 0.99
SP1 | 101.6731 |  | 0.99
OD | 8.8507 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 22806.7069

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 51751926.602 | -19.0392 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 1
Pin | 0
Pout | 0