## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 467.3979 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8323 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 541.3885 | 0.1 | 961.2953 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
PEVD-IVD | 466.5906 | 0.1 | 875.7581 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
IVD-EVD | 298.9673 | 0.1 | 689.4373 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
EVD-PPND | 228.8943 | 0.1 | 613.654 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
PPND-IND | 227.9732 | 0.1 | 612.6653 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
IND-GPK | 167.6531 | 0.1 | 548.2963 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
GPK-out | 98.9022 | 0.1 | 475.7129 | 474.2302 | 0.77927 | 0.12202 | 0.030991 | 0.061187 | 0.0065316
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.4764
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.3559

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.0755 | 7.2051 | 3443.1487 | 59.2269
IVD-PEVD | 291.0447 | 7.5557 | 2765.1097 | 59.2269
EVD-IVD | 289.6763 | 7.5557 | 1288.1588 | 59.2269
PEN-EVD | 161.826 | 7.5557 | 687.4315 | 59.2269
BND-PEN | 156.7261 | 0.56844 | 661.2667 | 59.2269
PPND-DROSND | 170.5632 | 0.56181 | 2787.0073 | 13.9705
IND-PPND | 156.7261 | 0.56844 | 2753.783 | 13.9705
GPK-IND | 153.6088 | 0.56844 | 647.7965 | 73.1973
GPK-REC | 153.6088 | 0.56844 | 647.7965 | 86.0194
REC-GPK | 60 | 0.56844 | 251.6409 | 86.0202
SMESH-GPK | 43.3741 | 0.6964 | 182.2413 | 73.2004
SMESHOD-REC | 42.9638 | 0.6964 | 180.5269 | 67.1431
SP1-OD | 69.6655 | 0.030752 | 291.6631 | 62.5234
OD-GPK | 44.2951 | 0.030741 | 185.5065 | 62.5128
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 661.7542
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 83.3618
OD-SP1 | 56.7166 | 1 | 237.4723 | 83.3618
OTB2-SP2 | 99.1652 | 0.098418 | 2638.5428 | 29.8253
SP2-SP1 | 97.7371 | 0.093497 | 409.6235 | 29.8253
SP1-SP2 | 67.4513 | 1 | 282.4188 | 661.7542
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 661.7542
WIN-SP1 | 40.2703 | 1 | 202.3831 | 661.7542
OTB1-SP1 | 70.8536 | 0.032371 | 2511.206 | 32.6884
DROSVD-TURBVD | 511.3772 | 6.6247 | 3443.1487 | 53.1724 | 6.8648 | 100
ENDOFVD | 192.5182 | 0.42549 | 2843.8156 | 53.1724 | 7.108 | 100
DROSND-TURBND | 167.9862 | 0.48104 | 2787.0073 | 13.9705 | 6.9277 | 100
SMESHEND | 186.9662 | 0.42549 | 2831.9954 | 67.1428 | 7.0824 | 100
DOOTB2 | 99.1652 | 0.098434 | 2638.5428 | 67.1428 | 7.2682 | 98.419
DOOTB1 | 70.8521 | 0.032369 | 2511.203 | 37.3078 | 7.4032 | 95.0084
INCND | 43.3076 | 0.0087906 | 2511.203 | 4.6303 | 7.9786 | 97.1556
INKOND | 24.85 | 0.0031417 | 2505.39 | 4.6303 | 8.4228 | 98.3275
KOND-KN | 24.85 | 0.0031417 | 104.2022 | 4.6303
KN-GPK | 26.8729 | 0.6964 | 113.2982 | 4.6303
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 499.0673 | 2 | 3466.1836 | 5.0821
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 6.0573
DROSVD-ST | 514.0673 | 7.2051 | 3443.1247 | 6.0573

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.5497 | 1.6835 | 0.92048 | 0.29273
CVD
CND
GTU |  | 134.8837 |  | 32.3093
DK |  | 6.2361
Turbine | 49.6346
Tots1 | 31.868 |  |  | 0.84835
Tots2 | 12.989 |  |  | 0.7366
Tots3 | 4.7508 |  |  | 0.73286
Tots4 | 0.026916 |  |  | 0.042065
KN | 0.042117 | 0.047201 | 0.89229 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40158.6862 | 40564.3295 | 0.99
IVD | 87475.3635 | 88358.953 | 0.99
EVD | 35579.3256 | 35938.7127 | 0.99
PPND | 464.1716 | 468.8602 | 0.99
IND | 30220.4655 | 30525.7227 | 0.99
GPK | 34077.0535 | 34421.2662 | 0.99
SP2 | 65.8134 |  | 0.99
SP1 | 75.3122 |  | 0.99
OD | 6.5677 |  | 0.99
Strans | 17285.6605
Strans_cool | 2351.413
Reformer | 11342.4665
Ref_cooler | 3937.8749
Ref_HTS | 2844.9364
HTS_cooler | 10560.506
Ref_all | 19694.7303
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.84415
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2964 | 0.1 | 870.9135 | 519.9939
IVD-EVD | 309.1852 | 0.1 | 697.4012 | 519.9939
EVD-PPND | 235.8474 | 0.1 | 618.0223 | 519.9939
PPND-IND | 234.9252 | 0.1 | 617.0321 | 519.9939
IND-GPK | 173.9765 | 0.1 | 551.9773 | 519.9939
GPK-out | 101.5852 | 0.1 | 475.5724 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.2079 | 8.3868 | 3412.7881 | 63.4778
IVD-PEVD | 301.1477 | 8.7276 | 2747.4008 | 63.4778
EVD-IVD | 299.2006 | 8.7276 | 1340.2563 | 63.4778
PEN-EVD | 163.7697 | 8.7276 | 696.5083 | 63.4778
BND-PEN | 162.3028 | 0.6553 | 685.4867 | 63.4778
PPND-DROSND | 175.6942 | 0.64899 | 2792.7813 | 15.5267
IND-PPND | 162.3028 | 0.6553 | 2759.947 | 15.5267
GPK-IND | 158.5622 | 0.6553 | 669.2648 | 79.0045
GPK-REC | 158.5622 | 0.6553 | 669.2648 | 94.1988
REC-GPK | 60 | 0.6553 | 251.7139 | 94.1959
SMESH-GPK | 40.7852 | 0.6964 | 171.424 | 79.0043
SMESHOD-REC | 40.7852 | 0.6964 | 171.424 | 79.0043
SP1-OD | 64.3571 | 0.02433 | 269.4235 | 65.1658
OD-GPK | 43.1979 | 0.024319 | 180.9144 | 65.1517
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 691.7183
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 87.1364
OD-SP1 | 53.5401 | 1 | 224.1723 | 87.1364
OTB2-SP2 | 100.9255 | 0.10481 | 2626.0384 | 38.1433
SP2-SP1 | 99.4849 | 0.099568 | 416.9933 | 38.1433
SP1-SP2 | 62.4019 | 1 | 261.2769 | 691.7183
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 691.7183
WIN-SP1 | 39.8702 | 1 | 202.3831 | 691.7183
OTB1-SP1 | 65.5034 | 0.025611 | 2501.3649 | 27.0101
DROSVD-TURBVD | 504.5493 | 7.8258 | 3412.7881 | 63.4778 | 6.7533 | 100
ENDOFVD | 184.5718 | 0.49414 | 2822.8142 | 63.4778 | 6.9953 | 100
DROSND-TURBND | 173.0869 | 0.56275 | 2792.7813 | 15.5267 | 6.871 | 100
SMESHEND | 181.8733 | 0.49414 | 2816.9119 | 79.0045 | 6.9824 | 100
DOOTB2 | 100.9255 | 0.10481 | 2626.0383 | 79.0045 | 7.2068 | 97.7378
DOOTB1 | 65.5051 | 0.025613 | 2501.3583 | 40.8488 | 7.4763 | 95.0081
INCND | 65.2901 | 0.025368 | 2501.3583 | 13.8526 | 7.4805 | 95.025
INKOND | 28.0766 | 0.0038 | 2401.4792 | 13.8526 | 7.9918 | 93.8139
KOND-KN | 28.0766 | 0.0038 | 117.6932 | 13.8526
KN-GPK | 30.1014 | 0.6964 | 126.7886 | 13.8526
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 499.0673 | 2 | 3466.1836 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.0673 | 7.2051 | 3443.1247 | 6.0573

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 6.6541 | 2 | 1077.7588 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 6.6541 | 2 | 960.2528 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 6.6541 | 2 | 960.2528 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 6.6541 | 2 | 960.2528 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.6376
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.6376
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1235 | 47.7469 | 0.74982 | 0.16772 | 0.017071 | 0.0096131 | 0.055772 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3902 | 0.1 | 690.3409 | 47.7469 | 0.74982 | 0.16772 | 0.017071 | 0.0096131 | 0.055772 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.9184 | 47.7469 | 0.74982 | 0.16772 | 0.017071 | 0.0096131 | 0.055772 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69963 | 0.716 | 0.97713 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 59.0067
Tots1 | 37.4502 |  |  | 0.84827
Tots2 | 15.0799 |  |  | 0.6946
Tots3 | 5.093 |  |  | 0.57733
Tots4 | 1.3836 |  |  | 0.39338
KN | 0.126 | 0.14051 | 0.8967 | 0.076429
SGgtu_comp | 15778.0841
SGgtu_turb | 23672.0781

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42239.9722 | 42666.6386 | 0.99
IVD | 89323.1194 | 90225.3731 | 0.99
EVD | 40863.7434 | 41276.5085 | 0.99
PPND | 509.7725 | 514.9217 | 0.99
IND | 33489.8041 | 33828.085 | 0.99
GPK | 39332.7911 | 39730.092 | 0.99
SP2 | 83.4177 |  | 0.99
SP1 | 65.2569 |  | 0.99
OD | 5.7061 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 13007.3297

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 36957963.7664 | 6.6541 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0