## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 447.8316 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2076 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 544.9832 | 0.1 | 967.3474 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
PEVD-IVD | 468.1732 | 0.1 | 879.4016 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
IVD-EVD | 294.8359 | 0.1 | 686.6694 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
EVD-PPND | 225.6102 | 0.1 | 611.8193 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
PPND-IND | 224.6902 | 0.1 | 610.8318 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
IND-GPK | 164.7567 | 0.1 | 546.8767 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
GPK-out | 96.9297 | 0.1 | 475.2566 | 458.0392 | 0.7787 | 0.12111 | 0.031479 | 0.062163 | 0.0065489
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.6759
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53173

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.0974 | 6.7505 | 3457.868 | 58.073
IVD-PEVD | 286.8999 | 7.1115 | 2771.1687 | 58.073
EVD-IVD | 285.5803 | 7.1115 | 1266.2379 | 58.073
PEN-EVD | 160.5779 | 7.1115 | 681.7837 | 58.073
BND-PEN | 154.1192 | 0.53112 | 649.9773 | 58.073
PPND-DROSND | 168.313 | 0.52481 | 2784.5379 | 13.2683
IND-PPND | 154.1192 | 0.53112 | 2750.7911 | 13.2683
GPK-IND | 150.4585 | 0.53112 | 634.1885 | 71.3413
GPK-REC | 150.4585 | 0.53112 | 634.1885 | 84.8892
REC-GPK | 60 | 0.53112 | 251.6096 | 84.8886
SMESH-GPK | 42.5889 | 0.6964 | 178.9602 | 71.3381
SMESHOD-REC | 41.9661 | 0.6964 | 176.3579 | 62.3787
SP1-OD | 68.6027 | 0.029363 | 287.2095 | 57.9596
OD-GPK | 43.2114 | 0.029353 | 180.9754 | 57.9505
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 618.4862
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 77.9113
OD-SP1 | 55.5809 | 1 | 232.7174 | 77.9113
OTB2-SP2 | 97.4693 | 0.092582 | 2644.4976 | 27.3392
SP2-SP1 | 96.0566 | 0.087953 | 402.5407 | 27.3392
SP1-SP2 | 66.5677 | 1 | 278.7189 | 618.4862
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 618.4862
WIN-SP1 | 39.2561 | 1 | 202.3831 | 618.4862
OTB1-SP1 | 69.7824 | 0.030908 | 2517.9121 | 30.6121
DROSVD-TURBVD | 515.3352 | 6.149 | 3457.868 | 49.1103 | 6.9163 | 100
ENDOFVD | 196.3651 | 0.39701 | 2853.45 | 49.1103 | 7.1598 | 100
DROSND-TURBND | 165.788 | 0.44711 | 2784.5379 | 13.2683 | 6.9546 | 100
SMESHEND | 189.411 | 0.39701 | 2838.792 | 62.3785 | 7.1284 | 100
DOOTB2 | 97.4693 | 0.092594 | 2644.4975 | 62.3785 | 7.3117 | 98.8042
DOOTB1 | 69.7811 | 0.030907 | 2517.9092 | 35.031 | 7.4429 | 95.3799
INCND | 42.6803 | 0.0085076 | 2517.9092 | 4.4282 | 8.0144 | 97.4834
INKOND | 25.4798 | 0.0032617 | 2513.6364 | 4.4282 | 8.4334 | 98.6176
KOND-KN | 25.4798 | 0.0032617 | 106.8355 | 4.4282
KN-GPK | 27.503 | 0.6964 | 115.9315 | 4.4282
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 503.0985 | 2 | 3475.0782 | 7.6232
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 8.9593
DROSVD-ST | 518.0985 | 6.7508 | 3457.8667 | 8.9593

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8471 | 2.0534 | 0.89952 | 0.22619
CVD
CND
GTU |  | 125.3439 |  | 31.5142
DK |  | 6.2158
Turbine | 46.2564
Tots1 | 29.6831 |  |  | 0.84832
Tots2 | 12.1198 |  |  | 0.74091
Tots3 | 4.4345 |  |  | 0.73782
Tots4 | 0.018921 |  |  | 0.033021
KN | 0.040279 | 0.045148 | 0.89215 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39879.7651 | 40282.591 | 0.99
IVD | 87396.1571 | 88278.9466 | 0.99
EVD | 33941.4307 | 34284.2735 | 0.99
PPND | 447.7752 | 452.2982 | 0.99
IND | 29000.9881 | 29293.9274 | 0.99
GPK | 32476.7927 | 32804.8412 | 0.99
SP2 | 60.6803 |  | 0.99
SP1 | 70.7262 |  | 0.99
OD | 6.0929 |  | 0.99
Strans | 25996.4347
Strans_cool | 3218.039
Reformer | 16945.9863
Ref_cooler | 5906.844
Ref_HTS | 4267.4275
HTS_cooler | 15840.8441
Ref_all | 29233.1546
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.79798
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 466.0161 | 0.1 | 871.7283 | 515.4058
IVD-EVD | 308.9354 | 0.1 | 697.1286 | 515.4058
EVD-PPND | 235.4886 | 0.1 | 617.637 | 515.4058
PPND-IND | 234.5669 | 0.1 | 616.6474 | 515.4058
IND-GPK | 173.9179 | 0.1 | 551.915 | 515.4058
GPK-out | 101.4759 | 0.1 | 475.4577 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3754 | 8.3608 | 3415.9936 | 63.2106
IVD-PEVD | 300.92 | 8.6998 | 2747.8497 | 63.2106
EVD-IVD | 298.8743 | 8.6998 | 1338.4257 | 63.2106
PEN-EVD | 163.8326 | 8.6998 | 696.7639 | 63.2106
BND-PEN | 162.3705 | 0.65641 | 685.7809 | 63.2106
PPND-DROSND | 175.841 | 0.65029 | 2793.0333 | 15.2928
IND-PPND | 162.3705 | 0.65641 | 2760.0198 | 15.2928
GPK-IND | 158.5288 | 0.65641 | 669.1212 | 78.5033
GPK-REC | 158.5288 | 0.65641 | 669.1212 | 93.4641
REC-GPK | 60 | 0.65641 | 251.7148 | 93.4639
SMESH-GPK | 40.9634 | 0.6964 | 172.1685 | 78.5033
SMESHOD-REC | 40.9634 | 0.6964 | 172.1685 | 78.5033
SP1-OD | 71.1802 | 0.032828 | 298.0122 | 59.7323
OD-GPK | 43.7957 | 0.032828 | 183.4209 | 59.7323
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 633.1055
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 79.7529
OD-SP1 | 57.1963 | 1 | 239.4807 | 79.7529
OTB2-SP2 | 108.8755 | 0.090925 | 2636.9054 | 25.24
SP2-SP1 | 95.5637 | 0.086379 | 400.4638 | 25.24
SP1-SP2 | 68.9184 | 1 | 288.5614 | 633.1055
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 633.1055
WIN-SP1 | 39.4595 | 1 | 202.3831 | 633.1055
OTB1-SP1 | 72.3804 | 0.034556 | 2509.8933 | 34.4923
DROSVD-TURBVD | 505.7378 | 7.8017 | 3415.9936 | 63.2106 | 6.7587 | 100
ENDOFVD | 186.638 | 0.50021 | 2826.9613 | 63.2106 | 6.9989 | 100
DROSND-TURBND | 173.3197 | 0.56677 | 2793.0333 | 15.2928 | 6.8684 | 100
SMESHEND | 183.6126 | 0.50021 | 2820.352 | 78.5033 | 6.9845 | 100
DOOTB2 | 108.8755 | 0.13805 | 2636.9054 | 78.5033 | 7.1135 | 97.6511
DOOTB1 | 72.3804 | 0.034556 | 2509.8933 | 53.2633 | 7.3709 | 94.8321
INCND | 72.3804 | 0.034556 | 2509.8933 | 18.771 | 7.3709 | 94.8321
INKOND | 30.3668 | 0.0043372 | 2360.1343 | 18.771 | 7.7985 | 91.9276
KOND-KN | 30.3668 | 0.0043372 | 127.2672 | 18.771
KN-GPK | 32.3927 | 0.6964 | 136.3618 | 18.771
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 503.0985 | 2 | 3475.0782 | 7.6232
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.0985 | 6.7508 | 3457.8667 | 8.9593

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 14.0643 | 2 | 1098.5347 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 14.0643 | 2 | 982.5342 | 47348.5544 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0.00044802 | 0.10263 | 0.7172 | 0.0021144
Sepout-COMB | 14.0643 | 2 | 982.5342 | 2.207 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0.00044802 | 0.10263 | 0.7172 | 0.0021144
Sepout-GTU | 14.0643 | 2 | 982.5342 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0.00044802 | 0.10263 | 0.7172 | 0.0021144
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.8152
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.8152
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0536 | 95.0222 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017053 | 0.0096133 | 0.05574 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3853 | 0.1 | 690.2767 | 95.0222 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017053 | 0.0096133 | 0.05574 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.8297 | 95.0222 | 0.74983 | 0.16776 | 0.017053 | 0.0096133 | 0.05574 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69424 | 0.71187 | 0.97524 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 61.2104
Tots1 | 37.2331 |  |  | 0.84859
Tots2 | 14.4012 |  |  | 0.78827
Tots3 | 6.7651 |  |  | 0.58809
Tots4 | 2.8111 |  |  | 0.53578
KN | 0.17071 | 0.18978 | 0.89954 | 0.076429
SGgtu_comp | 31400.5776
SGgtu_turb | 47109.8041

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42232.8377 | 42659.432 | 0.99
IVD | 89089.8318 | 89989.7291 | 0.99
EVD | 40560.7049 | 40970.409 | 0.99
PPND | 504.9709 | 510.0716 | 0.99
IND | 33029.7946 | 33363.4289 | 0.99
GPK | 39012.5008 | 39406.5665 | 0.99
SP2 | 55.8834 |  | 0.99
SP1 | 78.0899 |  | 0.99
OD | 6.7764 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 25983.5371

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 56505602.3454 | 14.0643 |  | 23.5254

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0