## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 390.0325 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.7052 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.5768 | 0.1 | 976.4984 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
PEVD-IVD | 466.1555 | 0.1 | 885.3225 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
IVD-EVD | 276.7344 | 0.1 | 674.6365 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
EVD-PPND | 215.0237 | 0.1 | 607.9476 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
PPND-IND | 214.1106 | 0.1 | 606.9672 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
IND-GPK | 159.4864 | 0.1 | 548.6208 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
GPK-out | 105.9199 | 0.1 | 491.914 | 413.7377 | 0.7762 | 0.11704 | 0.033642 | 0.066498 | 0.0066255
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.4704
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2348

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 522.8532 | 4.9823 | 3488.039 | 53.5549
IVD-PEVD | 268.7615 | 5.3972 | 2790.6997 | 53.5549
EVD-IVD | 268.7615 | 5.3972 | 1179.3262 | 53.5549
PEN-EVD | 157.9149 | 5.3972 | 669.2783 | 53.5549
BND-PEN | 150.3764 | 0.48099 | 633.8039 | 53.5549
PPND-DROSND | 164.3674 | 0.47655 | 2779.2477 | 12.2173
IND-PPND | 150.3764 | 0.48099 | 2746.377 | 12.2173
GPK-IND | 150.3764 | 0.48099 | 662.8756 | 65.7722
GPK-REC | 150.3764 | 0.48099 | 662.8756 | 65.7722
REC-GPK | 73.8478 | 0.48099 | 309.7312 | 65.7722
SMESH-GPK | 73.8479 | 0.6964 | 309.7317 | 65.7694
SMESHOD-REC | 72.0922 | 0.6964 | 302.3742 | 45.9609
SP1-OD | 116.4111 | 0.17712 | 488.5775 | 41.84
OD-GPK | 77.2883 | 0.17712 | 323.7384 | 41.8403
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 465.1242
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 58.5921
OD-SP1 | 95.7322 | 1 | 400.8309 | 58.5921
OTB2-SP2 | 162.3918 | 0.21708 | 2793.3996 | 5.017
SP2-SP1 | 121.1817 | 0.20622 | 508.8325 | 5.017
SP1-SP2 | 114.1734 | 1 | 478.0441 | 465.1242
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 465.1242
WIN-SP1 | 71.4061 | 1 | 202.3831 | 465.1242
OTB1-SP1 | 150.1865 | 0.18644 | 2770.5214 | 36.823
DROSVD-TURBVD | 519.6362 | 4.2751 | 3488.039 | 33.7431 | 7.1161 | 100
ENDOFVD | 226.822 | 0.36321 | 2918.1992 | 33.7431 | 7.3338 | 100
DROSND-TURBND | 162.0304 | 0.40568 | 2779.2477 | 12.2173 | 6.9859 | 100
SMESHEND | 208.9121 | 0.36321 | 2881.2628 | 45.9605 | 7.2586 | 100
DOOTB2 | 162.3929 | 0.21707 | 2793.4016 | 45.9605 | 7.3004 | 100
DOOTB1 | 150.1875 | 0.18644 | 2770.5233 | 40.9435 | 7.3162 | 100
INCND | 143.4286 | 0.0087674 | 2770.5233 | 4.1206 | 8.7201 | 100
INKOND | 140.8301 | 0.0020898 | 2766.055 | 4.1206 | 9.3708 | 100
KOND-KN | 18.1919 | 0.0020898 | 76.347 | 4.1206
KN-GPK | 20.2095 | 0.6964 | 85.4434 | 4.1206
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 507.8638 | 2 | 3485.599 | 17.7875
ST-GPK | 77.9 | 0.8 | 326.803 | 19.8085
DROSVD-ST | 522.8638 | 4.9815 | 3488.0765 | 19.8085

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3348 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8998 | 2.3543 | 0.80695 | 0.151
CVD
CND
GTU |  | 103.5451 |  | 29.6316
DK |  | 6.1696
Turbine | 24.2215
Tots1 | 19.2282 |  |  | 0.84652
Tots2 | 4.0381 |  |  | 0.82947
Tots3 | 0.93672 |  |  | 0.77454
Tots4 | 0.018412 |  |  | 0.019221
KN | 0.037482 | 0.041996 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 37345.6909 | 37722.9201 | 0.99
IVD | 86297.0323 | 87168.7195 | 0.99
EVD | 27315.7948 | 27591.712 | 0.99
PPND | 401.5997 | 405.6562 | 0.99
IND | 23898.6979 | 24140.0989 | 0.99
GPK | 23227.0959 | 23461.713 | 0.99
SP2 | 11.3471 |  | 0.99
SP1 | 83.2884 |  | 0.99
OD | 6.828 |  | 0.99
Strans | 60845.7428
Strans_cool | 1774.3006
Reformer | 39353.6637
Ref_cooler | 13782.6944
Ref_HTS | 9957.3729
HTS_cooler | 36962.1259
Ref_all | 62476.4938
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 0.62505
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.8706 | 0.1 | 864.7748 | 515.4696
IVD-EVD | 306.3105 | 0.1 | 694.2653 | 515.4696
EVD-PPND | 237.8263 | 0.1 | 620.1479 | 515.4696
PPND-IND | 236.9027 | 0.1 | 619.1557 | 515.4696
IND-GPK | 176.5978 | 0.1 | 554.7602 | 515.4696
GPK-out | 107.0331 | 0.1 | 481.2952 | 515.4696
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.543 | 8.0697 | 3402.4824 | 61.2575
IVD-PEVD | 298.4445 | 8.4013 | 2752.5752 | 61.2575
EVD-IVD | 297.7137 | 8.4013 | 1332.1602 | 61.2575
PEN-EVD | 168.0302 | 8.4013 | 714.748 | 61.2575
BND-PEN | 165.1489 | 0.70353 | 697.8858 | 61.2575
PPND-DROSND | 177.4622 | 0.69685 | 2793.5955 | 16.5264
IND-PPND | 165.1489 | 0.70353 | 2762.9648 | 16.5264
GPK-IND | 165.1489 | 0.70353 | 714.1662 | 77.7839
GPK-REC | 165.1489 | 0.70353 | 714.1662 | 81.0755
REC-GPK | 60 | 0.70353 | 251.7544 | 81.0734
SMESH-GPK | 55.3264 | 0.6964 | 232.2005 | 77.7838
SMESHOD-REC | 55.3264 | 0.6964 | 232.2005 | 77.7838
SP1-OD | 109.0543 | 0.13888 | 457.4139 | 41.4917
OD-GPK | 76.4111 | 0.13889 | 320.0283 | 41.4923
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 437.9625
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 55.1705
OD-SP1 | 92.3313 | 1 | 386.591 | 55.1705
OTB2-SP2 | 124.0764 | 0.22572 | 2690.8104 | 10.7978
SP2-SP1 | 122.4269 | 0.21443 | 514.1262 | 10.7978
SP1-SP2 | 107.3111 | 1 | 449.3115 | 437.9625
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 437.9625
WIN-SP1 | 70.9776 | 1 | 202.3831 | 437.9625
OTB1-SP1 | 110.5796 | 0.14619 | 2630.0057 | 30.6947
DROSVD-TURBVD | 498.9325 | 7.5306 | 3402.4824 | 61.2575 | 6.7566 | 100
ENDOFVD | 189.7707 | 0.52805 | 2832.1844 | 61.2575 | 6.986 | 100
DROSND-TURBND | 174.7464 | 0.60577 | 2793.5955 | 16.5264 | 6.8402 | 100
SMESHEND | 186.0303 | 0.52805 | 2823.9855 | 77.7839 | 6.9682 | 100
DOOTB2 | 124.0764 | 0.22571 | 2690.8105 | 77.7839 | 7.0337 | 99.0425
DOOTB1 | 110.5798 | 0.14619 | 2630.0063 | 66.9869 | 7.0702 | 97.2203
INCND | 89.6545 | 0.069266 | 2630.0063 | 36.2915 | 7.4027 | 98.7317
INKOND | 29.2722 | 0.0040727 | 2308.7599 | 36.2915 | 7.6552 | 89.9047
KOND-KN | 29.2722 | 0.0040727 | 122.6914 | 36.2915
KN-GPK | 31.2975 | 0.6964 | 131.7864 | 36.2915
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 507.8638 | 2 | 3485.599 | 17.7875
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 522.8638 | 4.9815 | 3488.0765 | 19.8085

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9546 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3348 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 12.2587 | 2 | 1093.4676 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 12.2587 | 2 | 977.0541 | 110456.8266 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00032062 | 0.10265 | 0.71729 | 0.0021147
Sepout-COMB | 12.2587 | 2 | 977.0541 | 6.5895 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00032062 | 0.10265 | 0.71729 | 0.0021147
Sepout-GTU | 12.2587 | 2 | 977.0541 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00032062 | 0.10265 | 0.71729 | 0.0021147
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 277.109
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 277.109
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0684 | 283.6985 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055747 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3864 | 0.1 | 690.2904 | 283.6985 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055747 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 87.9 | 0.1 | 449.0717 | 283.6985 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055747 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.0329 | 1.0806 | 0.95592 | 0.50487
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 61.0255
Tots1 | 34.935 |  |  | 0.84935
Tots2 | 10.3589 |  |  | 0.83657
Tots3 | 4.0731 |  |  | 0.81303
Tots4 | 11.6585 |  |  | 0.80794
KN | 0.33007 | 0.36108 | 0.91412 | 0.076429
SGgtu_comp | 93749.5267
SGgtu_turb | 140651.4607

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39812.1358 | 40214.2786 | 0.99
IVD | 87013.5637 | 87892.4886 | 0.99
EVD | 37823.2168 | 38205.2694 | 0.99
PPND | 506.3135 | 511.4277 | 0.99
IND | 32862.0029 | 33193.9423 | 0.99
GPK | 37490.2569 | 37868.9463 | 0.99
SP2 | 23.2683 |  | 0.99
SP1 | 66.6264 |  | 0.99
OD | 5.6436 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 68433.3703

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 131238257.3135 | 12.2587 |  | 23.5303

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 1
Pin | 0
Pout | 0