## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 399.0148 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 17.0164 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.9734 | 0.1 | 966.056 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
PEVD-IVD | 463.4601 | 0.1 | 878.4171 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
IVD-EVD | 281.2712 | 0.1 | 675.9872 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
EVD-PPND | 219.6031 | 0.1 | 609.359 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
PPND-IND | 218.6856 | 0.1 | 608.3742 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
IND-GPK | 162.2915 | 0.1 | 548.1651 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
GPK-out | 107.4815 | 0.1 | 490.1864 | 416.0311 | 0.77737 | 0.11894 | 0.032629 | 0.064469 | 0.0065897
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.13
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.8864

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 517.8785 | 5.4482 | 3471.48 | 52.6963
IVD-PEVD | 273.5911 | 5.8188 | 2786.52 | 52.6963
EVD-IVD | 273.5911 | 5.8188 | 1204.4218 | 52.6963
PEN-EVD | 161.19 | 5.8188 | 683.6652 | 52.6963
BND-PEN | 152.8963 | 0.5143 | 644.6885 | 52.6963
PPND-DROSND | 166.2173 | 0.50966 | 2780.9795 | 12.8304
IND-PPND | 152.8963 | 0.5143 | 2749.3641 | 12.8304
GPK-IND | 152.8963 | 0.5143 | 678.3873 | 65.5267
GPK-REC | 152.8963 | 0.5143 | 678.3873 | 65.5267
REC-GPK | 74.8565 | 0.5143 | 313.9594 | 65.5267
SMESH-GPK | 74.8567 | 0.6964 | 313.9601 | 65.5306
SMESHOD-REC | 73.4062 | 0.6964 | 307.8806 | 51.1641
SP1-OD | 115.968 | 0.17459 | 486.6978 | 46.8003
OD-GPK | 78.531 | 0.17459 | 328.9498 | 46.8007
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 535.8188
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 67.4976
OD-SP1 | 95.8619 | 1 | 401.3738 | 67.4976
OTB2-SP2 | 152.2916 | 0.21927 | 2772.3745 | 6.5598
SP2-SP1 | 121.5009 | 0.2083 | 510.1894 | 6.5598
SP1-SP2 | 113.4516 | 1 | 475.0219 | 535.8188
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 535.8188
WIN-SP1 | 73.2578 | 1 | 202.3831 | 535.8188
OTB1-SP1 | 138.385 | 0.18378 | 2746.3723 | 40.2405
DROSVD-TURBVD | 515.0164 | 4.8287 | 3471.48 | 38.3332 | 7.0408 | 100
ENDOFVD | 217.6903 | 0.38955 | 2898.2631 | 38.3332 | 7.2618 | 100
DROSND-TURBND | 163.8374 | 0.4364 | 2780.9795 | 12.8304 | 6.9573 | 100
SMESHEND | 203.541 | 0.38955 | 2868.8517 | 51.1636 | 7.201 | 100
DOOTB2 | 152.2927 | 0.21926 | 2772.3765 | 51.1636 | 7.2471 | 100
DOOTB1 | 138.3859 | 0.18378 | 2746.374 | 44.6037 | 7.2649 | 100
INCND | 130.8262 | 0.0090967 | 2746.374 | 4.3634 | 8.6442 | 100
INKOND | 126.7454 | 0.0019811 | 2739.2053 | 4.3634 | 9.3295 | 100
KOND-KN | 17.3445 | 0.0019811 | 72.7995 | 4.3634
KN-GPK | 19.3613 | 0.6964 | 81.8959 | 4.3634
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 502.8812 | 2 | 3474.5986 | 12.7053
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 14.3665
DROSVD-ST | 517.8812 | 5.4479 | 3471.4901 | 14.3665

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.0539 | 2.4859 | 0.82622 | 0.14865
CVD
CND
GTU |  | 108.682 |  | 29.9838
DK |  | 6.1805
Turbine | 28.1003
Tots1 | 21.9732 |  |  | 0.84775
Tots2 | 4.936 |  |  | 0.83259
Tots3 | 1.1598 |  |  | 0.78053
Tots4 | 0.03128 |  |  | 0.030179
KN | 0.039691 | 0.044463 | 0.89268 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36095.9428 | 36460.5483 | 0.99
IVD | 83374.9664 | 84217.1377 | 0.99
EVD | 27442.1824 | 27719.3762 | 0.99
PPND | 405.6463 | 409.7437 | 0.99
IND | 24798.3535 | 25048.842 | 0.99
GPK | 23879.7504 | 24120.96 | 0.99
SP2 | 14.6911 |  | 0.99
SP1 | 90.1736 |  | 0.99
OD | 7.3089 |  | 0.99
Strans | 43321.1924
Strans_cool | 1730.4905
Reformer | 28249.3358
Ref_cooler | 9844.7162
Ref_HTS | 7112.3619
HTS_cooler | 26401.3428
Ref_all | 45088.9114
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.65605
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.3969 | 0.1 | 864.2392 | 513.6784
IVD-EVD | 305.8938 | 0.1 | 693.8109 | 513.6784
EVD-PPND | 238.1313 | 0.1 | 620.4756 | 513.6784
PPND-IND | 237.2071 | 0.1 | 619.4827 | 513.6784
IND-GPK | 177.061 | 0.1 | 555.2521 | 513.6784
GPK-out | 107.3267 | 0.1 | 481.6038 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.1452 | 8.0249 | 3402.0317 | 60.9233
IVD-PEVD | 298.0547 | 8.355 | 2753.294 | 60.9233
EVD-IVD | 297.4497 | 8.355 | 1330.7132 | 60.9233
PEN-EVD | 168.9199 | 8.355 | 718.5778 | 60.9233
BND-PEN | 165.6751 | 0.71274 | 700.1811 | 60.9233
PPND-DROSND | 177.6041 | 0.7058 | 2793.3045 | 16.9481
IND-PPND | 165.6751 | 0.71274 | 2763.513 | 16.9481
GPK-IND | 165.6751 | 0.71274 | 729.7988 | 77.8714
GPK-REC | 165.6751 | 0.71274 | 729.7988 | 78.3481
REC-GPK | 60 | 0.71274 | 251.7621 | 78.3478
SMESH-GPK | 59.3045 | 0.6964 | 248.8389 | 77.8716
SMESHOD-REC | 59.3045 | 0.6964 | 248.8389 | 77.8716
SP1-OD | 110.4193 | 0.14541 | 463.1897 | 48.7315
OD-GPK | 77.923 | 0.14541 | 326.3754 | 48.7317
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 535.5942
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 67.4693
OD-SP1 | 93.3652 | 1 | 390.9202 | 67.4693
OTB2-SP2 | 124.3522 | 0.22766 | 2692.1324 | 12.266
SP2-SP1 | 122.7008 | 0.21627 | 515.291 | 12.266
SP1-SP2 | 108.2124 | 1 | 453.0852 | 535.5942
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 535.5942
WIN-SP1 | 72.9433 | 1 | 202.3831 | 535.5942
OTB1-SP1 | 111.9571 | 0.15306 | 2636.5251 | 36.4655
DROSVD-TURBVD | 498.545 | 7.4889 | 3402.0317 | 60.9233 | 6.7585 | 100
ENDOFVD | 190.2928 | 0.5295 | 2833.2423 | 60.9233 | 6.9871 | 100
DROSND-TURBND | 174.7855 | 0.61124 | 2793.3045 | 16.9481 | 6.8356 | 100
SMESHEND | 186.3264 | 0.5295 | 2824.5502 | 77.8714 | 6.9682 | 100
DOOTB2 | 124.3523 | 0.22765 | 2692.1327 | 77.8714 | 7.0333 | 99.0846
DOOTB1 | 111.9573 | 0.15306 | 2636.526 | 65.6054 | 7.0669 | 97.4151
INCND | 83.9042 | 0.055425 | 2636.526 | 29.1398 | 7.5216 | 99.4348
INKOND | 26.2547 | 0.0034149 | 2354.5735 | 29.1398 | 7.8813 | 92.0366
KOND-KN | 26.2547 | 0.0034149 | 110.0757 | 29.1398
KN-GPK | 28.2784 | 0.6964 | 119.1716 | 29.1398
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 502.8812 | 2 | 3474.5986 | 12.7053
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 517.8812 | 5.4479 | 3471.4901 | 14.3665

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -6.2162 | 2 | 1041.7964 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -6.2162 | 2 | 923.6665 | 78856.1666 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -6.2162 | 2 | 923.6665 | 4.395 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -6.2162 | 2 | 923.6665 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 184.4062
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 184.4062
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.341 | 188.8012 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055878 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4022 | 0.1 | 690.5376 | 188.8012 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055878 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.4704 | 188.8012 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055878 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1208 | 1.1764 | 0.95276 | 0.45969
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 56.8282
Tots1 | 34.6525 |  |  | 0.84931
Tots2 | 10.3115 |  |  | 0.83668
Tots3 | 3.6481 |  |  | 0.81099
Tots4 | 8.2161 |  |  | 0.72362
KN | 0.26505 | 0.29197 | 0.90781 | 0.076429
SGgtu_comp | 62387.0025
SGgtu_turb | 93608.3097

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39523.3274 | 39922.5529 | 0.99
IVD | 86669.9001 | 87545.3536 | 0.99
EVD | 37294.0579 | 37670.7655 | 0.99
PPND | 504.9101 | 510.0102 | 0.99
IND | 32663.9345 | 32993.8732 | 0.99
GPK | 37453.2466 | 37831.5622 | 0.99
SP2 | 26.4342 |  | 0.99
SP1 | 79.092 |  | 0.99
OD | 6.6005 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 45136.18

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 89311904.4009 | -6.2162 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0