## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 386.9113 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 20.3605 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 542.7077 | 0.1 | 971.412 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
PEVD-IVD | 464.5382 | 0.1 | 881.7717 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
IVD-EVD | 277.5697 | 0.1 | 673.9494 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
EVD-PPND | 216.1663 | 0.1 | 607.6137 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
PPND-IND | 215.2513 | 0.1 | 606.6316 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
IND-GPK | 159.9824 | 0.1 | 547.6176 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
GPK-out | 106.5051 | 0.1 | 491.0283 | 407.2718 | 0.77672 | 0.11788 | 0.033191 | 0.065595 | 0.0066096
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 19.2999
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.0606

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.7956 | 5.1005 | 3482.0073 | 52.2205
IVD-PEVD | 269.8245 | 5.4879 | 2789.8385 | 52.2205
EVD-IVD | 269.8245 | 5.4879 | 1185.2126 | 52.2205
PEN-EVD | 158.7708 | 5.4879 | 673.0245 | 52.2205
BND-PEN | 150.88 | 0.4875 | 635.9777 | 52.2205
PPND-DROSND | 164.6204 | 0.48317 | 2779.3297 | 12.2405
IND-PPND | 150.88 | 0.4875 | 2746.9789 | 12.2405
GPK-IND | 150.88 | 0.4875 | 667.7295 | 64.461
GPK-REC | 150.88 | 0.4875 | 667.7295 | 64.4571
REC-GPK | 74.8073 | 0.4875 | 313.7531 | 64.461
SMESH-GPK | 74.8073 | 0.6964 | 313.753 | 64.4545
SMESHOD-REC | 72.932 | 0.6964 | 305.8931 | 47.4074
SP1-OD | 116.3332 | 0.17667 | 488.2469 | 42.9894
OD-GPK | 78.5174 | 0.17667 | 328.8941 | 42.9899
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 495.4674
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 62.4145
OD-SP1 | 95.9522 | 1 | 401.7517 | 62.4145
OTB2-SP2 | 159.1371 | 0.21778 | 2786.6492 | 5.5059
SP2-SP1 | 121.2842 | 0.20689 | 509.2682 | 5.5059
SP1-SP2 | 114.0162 | 1 | 477.3857 | 495.4674
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 495.4674
WIN-SP1 | 73.2692 | 1 | 202.3831 | 495.4674
OTB1-SP1 | 146.5467 | 0.18597 | 2763.0712 | 37.4836
DROSVD-TURBVD | 517.7998 | 4.4462 | 3482.0073 | 35.1666 | 7.0909 | 100
ENDOFVD | 223.3391 | 0.37042 | 2910.7384 | 35.1666 | 7.3099 | 100
DROSND-TURBND | 162.3155 | 0.41306 | 2779.3297 | 12.2405 | 6.9781 | 100
SMESHEND | 206.9252 | 0.37042 | 2876.8087 | 47.407 | 7.2404 | 100
DOOTB2 | 159.1382 | 0.21777 | 2786.6512 | 47.407 | 7.2834 | 100
DOOTB1 | 146.5477 | 0.18597 | 2763.0731 | 41.9012 | 7.2997 | 100
INCND | 139.561 | 0.0092999 | 2763.0731 | 4.4175 | 8.6749 | 100
INKOND | 135.0764 | 0.0019858 | 2755.0804 | 4.4175 | 9.3677 | 100
KOND-KN | 17.3818 | 0.0019858 | 72.9556 | 4.4175
KN-GPK | 19.3986 | 0.6964 | 82.052 | 4.4175
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 505.8013 | 2 | 3481.0446 | 15.2463
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 17.0471
DROSVD-ST | 520.8013 | 5.1001 | 3482.0286 | 17.0471

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.961 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.961 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.961 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.961 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9346 | 2.3909 | 0.80915 | 0.14714
CVD
CND
GTU |  | 102.6676 |  | 29.5656
DK |  | 6.1677
Turbine | 25.3869
Tots1 | 20.0896 |  |  | 0.84702
Tots2 | 4.2741 |  |  | 0.83038
Tots3 | 0.98795 |  |  | 0.77596
Tots4 | 0.035308 |  |  | 0.032622
KN | 0.040183 | 0.045013 | 0.8927 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36142.8703 | 36507.9498 | 0.99
IVD | 83793.7548 | 84640.1564 | 0.99
EVD | 26746.4984 | 27016.6651 | 0.99
PPND | 395.9813 | 399.9811 | 0.99
IND | 23794.3836 | 24034.7309 | 0.99
GPK | 22816.775 | 23047.2475 | 0.99
SP2 | 12.4136 |  | 0.99
SP1 | 84.5304 |  | 0.99
OD | 6.7821 |  | 0.99
Strans | 52083.8152
Strans_cool | 1553.3839
Reformer | 33800.9928
Ref_cooler | 11813.6834
Ref_HTS | 8534.8516
HTS_cooler | 31681.6756
Ref_all | 53583.5945
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.61975
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.399 | 0.1 | 864.2416 | 513.6784
IVD-EVD | 305.8917 | 0.1 | 693.8086 | 513.6784
EVD-PPND | 237.976 | 0.1 | 620.3088 | 513.6784
PPND-IND | 237.052 | 0.1 | 619.3161 | 513.6784
IND-GPK | 176.7221 | 0.1 | 554.8922 | 513.6784
GPK-out | 107.0865 | 0.1 | 481.3513 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.1491 | 8.0243 | 3402.0442 | 60.9167
IVD-PEVD | 298.0524 | 8.3547 | 2753.2982 | 60.9167
EVD-IVD | 297.4168 | 8.3547 | 1330.5266 | 60.9167
PEN-EVD | 168.5497 | 8.3547 | 716.9728 | 60.9167
BND-PEN | 165.2978 | 0.70612 | 698.535 | 60.9167
PPND-DROSND | 177.4381 | 0.69931 | 2793.3637 | 16.69
IND-PPND | 165.2978 | 0.70612 | 2763.1202 | 16.69
GPK-IND | 165.2978 | 0.70612 | 720.4705 | 77.6067
GPK-REC | 165.2978 | 0.70612 | 720.4705 | 79.7898
REC-GPK | 60 | 0.70612 | 251.7566 | 79.7897
SMESH-GPK | 56.8511 | 0.6964 | 238.5769 | 77.607
SMESHOD-REC | 56.8511 | 0.6964 | 238.5769 | 77.607
SP1-OD | 109.757 | 0.14221 | 460.3868 | 43.8664
OD-GPK | 77.7959 | 0.14221 | 325.8396 | 43.8668
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 481.859
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 60.7002
OD-SP1 | 92.9907 | 1 | 389.3523 | 60.7002
OTB2-SP2 | 124.1987 | 0.22656 | 2691.6991 | 11.3829
SP2-SP1 | 122.5467 | 0.21524 | 514.6357 | 11.3829
SP1-SP2 | 107.8399 | 1 | 451.5258 | 481.859
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 481.859
WIN-SP1 | 72.8962 | 1 | 202.3831 | 481.859
OTB1-SP1 | 111.2887 | 0.1497 | 2633.6498 | 32.4835
DROSVD-TURBVD | 498.5457 | 7.488 | 3402.0442 | 60.9167 | 6.7585 | 100
ENDOFVD | 189.9691 | 0.52748 | 2832.6505 | 60.9167 | 6.9875 | 100
DROSND-TURBND | 174.6756 | 0.60675 | 2793.3637 | 16.69 | 6.839 | 100
SMESHEND | 186.1132 | 0.52748 | 2824.2016 | 77.6067 | 6.9692 | 100
DOOTB2 | 124.1968 | 0.22656 | 2691.6913 | 77.6067 | 7.0343 | 99.0747
DOOTB1 | 111.2873 | 0.14969 | 2633.6437 | 66.2238 | 7.0692 | 97.3332
INCND | 87.7269 | 0.064337 | 2633.6437 | 33.7402 | 7.4461 | 99.0311
INKOND | 27.6783 | 0.0037127 | 2322.4616 | 33.7402 | 7.7391 | 90.6012
KOND-KN | 27.6783 | 0.0037127 | 116.0278 | 33.7402
KN-GPK | 29.7028 | 0.6964 | 125.1233 | 33.7402
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 505.8013 | 2 | 3481.0446 | 15.2463
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.8013 | 5.1001 | 3482.0286 | 17.0471

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.961 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.961 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.961 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.961 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 1.9102 | 2 | 1064.4855 | 102874.4986 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 1.9102 | 2 | 946.7433 | 94627.4 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 1.9102 | 2 | 946.7433 | 5.4902 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 1.9102 | 2 | 946.7433 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 230.6465
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 230.6465
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2037 | 236.1368 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017083 | 0.0096128 | 0.055811 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3946 | 0.1 | 690.4134 | 236.1368 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017083 | 0.0096128 | 0.055811 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.3639 | 236.1368 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017083 | 0.0096128 | 0.055811 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1232 | 1.1786 | 0.95301 | 0.45886
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 59.3128
Tots1 | 34.6856 |  |  | 0.84933
Tots2 | 10.2837 |  |  | 0.83666
Tots3 | 3.8441 |  |  | 0.81204
Tots4 | 10.4993 |  |  | 0.77923
KN | 0.30688 | 0.33657 | 0.91181 | 0.076429
SGgtu_comp | 78030.6879
SGgtu_turb | 117074.3125

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39522.1301 | 39921.3435 | 0.99
IVD | 86672.2521 | 87547.7294 | 0.99
EVD | 37377.727 | 37755.2798 | 0.99
PPND | 504.7926 | 509.8916 | 0.99
IND | 32762.2334 | 33093.165 | 0.99
GPK | 37398.6063 | 37776.37 | 0.99
SP2 | 24.5335 |  | 0.99
SP1 | 70.5006 |  | 0.99
OD | 5.8431 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 56448.3958

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 109508407.1563 | 1.9102 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0