## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 441.4293 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6111 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.9698 | 0.1 | 968.02 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
PEVD-IVD | 467.2478 | 0.1 | 880.1408 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
IVD-EVD | 291.506 | 0.1 | 684.718 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
EVD-PPND | 223.794 | 0.1 | 611.5047 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
PPND-IND | 222.8748 | 0.1 | 610.5179 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
IND-GPK | 163.7568 | 0.1 | 547.4159 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
GPK-out | 98.9613 | 0.1 | 478.9576 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9021
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70902

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 518.0338 | 6.3839 | 3461.7184 | 57.7112
IVD-PEVD | 283.4869 | 6.7609 | 2775.6797 | 57.7112
EVD-IVD | 282.5475 | 6.7609 | 1250.2083 | 57.7112
PEN-EVD | 159.9066 | 6.7609 | 678.6803 | 57.7112
BND-PEN | 153.2935 | 0.51971 | 646.4059 | 57.7112
PPND-DROSND | 167.3536 | 0.51352 | 2783.1961 | 13.3221
IND-PPND | 153.2935 | 0.51971 | 2749.8293 | 13.3221
GPK-IND | 151.971 | 0.51971 | 640.7007 | 71.0333
GPK-REC | 151.971 | 0.51971 | 640.7007 | 79.2591
REC-GPK | 60 | 0.51971 | 251.6 | 79.2648
SMESH-GPK | 49.1824 | 0.6964 | 206.5142 | 71.0292
SMESHOD-REC | 48.436 | 0.6964 | 203.3943 | 59.2098
SP1-OD | 79.9649 | 0.047347 | 334.8649 | 54.7684
OD-GPK | 50.4115 | 0.047347 | 211.0925 | 54.7699
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 578.623
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 72.8897
OD-SP1 | 64.8903 | 1 | 271.6958 | 72.8897
OTB2-SP2 | 102.2328 | 0.10977 | 2659.806 | 20.2364
SP2-SP1 | 100.7812 | 0.10428 | 422.462 | 20.2364
SP1-SP2 | 77.762 | 1 | 325.5895 | 578.623
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 578.623
WIN-SP1 | 45.6701 | 1 | 202.3831 | 578.623
OTB1-SP1 | 81.2366 | 0.049839 | 2557.779 | 34.5319
DROSVD-TURBVD | 515.1361 | 5.7541 | 3461.7184 | 45.8864 | 6.9505 | 100
ENDOFVD | 199.2807 | 0.38335 | 2860.2592 | 45.8864 | 7.1901 | 100
DROSND-TURBND | 164.7511 | 0.43386 | 2783.1961 | 13.3221 | 6.965 | 100
SMESHEND | 191.0129 | 0.38335 | 2842.9198 | 59.2085 | 7.1531 | 100
DOOTB2 | 102.2332 | 0.10977 | 2659.8074 | 59.2085 | 7.2762 | 99.1436
DOOTB1 | 81.2354 | 0.049837 | 2557.7735 | 38.9719 | 7.3478 | 96.2121
INCND | 42.5896 | 0.0084673 | 2557.7735 | 4.4399 | 8.1428 | 99.1516
INKOND | 28.2928 | 0.00293 | 2552.8929 | 4.4399 | 8.6142 | 100
KOND-KN | 23.6863 | 0.00293 | 99.3353 | 4.4399
KN-GPK | 25.7083 | 0.6964 | 108.4315 | 4.4399
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0279 | 2 | 3474.9225 | 10.1642
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 11.8194
DROSVD-ST | 518.0279 | 6.3837 | 3461.7051 | 11.8194

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8626 | 2.1097 | 0.88289 | 0.21126
CVD
CND
GTU |  | 123.2678 |  | 31.1243
DK |  | 6.2114
Turbine | 42.4387
Tots1 | 27.5988 |  |  | 0.84892
Tots2 | 10.8418 |  |  | 0.79845
Tots3 | 3.9765 |  |  | 0.80096
Tots4 | 0.021669 |  |  | 0.033688
KN | 0.040386 | 0.045261 | 0.8923 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39588.7213 | 39988.6073 | 0.99
IVD | 88036.0054 | 88925.2579 | 0.99
EVD | 32981.8748 | 33315.0251 | 0.99
PPND | 444.5185 | 449.0086 | 0.99
IND | 28426.8541 | 28713.9941 | 0.99
GPK | 30839.7516 | 31151.2642 | 0.99
SP2 | 44.823 |  | 0.99
SP1 | 77.7488 |  | 0.99
OD | 6.7112 |  | 0.99
Strans | 34660.3389
Strans_cool | 3629.1815
Reformer | 22596.2367
Ref_cooler | 7875.794
Ref_HTS | 5689.9047
HTS_cooler | 21121.1307
Ref_all | 38316.0109
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.75024
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 441.4293 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6111 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.9698 | 0.1 | 968.02 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
PEVD-IVD | 467.2478 | 0.1 | 880.1408 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
IVD-EVD | 291.506 | 0.1 | 684.718 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
EVD-PPND | 223.794 | 0.1 | 611.5047 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
PPND-IND | 222.8748 | 0.1 | 610.5179 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
IND-GPK | 163.7568 | 0.1 | 547.4159 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
GPK-out | 98.9613 | 0.1 | 478.9576 | 455.0404 | 0.77816 | 0.12022 | 0.03195 | 0.063108 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9021
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70902

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 506.6337 | 7.7534 | 3418.7597 | 64.105
IVD-PEVD | 296.1413 | 8.1307 | 2756.7252 | 64.105
EVD-IVD | 294.8989 | 8.1307 | 1316.5669 | 64.105
PEN-EVD | 162.1836 | 8.1307 | 689.3123 | 64.105
BND-PEN | 160.8317 | 0.63142 | 679.0878 | 64.105
PPND-DROSND | 174.337 | 0.62479 | 2791.312 | 15.6283
IND-PPND | 160.8317 | 0.63142 | 2758.3528 | 15.6283
GPK-IND | 158.4926 | 0.63142 | 668.9497 | 79.7332
GPK-REC | 158.4926 | 0.63142 | 668.9497 | 92.3237
REC-GPK | 60 | 0.63142 | 251.6938 | 92.322
SMESH-GPK | 44.2302 | 0.6964 | 185.8183 | 73.341
SMESHOD-REC | 44.2302 | 0.6964 | 185.8183 | 73.341
SP1-OD | 72.1603 | 0.034234 | 302.1213 | 55.3343
OD-GPK | 48.8791 | 0.034234 | 204.6737 | 55.336
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 580.0786
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 73.073
OD-SP1 | 60.3484 | 1 | 252.6789 | 73.073
OTB2-SP2 | 104.053 | 0.117 | 2633.1068 | 28.7828
SP2-SP1 | 102.588 | 0.11115 | 430.0876 | 28.7828
SP1-SP2 | 70.4171 | 1 | 294.8363 | 580.0786
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 580.0786
WIN-SP1 | 45.098 | 1 | 202.3831 | 580.0786
OTB1-SP1 | 73.3684 | 0.036035 | 2502.8389 | 26.5516
DROSVD-TURBVD | 503.6727 | 7.132 | 3418.7597 | 57.7112 | 6.8013 | 100
ENDOFVD | 187.5142 | 0.46468 | 2830.925 | 57.7112 | 7.0405 | 100
DROSND-TURBND | 171.5636 | 0.53418 | 2791.312 | 15.6283 | 6.8908 | 100
SMESHEND | 183.6095 | 0.46468 | 2822.4837 | 73.3395 | 7.0221 | 100
DOOTB2 | 104.0536 | 0.117 | 2633.1079 | 73.3395 | 7.1768 | 97.8264
DOOTB1 | 73.3685 | 0.036036 | 2502.8394 | 44.5568 | 7.3324 | 94.4509
INCND | 71.3195 | 0.033025 | 2502.8394 | 18.005 | 7.3702 | 94.6127
INKOND | 28.335 | 0.0038575 | 2355.4942 | 18.005 | 7.8327 | 91.9037
KOND-KN | 28.335 | 0.0038575 | 118.7734 | 18.005
KN-GPK | 30.3599 | 0.6964 | 127.8687 | 18.005
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 503.0279 | 2 | 3474.9225 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 518.0279 | 6.3837 | 3461.7051 | 11.8194

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 12.4021 | 2 | 1093.8698 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 63119.2107 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-COMB | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 3.3022 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
Sepout-GTU | 12.4021 | 2 | 977.4884 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.00033049 | 0.10264 | 0.71728 | 0.0021147
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.867
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.867
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0672 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3863 | 0.1 | 690.2893 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.0685 | 142.1692 | 0.74983 | 0.16775 | 0.017057 | 0.0096132 | 0.055746 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65544 | 0.68638 | 0.95493 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 56.2707
Tots1 | 33.9247 |  |  | 0.84887
Tots2 | 13.8887 |  |  | 0.76454
Tots3 | 5.8043 |  |  | 0.70723
Tots4 | 2.653 |  |  | 0.51374
KN | 0.16376 | 0.18211 | 0.89925 | 0.076429
SGgtu_comp | 46980.4884
SGgtu_turb | 70484.3287

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42439.8425 | 42868.5277 | 0.99
IVD | 92322.4427 | 93254.9926 | 0.99
EVD | 40210.8278 | 40616.9977 | 0.99
PPND | 515.1538 | 520.3573 | 0.99
IND | 33305.4947 | 33641.9139 | 0.99
GPK | 38522.5886 | 38911.7057 | 0.99
SP2 | 62.7751 |  | 0.99
SP1 | 61.4947 |  | 0.99
OD | 5.3385 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37990.5544

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75020872.3844 | 12.4021 |  | 23.5299

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0