## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 441.5838 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6421 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 540.7936 | 0.1 | 964.3649 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
PEVD-IVD | 465.3098 | 0.1 | 877.9541 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
IVD-EVD | 290.7545 | 0.1 | 683.9117 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
EVD-PPND | 225.0954 | 0.1 | 612.9139 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
PPND-IND | 224.1749 | 0.1 | 611.9255 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
IND-GPK | 165.6309 | 0.1 | 549.4178 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
GPK-out | 101.5584 | 0.1 | 481.7012 | 455.2258 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9314
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71063

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 515.7391 | 6.3145 | 3457.0115 | 57.2322
IVD-PEVD | 282.7777 | 6.6898 | 2776.565 | 57.2322
EVD-IVD | 282.234 | 6.6898 | 1248.5813 | 57.2322
PEN-EVD | 162.4244 | 6.6898 | 689.5089 | 57.2322
BND-PEN | 155.2883 | 0.5476 | 655.0377 | 57.2322
PPND-DROSND | 168.3875 | 0.54148 | 2783.5488 | 14.1805
IND-PPND | 155.2883 | 0.5476 | 2752.1414 | 14.1805
GPK-IND | 155.2883 | 0.5476 | 676.9779 | 71.4127
GPK-REC | 155.2883 | 0.5476 | 676.9779 | 71.7474
REC-GPK | 60 | 0.5476 | 251.6235 | 71.7478
SMESH-GPK | 59.4936 | 0.6964 | 249.6298 | 71.414
SMESHOD-REC | 58.815 | 0.6964 | 246.7912 | 59.6128
SP1-OD | 96.1759 | 0.088337 | 403.0432 | 55.1763
OD-GPK | 61.7662 | 0.088339 | 258.6302 | 55.1768
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 581.7619
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 73.2851
OD-SP1 | 78.6091 | 1 | 329.1365 | 73.2851
OTB2-SP2 | 111.0511 | 0.14851 | 2691.3865 | 14.1026
SP2-SP1 | 109.5198 | 0.14108 | 459.3833 | 14.1026
SP1-SP2 | 93.5884 | 1 | 391.8546 | 581.7619
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 581.7619
WIN-SP1 | 56.1386 | 1 | 202.3831 | 581.7619
OTB1-SP1 | 97.5858 | 0.092986 | 2627.0245 | 41.0743
DROSVD-TURBVD | 512.8416 | 5.6902 | 3457.0115 | 45.4324 | 6.9495 | 100
ENDOFVD | 202.0728 | 0.39908 | 2865.316 | 45.4324 | 7.1826 | 100
DROSND-TURBND | 165.6438 | 0.45631 | 2783.5488 | 14.1805 | 6.9433 | 100
SMESHEND | 192.8142 | 0.39908 | 2845.8655 | 59.6129 | 7.1413 | 100
DOOTB2 | 111.0508 | 0.14851 | 2691.3854 | 59.6129 | 7.223 | 99.943
DOOTB1 | 97.5852 | 0.092984 | 2627.0219 | 45.5109 | 7.2627 | 98.0236
INCND | 68.1588 | 0.0086826 | 2627.0219 | 4.436 | 8.3447 | 100
INKOND | 64.4846 | 0.002575 | 2621.2864 | 4.436 | 8.8881 | 100
KOND-KN | 21.5588 | 0.002575 | 90.436 | 4.436
KN-GPK | 23.5792 | 0.6964 | 99.5324 | 4.436
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 500.7362 | 2 | 3469.8654 | 10.1642
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 11.8012
DROSVD-ST | 515.7362 | 6.3145 | 3457.0042 | 11.8012

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9729 | 2.2492 | 0.87713 | 0.19507
CVD
CND
GTU |  | 125.5162 |  | 31.2962
DK |  | 6.2162
Turbine | 39.0458
Tots1 | 26.8821 |  |  | 0.84938
Tots2 | 9.209 |  |  | 0.83105
Tots3 | 2.9292 |  |  | 0.81403
Tots4 | 0.025443 |  |  | 0.03349
KN | 0.040351 | 0.045214 | 0.89245 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38943.0535 | 39336.4177 | 0.99
IVD | 87449.8178 | 88333.1493 | 0.99
EVD | 31996.8252 | 32320.0254 | 0.99
PPND | 445.4134 | 449.9125 | 0.99
IND | 28170.5976 | 28455.1491 | 0.99
GPK | 30518.0927 | 30826.3563 | 0.99
SP2 | 31.1623 |  | 0.99
SP1 | 91.2216 |  | 0.99
OD | 7.8887 |  | 0.99
Strans | 34608.8451
Strans_cool | 3072.7633
Reformer | 22647.5784
Ref_cooler | 7875.7731
Ref_HTS | 5689.8896
HTS_cooler | 21121.0746
Ref_all | 37759.5006
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.75767
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.8284 | 0.1 | 866.989 | 523.992
IVD-EVD | 303.617 | 0.1 | 691.329 | 523.992
EVD-PPND | 233.8696 | 0.1 | 615.8988 | 523.992
PPND-IND | 232.9486 | 0.1 | 614.9102 | 523.992
IND-GPK | 173.5255 | 0.1 | 551.4986 | 523.992
GPK-out | 105.6539 | 0.1 | 479.8462 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.4844 | 7.6712 | 3414.4434 | 63.1222
IVD-PEVD | 295.3708 | 8.0417 | 2758.062 | 63.1222
EVD-IVD | 294.5071 | 8.0417 | 1314.4622 | 63.1222
PEN-EVD | 163.414 | 8.0417 | 694.5726 | 63.1222
BND-PEN | 162.0722 | 0.65151 | 684.4831 | 63.1222
PPND-DROSND | 174.9846 | 0.64464 | 2791.4248 | 16.1632
IND-PPND | 162.0722 | 0.65151 | 2759.6987 | 16.1632
GPK-IND | 162.0722 | 0.65151 | 692.6738 | 79.2854
GPK-REC | 162.0722 | 0.65151 | 692.6738 | 84.2924
REC-GPK | 60 | 0.65151 | 251.7107 | 84.2944
SMESH-GPK | 53.3298 | 0.6964 | 223.8518 | 73.395
SMESHOD-REC | 53.3298 | 0.6964 | 223.8518 | 73.395
SP1-OD | 90.9437 | 0.072735 | 381.0103 | 56.7793
OD-GPK | 60.8733 | 0.072735 | 254.8795 | 56.779
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 587.5582
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 74.0152
OD-SP1 | 75.7782 | 1 | 317.2832 | 74.0152
OTB2-SP2 | 112.3099 | 0.15486 | 2655.9063 | 20.1134
SP2-SP1 | 110.7685 | 0.14712 | 464.6679 | 20.1134
SP1-SP2 | 88.6456 | 1 | 371.1592 | 587.5582
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 587.5582
WIN-SP1 | 55.782 | 1 | 202.3831 | 587.5582
OTB1-SP1 | 92.3081 | 0.076563 | 2562.3777 | 36.666
DROSVD-TURBVD | 501.5673 | 7.064 | 3414.4434 | 57.2322 | 6.7999 | 100
ENDOFVD | 188.9669 | 0.47636 | 2833.3908 | 57.2322 | 7.0348 | 100
DROSND-TURBND | 172.1231 | 0.5507 | 2791.4248 | 16.1632 | 6.8775 | 100
SMESHEND | 184.698 | 0.47636 | 2824.149 | 73.3954 | 7.0147 | 100
DOOTB2 | 112.3099 | 0.15486 | 2655.9063 | 73.3954 | 7.112 | 98.2618
DOOTB1 | 92.3082 | 0.076564 | 2562.3782 | 53.2821 | 7.1727 | 95.5679
INCND | 69.7087 | 0.03081 | 2562.3782 | 16.616 | 7.5739 | 97.2911
INKOND | 25.933 | 0.0033506 | 2419.1242 | 16.616 | 8.1052 | 94.7091
KOND-KN | 25.933 | 0.0033506 | 108.7307 | 16.616
KN-GPK | 27.9565 | 0.6964 | 117.8266 | 16.616
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 500.7362 | 2 | 3469.8654 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 515.7362 | 6.3145 | 3457.0042 | 11.8012

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 3.0241 | 2 | 1067.6002 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.6488
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.6488
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1849 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3936 | 0.1 | 690.3964 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.5527 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.63687 | 0.67205 | 0.94766 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 52.9669
Tots1 | 33.2549 |  |  | 0.84929
Tots2 | 12.3482 |  |  | 0.81759
Tots3 | 4.9834 |  |  | 0.80853
Tots4 | 2.3803 |  |  | 0.47411
KN | 0.15114 | 0.1682 | 0.89858 | 0.076429
SGgtu_comp | 46906.6569
SGgtu_turb | 70376.4506

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41431.0408 | 41849.5361 | 0.99
IVD | 91123.9877 | 92044.4321 | 0.99
EVD | 39129.5619 | 39524.81 | 0.99
PPND | 512.8297 | 518.0098 | 0.99
IND | 32894.9083 | 33227.1801 | 0.99
GPK | 37169.846 | 37545.2989 | 0.99
SP2 | 43.6325 |  | 0.99
SP1 | 80.8481 |  | 0.99
OD | 7.09 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 36458.5873

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 73219221.7591 | 3.0241 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0