## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 442.855 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6288 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 542.2506 | 0.1 | 966.0205 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
PEVD-IVD | 466.2329 | 0.1 | 878.9756 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
IVD-EVD | 291.3183 | 0.1 | 684.5012 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
EVD-PPND | 224.5086 | 0.1 | 612.2599 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
PPND-IND | 223.589 | 0.1 | 611.2726 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
IND-GPK | 164.7348 | 0.1 | 548.4426 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
GPK-out | 101.0356 | 0.1 | 481.1283 | 456.4838 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9189
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70994

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.7107 | 6.366 | 3458.7603 | 57.6089
IVD-PEVD | 283.3084 | 6.743 | 2775.9041 | 57.6089
EVD-IVD | 282.55 | 6.743 | 1250.2331 | 57.6089
PEN-EVD | 161.0301 | 6.743 | 683.5178 | 57.6089
BND-PEN | 154.3067 | 0.53373 | 650.7885 | 57.6089
PPND-DROSND | 168.003 | 0.52634 | 2783.6617 | 13.6647
IND-PPND | 154.3067 | 0.53373 | 2751.0086 | 13.6647
GPK-IND | 154.3067 | 0.53373 | 655.0798 | 71.2736
GPK-REC | 154.3067 | 0.53373 | 655.0798 | 75.3979
REC-GPK | 60 | 0.53373 | 251.6118 | 75.4023
SMESH-GPK | 54.3796 | 0.6964 | 228.2413 | 71.2751
SMESHOD-REC | 53.6757 | 0.6964 | 225.2981 | 59.4587
SP1-OD | 88.2887 | 0.065742 | 369.8409 | 55.0289
OD-GPK | 56.1401 | 0.065741 | 235.0683 | 55.0284
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 580.1133
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 73.0774
OD-SP1 | 71.8956 | 1 | 301.027 | 73.0774
OTB2-SP2 | 106.5913 | 0.12771 | 2673.8626 | 16.9642
SP2-SP1 | 105.1011 | 0.12133 | 440.7012 | 16.9642
SP1-SP2 | 85.8816 | 1 | 359.5863 | 580.1133
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 580.1133
WIN-SP1 | 50.9228 | 1 | 202.3831 | 580.1133
OTB1-SP1 | 89.6304 | 0.069202 | 2591.5658 | 38.0643
DROSVD-TURBVD | 513.8052 | 5.7377 | 3458.7603 | 45.7939 | 6.948 | 100
ENDOFVD | 200.1287 | 0.3905 | 2861.674 | 45.7939 | 7.1847 | 100
DROSND-TURBND | 165.2809 | 0.44364 | 2783.6617 | 13.6647 | 6.9561 | 100
SMESHEND | 191.5889 | 0.3905 | 2843.7453 | 59.4586 | 7.1465 | 100
DOOTB2 | 106.5913 | 0.12772 | 2673.8626 | 59.4586 | 7.2452 | 99.4647
DOOTB1 | 89.6302 | 0.069202 | 2591.565 | 42.4939 | 7.2972 | 97.05
INCND | 49.5712 | 0.0085053 | 2591.565 | 4.4303 | 8.2473 | 100
INKOND | 45.9813 | 0.0027459 | 2586.3756 | 4.4303 | 8.7521 | 100
KOND-KN | 22.613 | 0.0027459 | 94.8462 | 4.4303
KN-GPK | 24.6343 | 0.6964 | 103.9425 | 4.4303
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 501.7149 | 2 | 3472.0248 | 10.1642
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 11.8164
DROSVD-ST | 516.7149 | 6.3655 | 3458.7753 | 11.8164

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8855 | 2.1398 | 0.88114 | 0.20748
CVD
CND
GTU |  | 124.7145 |  | 31.205
DK |  | 6.2145
Turbine | 40.964
Tots1 | 27.3429 |  |  | 0.8492
Tots2 | 10.101 |  |  | 0.81922
Tots3 | 3.4971 |  |  | 0.81366
Tots4 | 0.02299 |  |  | 0.033237
KN | 0.040299 | 0.045159 | 0.89238 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39337.2493 | 39734.5952 | 0.99
IVD | 87886.6484 | 88774.3923 | 0.99
EVD | 32647.2115 | 32976.9814 | 0.99
PPND | 446.1747 | 450.6815 | 0.99
IND | 28394.081 | 28680.8899 | 0.99
GPK | 30420.6312 | 30727.9103 | 0.99
SP2 | 37.5049 |  | 0.99
SP1 | 84.9128 |  | 0.99
OD | 7.3421 |  | 0.99
Strans | 34630.7452
Strans_cool | 3367.4634
Reformer | 22625.5975
Ref_cooler | 7875.762
Ref_HTS | 5689.8815
HTS_cooler | 21121.0447
Ref_all | 38054.1516
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.75283
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.8093 | 0.1 | 868.0987 | 527.4662
IVD-EVD | 304.2364 | 0.1 | 692.004 | 527.4662
EVD-PPND | 233.6543 | 0.1 | 615.6677 | 527.4662
PPND-IND | 232.7337 | 0.1 | 614.6795 | 527.4662
IND-GPK | 173.0186 | 0.1 | 550.9606 | 527.4662
GPK-out | 104.4925 | 0.1 | 478.626 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.3779 | 7.73 | 3415.9489 | 63.829
IVD-PEVD | 295.9229 | 8.1054 | 2757.1065 | 63.829
EVD-IVD | 294.8776 | 8.1054 | 1316.4735 | 63.829
PEN-EVD | 162.8014 | 8.1054 | 691.9643 | 63.829
BND-PEN | 161.4511 | 0.64139 | 681.781 | 63.829
PPND-DROSND | 174.7114 | 0.63464 | 2791.4911 | 15.8943
IND-PPND | 161.4511 | 0.64139 | 2759.0268 | 15.8943
GPK-IND | 160.7098 | 0.64139 | 678.5648 | 79.7233
GPK-REC | 160.7098 | 0.64139 | 678.5648 | 88.4887
REC-GPK | 60 | 0.64139 | 251.7022 | 88.4901
SMESH-GPK | 48.7631 | 0.6964 | 204.7615 | 73.5028
SMESHOD-REC | 48.7631 | 0.6964 | 204.7615 | 73.5028
SP1-OD | 81.7509 | 0.050878 | 342.3646 | 56.212
OD-GPK | 54.9294 | 0.050878 | 229.9907 | 56.2117
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 583.8303
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 73.5456
OD-SP1 | 68.2081 | 1 | 285.5872 | 73.5456
OTB2-SP2 | 108.1403 | 0.13465 | 2642.098 | 24.3015
SP2-SP1 | 106.6372 | 0.12792 | 447.1924 | 24.3015
SP1-SP2 | 79.7204 | 1 | 333.7894 | 583.8303
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 583.8303
WIN-SP1 | 50.4582 | 1 | 202.3831 | 583.8303
OTB1-SP1 | 83.0375 | 0.053555 | 2526.7941 | 31.9106
DROSVD-TURBVD | 502.4253 | 7.1133 | 3415.9489 | 57.6089 | 6.7988 | 100
ENDOFVD | 187.8873 | 0.47046 | 2831.3973 | 57.6089 | 7.036 | 100
DROSND-TURBND | 171.895 | 0.54236 | 2791.4911 | 15.8943 | 6.8844 | 100
SMESHEND | 183.9001 | 0.47046 | 2822.768 | 73.5032 | 7.0172 | 100
DOOTB2 | 108.1404 | 0.13465 | 2642.0985 | 73.5032 | 7.1381 | 97.9358
DOOTB1 | 83.0379 | 0.053556 | 2526.7956 | 49.2018 | 7.2292 | 94.7275
INCND | 70.4747 | 0.031847 | 2526.7956 | 17.2911 | 7.4556 | 95.7068
INKOND | 27.1092 | 0.0035911 | 2381.852 | 17.2911 | 7.9509 | 93.086
KOND-KN | 27.1092 | 0.0035911 | 113.6485 | 17.2911
KN-GPK | 29.1334 | 0.6964 | 122.7442 | 17.2911
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 501.7149 | 2 | 3472.0248 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.7149 | 6.3655 | 3458.7753 | 11.8164

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 7.7145 | 2 | 1080.7287 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 63087.5574 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
Sepout-COMB | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 3.3 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
Sepout-GTU | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.75
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.75
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1087 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3893 | 0.1 | 690.3275 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.296 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.64999 | 0.68227 | 0.95269 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 55.1345
Tots1 | 33.6754 |  |  | 0.84911
Tots2 | 13.2798 |  |  | 0.79672
Tots3 | 5.6731 |  |  | 0.78049
Tots4 | 2.5062 |  |  | 0.49361
KN | 0.15727 | 0.17496 | 0.8989 | 0.076429
SGgtu_comp | 46940.9019
SGgtu_turb | 70425.6964

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42052.4789 | 42477.2514 | 0.99
IVD | 91955.1461 | 92883.986 | 0.99
EVD | 39862.1864 | 40264.8347 | 0.99
PPND | 516.0023 | 521.2144 | 0.99
IND | 33273.4647 | 33609.5603 | 0.99
GPK | 37772.5402 | 38154.081 | 0.99
SP2 | 52.8062 |  | 0.99
SP1 | 71.5314 |  | 0.99
OD | 6.2536 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37221.557

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 74119615.5877 | 7.7145 |  | 23.5418

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0