## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 451.8357 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2197 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.6379 | 0.1 | 965.7533 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PEVD-IVD | 467.4549 | 0.1 | 878.5472 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IVD-EVD | 295.1265 | 0.1 | 686.9491 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
EVD-PPND | 226.0258 | 0.1 | 612.2295 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
PPND-IND | 225.1057 | 0.1 | 611.2419 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
IND-GPK | 165.2349 | 0.1 | 547.3491 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
GPK-out | 97.6754 | 0.1 | 476.0061 | 462.0554 | 0.77872 | 0.12113 | 0.031468 | 0.062142 | 0.0065485
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.6873
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53235

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.8996 | 6.777 | 3454.7036 | 58.326
IVD-PEVD | 287.1677 | 7.1396 | 2770.7968 | 58.326
EVD-IVD | 285.9388 | 7.1396 | 1268.1522 | 58.326
PEN-EVD | 160.661 | 7.1396 | 682.1586 | 58.326
BND-PEN | 154.5491 | 0.53713 | 651.8378 | 58.326
PPND-DROSND | 168.6463 | 0.53074 | 2784.8682 | 13.4531
IND-PPND | 154.5491 | 0.53713 | 2751.2893 | 13.4531
GPK-IND | 151.3808 | 0.53713 | 638.1664 | 71.7792
GPK-REC | 151.3808 | 0.53713 | 638.1664 | 84.4255
REC-GPK | 60 | 0.53713 | 251.6147 | 84.4229
SMESH-GPK | 43.6811 | 0.6964 | 183.5239 | 71.7813
SMESHOD-REC | 43.0756 | 0.6964 | 180.9937 | 62.8127
SP1-OD | 70.511 | 0.031897 | 295.2069 | 58.3814
OD-GPK | 44.4511 | 0.031891 | 186.1598 | 58.376
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 619.084
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 77.9866
OD-SP1 | 57.1967 | 1 | 239.4828 | 77.9866
OTB2-SP2 | 98.5186 | 0.096168 | 2644.3768 | 26.6673
SP2-SP1 | 97.0993 | 0.09136 | 406.9351 | 26.6673
SP1-SP2 | 68.4157 | 1 | 286.4567 | 619.084
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 619.084
WIN-SP1 | 40.3308 | 1 | 202.3831 | 619.084
OTB1-SP1 | 71.7058 | 0.033576 | 2520.2584 | 31.709
DROSVD-TURBVD | 514.1185 | 6.174 | 3454.7036 | 49.3595 | 6.9105 | 100
ENDOFVD | 195.7982 | 0.40023 | 2852.0901 | 49.3595 | 7.1533 | 100
DROSND-TURBND | 166.0868 | 0.45174 | 2784.8682 | 13.4531 | 6.9508 | 100
SMESHEND | 188.9759 | 0.40023 | 2837.6926 | 62.8126 | 7.1223 | 100
DOOTB2 | 98.5187 | 0.096173 | 2644.377 | 62.8126 | 7.2943 | 98.7236
DOOTB1 | 71.706 | 0.033576 | 2520.2588 | 36.1401 | 7.4135 | 95.3302
INCND | 42.6065 | 0.0084748 | 2520.2588 | 4.4368 | 8.0236 | 97.587
INKOND | 24.7842 | 0.0031294 | 2515.7716 | 4.4368 | 8.4594 | 98.7576
KOND-KN | 24.7842 | 0.0031294 | 103.9266 | 4.4368
KN-GPK | 26.8069 | 0.6964 | 113.0227 | 4.4368
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.9056 | 2 | 3472.4456 | 7.6231
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 8.9686
DROSVD-ST | 516.9056 | 6.7771 | 3454.7179 | 8.9686

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7685 | 1.9626 | 0.90109 | 0.23817
CVD
CND
GTU |  | 127.5154 |  | 31.6356
DK |  | 6.2204
Turbine | 46.3929
Tots1 | 29.7447 |  |  | 0.84845
Tots2 | 12.1427 |  |  | 0.7515
Tots3 | 4.4857 |  |  | 0.75126
Tots4 | 0.019908 |  |  | 0.033404
KN | 0.040357 | 0.045233 | 0.89221 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39891.1046 | 40294.0451 | 0.99
IVD | 87643.6808 | 88528.9705 | 0.99
EVD | 34179.3615 | 34524.6076 | 0.99
PPND | 451.7584 | 456.3216 | 0.99
IND | 29226.7639 | 29521.9838 | 0.99
GPK | 32634.8079 | 32964.4525 | 0.99
SP2 | 59.07 |  | 0.99
SP1 | 72.799 |  | 0.99
OD | 6.301 |  | 0.99
Strans | 25976.2497
Strans_cool | 3202.8867
Reformer | 16965.9787
Ref_cooler | 5906.8175
Ref_HTS | 4267.4083
HTS_cooler | 15840.773
Ref_all | 29217.8856
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.79804
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.0133 | 0.1 | 870.593 | 519.9939
IVD-EVD | 304.9353 | 0.1 | 692.7659 | 519.9939
EVD-PPND | 232.7688 | 0.1 | 614.7172 | 519.9939
PPND-IND | 231.8485 | 0.1 | 613.7296 | 519.9939
IND-GPK | 171.7909 | 0.1 | 549.6578 | 519.9939
GPK-out | 100.6893 | 0.1 | 474.6317 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.216 | 7.8233 | 3421.8342 | 63.6686
IVD-PEVD | 296.6706 | 8.1923 | 2755.792 | 63.6686
EVD-IVD | 295.1587 | 8.1923 | 1317.9609 | 63.6686
PEN-EVD | 161.6154 | 8.1923 | 686.8971 | 63.6686
BND-PEN | 160.2553 | 0.62226 | 676.5827 | 63.6686
PPND-DROSND | 173.9672 | 0.61585 | 2791.0813 | 15.2393
IND-PPND | 160.2553 | 0.62226 | 2757.7219 | 15.2393
GPK-IND | 156.5465 | 0.62226 | 660.5217 | 78.9078
GPK-REC | 156.5465 | 0.62226 | 660.5217 | 94.4708
REC-GPK | 60 | 0.62226 | 251.6861 | 94.4714
SMESH-GPK | 40.6961 | 0.6964 | 171.0519 | 73.5652
SMESHOD-REC | 40.6961 | 0.6964 | 171.0519 | 73.5652
SP1-OD | 64.8238 | 0.024845 | 271.378 | 59.7195
OD-GPK | 43.2936 | 0.024845 | 181.3151 | 59.7201
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 634.0847
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 79.8762
OD-SP1 | 53.8218 | 1 | 225.3517 | 79.8762
OTB2-SP2 | 100.0816 | 0.1017 | 2629.9866 | 34.0707
SP2-SP1 | 98.6465 | 0.096616 | 413.4575 | 34.0707
SP1-SP2 | 63.0437 | 1 | 263.9641 | 634.0847
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 634.0847
WIN-SP1 | 39.9057 | 1 | 202.3831 | 634.0847
OTB1-SP1 | 65.9737 | 0.026153 | 2501.8179 | 25.6494
DROSVD-TURBVD | 505.3331 | 7.2146 | 3421.8342 | 58.326 | 6.8002 | 100
ENDOFVD | 187.241 | 0.46237 | 2830.4687 | 58.326 | 7.0418 | 100
DROSND-TURBND | 171.2847 | 0.52846 | 2791.0813 | 15.2393 | 6.895 | 100
SMESHEND | 183.4655 | 0.46237 | 2822.3095 | 73.5653 | 7.024 | 100
DOOTB2 | 100.0804 | 0.10171 | 2629.9867 | 73.5653 | 7.2307 | 97.974
DOOTB1 | 65.9691 | 0.026147 | 2501.8266 | 39.4952 | 7.4687 | 94.9915
INCND | 65.2803 | 0.025357 | 2501.8266 | 13.8451 | 7.482 | 95.0458
INKOND | 28.0751 | 0.0037996 | 2402.0053 | 13.8451 | 7.9936 | 93.8357
KOND-KN | 28.0751 | 0.0037996 | 117.6868 | 13.8451
KN-GPK | 30.0998 | 0.6964 | 126.7822 | 13.8451
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 501.9056 | 2 | 3472.4456 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.9056 | 6.7771 | 3454.7179 | 8.9686

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 11.0587 | 2 | 1090.1016 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 47332.327 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-COMB | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 2.2059 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
Sepout-GTU | 11.0587 | 2 | 973.4225 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17764 | 0 | 0.00023948 | 0.10265 | 0.71735 | 0.0021148
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.7594
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.7594
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0787 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3872 | 0.1 | 690.2999 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.884 | 94.9652 | 0.74983 | 0.16774 | 0.01706 | 0.0096132 | 0.055751 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.6567 | 0.68637 | 0.95678 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 55.084
Tots1 | 34.492 |  |  | 0.84853
Tots2 | 14.1483 |  |  | 0.71372
Tots3 | 5.0617 |  |  | 0.6136
Tots4 | 1.382 |  |  | 0.39315
KN | 0.12593 | 0.14043 | 0.8967 | 0.076429
SGgtu_comp | 31381.6837
SGgtu_turb | 47081.7419

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42404.9954 | 42833.3287 | 0.99
IVD | 91544.316 | 92469.0061 | 0.99
EVD | 40178.9575 | 40584.8055 | 0.99
PPND | 508.4106 | 513.546 | 0.99
IND | 32983.7782 | 33316.9477 | 0.99
GPK | 38623.0211 | 39013.1526 | 0.99
SP2 | 74.7634 |  | 0.99
SP1 | 61.4295 |  | 0.99
OD | 5.3249 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 25870.0322

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 56071828.4762 | 11.0587 |  | 23.5335

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0