## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 437.8695 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.589 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.9624 | 0.1 | 970.3684 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
PEVD-IVD | 468.3649 | 0.1 | 881.4534 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
IVD-EVD | 291.4319 | 0.1 | 684.6786 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
EVD-PPND | 223.0908 | 0.1 | 610.7901 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
PPND-IND | 222.1719 | 0.1 | 609.8038 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
IND-GPK | 162.8686 | 0.1 | 546.5123 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
GPK-out | 96.4873 | 0.1 | 476.3946 | 451.4585 | 0.77814 | 0.1202 | 0.031962 | 0.063131 | 0.006566
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8811
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70786

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.6654 | 6.3783 | 3465.6633 | 57.5959
IVD-PEVD | 283.4234 | 6.7545 | 2775.7597 | 57.5959
EVD-IVD | 282.3017 | 6.7545 | 1248.9017 | 57.5959
PEN-EVD | 159.1852 | 6.7545 | 675.5652 | 57.5959
BND-PEN | 152.4198 | 0.50786 | 642.6288 | 57.5959
PPND-DROSND | 166.8035 | 0.50166 | 2782.8012 | 12.9639
IND-PPND | 152.4198 | 0.50786 | 2748.804 | 12.9639
GPK-IND | 149.1831 | 0.50786 | 628.6815 | 70.5599
GPK-REC | 149.1831 | 0.50786 | 628.6815 | 83.1064
REC-GPK | 60 | 0.50786 | 251.5901 | 83.0974
SMESH-GPK | 43.9356 | 0.6964 | 184.5873 | 70.5689
SMESHOD-REC | 43.1341 | 0.6964 | 181.2383 | 58.7557
SP1-OD | 71.3788 | 0.033109 | 298.845 | 54.3122
OD-GPK | 44.6076 | 0.033109 | 186.8151 | 54.313
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 577.2561
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.7175
OD-SP1 | 57.6846 | 1 | 241.5253 | 72.7175
OTB2-SP2 | 97.9344 | 0.09416 | 2650.6235 | 23.7063
SP2-SP1 | 96.5196 | 0.089452 | 404.4917 | 23.7063
SP1-SP2 | 69.3938 | 1 | 290.5518 | 577.2561
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 577.2561
WIN-SP1 | 40.3923 | 1 | 202.3831 | 577.2561
OTB1-SP1 | 72.5806 | 0.034852 | 2530.4314 | 30.6057
DROSVD-TURBVD | 516.7857 | 5.7489 | 3465.6633 | 45.7907 | 6.9559 | 100
ENDOFVD | 199.064 | 0.37648 | 2860.1526 | 45.7907 | 7.198 | 100
DROSND-TURBND | 164.2589 | 0.42431 | 2782.8012 | 12.9639 | 6.974 | 100
SMESHEND | 190.9144 | 0.37648 | 2843.0854 | 58.7546 | 7.1616 | 100
DOOTB2 | 97.9337 | 0.094164 | 2650.6222 | 58.7546 | 7.3206 | 99.0417
DOOTB1 | 72.5778 | 0.034848 | 2530.4231 | 35.0481 | 7.4267 | 95.6989
INCND | 42.6671 | 0.0085017 | 2530.4231 | 4.4427 | 8.0544 | 98.006
INKOND | 24.7935 | 0.0031311 | 2525.8683 | 4.4427 | 8.4931 | 99.1703
KOND-KN | 24.7935 | 0.0031311 | 103.9656 | 4.4427
KN-GPK | 26.8163 | 0.6964 | 113.0617 | 4.4427
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.665 | 2 | 3478.536 | 10.1642
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 11.8132
DROSVD-ST | 519.665 | 6.3781 | 3465.6624 | 11.8132

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.897 | 2.1486 | 0.88289 | 0.20701
CVD
CND
GTU |  | 120.9027 |  | 31.0463
DK |  | 6.2064
Turbine | 43.2678
Tots1 | 27.7267 |  |  | 0.84857
Tots2 | 11.3081 |  |  | 0.7653
Tots3 | 4.2128 |  |  | 0.76629
Tots4 | 0.020236 |  |  | 0.033675
KN | 0.040411 | 0.045293 | 0.89222 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39740.0045 | 40141.4187 | 0.99
IVD | 87947.3232 | 88835.68 | 0.99
EVD | 33024.014 | 33357.5899 | 0.99
PPND | 440.7877 | 445.2401 | 0.99
IND | 28287.7552 | 28573.4901 | 0.99
GPK | 31338.7042 | 31655.2567 | 0.99
SP2 | 52.715 |  | 0.99
SP1 | 70.0958 |  | 0.99
OD | 6.0238 |  | 0.99
Strans | 34697.0286
Strans_cool | 3866.255
Reformer | 22559.4825
Ref_cooler | 7875.7851
Ref_HTS | 5689.8983
HTS_cooler | 21121.1069
Ref_all | 38553.0453
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.75665
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.9633 | 0.1 | 870.5363 | 519.9939
IVD-EVD | 304.3218 | 0.1 | 692.0972 | 519.9939
EVD-PPND | 232.478 | 0.1 | 614.4052 | 519.9939
PPND-IND | 231.5582 | 0.1 | 613.4182 | 519.9939
IND-GPK | 171.772 | 0.1 | 549.6379 | 519.9939
GPK-out | 100.8516 | 0.1 | 474.8022 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3443 | 7.7439 | 3423.0668 | 63.6976
IVD-PEVD | 296.0246 | 8.1172 | 2756.9292 | 63.6976
EVD-IVD | 294.5861 | 8.1172 | 1314.8284 | 63.6976
PEN-EVD | 161.6342 | 8.1172 | 686.934 | 63.6976
BND-PEN | 160.2874 | 0.62277 | 676.7221 | 63.6976
PPND-DROSND | 174.0401 | 0.61641 | 2791.2116 | 15.1896
IND-PPND | 160.2874 | 0.62277 | 2757.7571 | 15.1896
GPK-IND | 156.7065 | 0.62277 | 661.214 | 78.8872
GPK-REC | 156.7065 | 0.62277 | 661.214 | 94.0718
REC-GPK | 60 | 0.62277 | 251.6866 | 94.068
SMESH-GPK | 41.1335 | 0.6964 | 172.8794 | 72.7855
SMESHOD-REC | 41.1335 | 0.6964 | 172.8794 | 72.7855
SP1-OD | 70.465 | 0.031834 | 295.0143 | 54.5597
OD-GPK | 44.4784 | 0.031834 | 186.2737 | 54.5597
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 576.3228
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 72.5999
OD-SP1 | 57.2223 | 1 | 239.59 | 72.5999
OTB2-SP2 | 105.9537 | 0.094853 | 2638.9969 | 24.7337
SP2-SP1 | 96.7207 | 0.09011 | 405.3391 | 24.7337
SP1-SP2 | 68.5383 | 1 | 286.9698 | 576.3228
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 576.3228
WIN-SP1 | 40.3341 | 1 | 202.3831 | 576.3228
OTB1-SP1 | 71.6595 | 0.033509 | 2508.4319 | 29.826
DROSVD-TURBVD | 505.4273 | 7.1279 | 3423.0668 | 57.5959 | 6.8071 | 100
ENDOFVD | 188.6724 | 0.464 | 2833.4587 | 57.5959 | 7.0467 | 100
DROSND-TURBND | 171.3794 | 0.52966 | 2791.2116 | 15.1896 | 6.8943 | 100
SMESHEND | 184.5875 | 0.464 | 2824.6422 | 72.7855 | 7.0275 | 100
DOOTB2 | 105.9537 | 0.12495 | 2638.9969 | 72.7855 | 7.1631 | 97.9529
DOOTB1 | 71.6595 | 0.033509 | 2508.4319 | 48.0518 | 7.3801 | 94.826
INCND | 71.6595 | 0.033509 | 2508.4319 | 18.2259 | 7.3801 | 94.826
INKOND | 29.5106 | 0.0041291 | 2361.9588 | 18.2259 | 7.8253 | 92.073
KOND-KN | 29.5106 | 0.0041291 | 123.6883 | 18.2259
KN-GPK | 31.5361 | 0.6964 | 132.7832 | 18.2259
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 504.665 | 2 | 3478.536 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.665 | 6.3781 | 3465.6624 | 11.8132

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.0868 | 2 | 1107.0235 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 63155.318 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.0868 | 2 | 991.7578 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17757 | 0 | 0.00067838 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.9866
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.9866
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0309 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2557 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8473 | 142.2913 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017046 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65047 | 0.6821 | 0.95364 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 56.4148
Tots1 | 33.959 |  |  | 0.84882
Tots2 | 13.5123 |  |  | 0.78311
Tots3 | 6.2739 |  |  | 0.63577
Tots4 | 2.6696 |  |  | 0.52083
KN | 0.16576 | 0.18433 | 0.89927 | 0.076429
SGgtu_comp | 47020.9608
SGgtu_turb | 70544.4962

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42434.1386 | 42862.7662 | 0.99
IVD | 91859.4078 | 92787.2806 | 0.99
EVD | 39995.3562 | 40399.3497 | 0.99
PPND | 508.127 | 513.2596 | 0.99
IND | 32833.7115 | 33165.3652 | 0.99
GPK | 38524.9764 | 38914.1176 | 0.99
SP2 | 54.6941 |  | 0.99
SP1 | 68.0586 |  | 0.99
OD | 5.8735 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38761.3408

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 75922991.9194 | 17.0868 |  | 23.5165

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0