## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 434.1378 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5729 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 547.3096 | 0.1 | 971.9781 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PEVD-IVD | 469.0876 | 0.1 | 882.3248 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IVD-EVD | 291.1552 | 0.1 | 684.4247 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
EVD-PPND | 222.655 | 0.1 | 610.3686 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PPND-IND | 221.7363 | 0.1 | 609.3825 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IND-GPK | 162.3915 | 0.1 | 546.0513 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
GPK-out | 95.7586 | 0.1 | 475.6726 | 447.7107 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8659
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70703

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.8595 | 6.3542 | 3468.7668 | 57.3672
IVD-PEVD | 283.1677 | 6.7288 | 2776.0803 | 57.3672
EVD-IVD | 281.9513 | 6.7288 | 1247.0516 | 57.3672
PEN-EVD | 159.0276 | 6.7288 | 674.8705 | 57.3672
BND-PEN | 151.9908 | 0.50212 | 640.775 | 57.3672
PPND-DROSND | 166.4803 | 0.49599 | 2782.4829 | 12.7845
IND-PPND | 151.9908 | 0.50212 | 2748.2979 | 12.7845
GPK-IND | 148.2684 | 0.50212 | 624.7416 | 70.1517
GPK-REC | 148.2684 | 0.50212 | 624.7416 | 83.5955
REC-GPK | 60 | 0.50212 | 251.5853 | 83.5958
SMESH-GPK | 42.8548 | 0.6964 | 180.0712 | 70.152
SMESHOD-REC | 42.0315 | 0.6964 | 176.6313 | 58.35
SP1-OD | 69.4516 | 0.030468 | 290.7669 | 53.9209
OD-GPK | 43.3658 | 0.030461 | 181.6217 | 53.9146
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 576.4573
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.6169
OD-SP1 | 56.0596 | 1 | 234.7215 | 72.6169
OTB2-SP2 | 96.8775 | 0.090618 | 2650.2054 | 24.3525
SP2-SP1 | 95.4714 | 0.086087 | 400.0747 | 24.3525
SP1-SP2 | 67.5241 | 1 | 282.7235 | 576.4573
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 576.4573
WIN-SP1 | 39.3164 | 1 | 202.3831 | 576.4573
OTB1-SP1 | 70.638 | 0.032072 | 2526.9731 | 29.5626
DROSVD-TURBVD | 517.9987 | 5.7261 | 3468.7668 | 45.5653 | 6.9616 | 100
ENDOFVD | 199.6 | 0.37338 | 2861.4267 | 45.5653 | 7.2045 | 100
DROSND-TURBND | 163.9693 | 0.4199 | 2782.4829 | 12.7845 | 6.978 | 100
SMESHEND | 191.332 | 0.37338 | 2844.13 | 58.3499 | 7.1676 | 100
DOOTB2 | 96.8775 | 0.090626 | 2650.2054 | 58.3499 | 7.3368 | 99.0987
DOOTB1 | 70.6374 | 0.032071 | 2526.9714 | 33.9916 | 7.4531 | 95.7016
INCND | 42.7406 | 0.0085344 | 2526.9714 | 4.4353 | 8.0417 | 97.8565
INKOND | 25.4887 | 0.0032635 | 2522.6287 | 4.4353 | 8.4633 | 98.9854
KOND-KN | 25.4887 | 0.0032635 | 106.8728 | 4.4353
KN-GPK | 27.5119 | 0.6964 | 115.9688 | 4.4353
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.8557 | 2 | 3481.1647 | 10.1642
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 11.802
DROSVD-ST | 520.8557 | 6.3543 | 3468.7525 | 11.802

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.956 | 2.219 | 0.88145 | 0.19925
CVD
CND
GTU |  | 118.9135 |  | 30.9333
DK |  | 6.2022
Turbine | 43.1973
Tots1 | 27.6736 |  |  | 0.84844
Tots2 | 11.3155 |  |  | 0.75594
Tots3 | 4.1889 |  |  | 0.75505
Tots4 | 0.019261 |  |  | 0.033343
KN | 0.040344 | 0.045221 | 0.89216 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39737.3548 | 40138.7422 | 0.99
IVD | 87716.0025 | 88602.0227 | 0.99
EVD | 32824.1661 | 33155.7233 | 0.99
PPND | 437.0478 | 441.4625 | 0.99
IND | 28070.5483 | 28354.0892 | 0.99
GPK | 31194.1873 | 31509.2801 | 0.99
SP2 | 54.2484 |  | 0.99
SP1 | 68.083 |  | 0.99
OD | 5.8244 |  | 0.99
Strans | 34723.815
Strans_cool | 3888.5634
Reformer | 22532.8082
Ref_cooler | 7875.8006
Ref_HTS | 5689.9094
HTS_cooler | 21121.1482
Ref_all | 38575.4217
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.75705
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.6864 | 0.1 | 871.355 | 515.4058
IVD-EVD | 304.0824 | 0.1 | 691.8362 | 515.4058
EVD-PPND | 231.9607 | 0.1 | 613.8501 | 515.4058
PPND-IND | 231.0411 | 0.1 | 612.8634 | 515.4058
IND-GPK | 171.3499 | 0.1 | 549.19 | 515.4058
GPK-out | 100.354 | 0.1 | 474.2797 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.5151 | 7.7207 | 3426.2008 | 63.4164
IVD-PEVD | 295.8093 | 8.0922 | 2757.3043 | 63.4164
EVD-IVD | 294.2378 | 8.0922 | 1312.9057 | 63.4164
PEN-EVD | 161.288 | 8.0922 | 685.4259 | 63.4164
BND-PEN | 159.9473 | 0.61741 | 675.2443 | 63.4164
PPND-DROSND | 173.7942 | 0.6112 | 2791.0096 | 14.9726
IND-PPND | 159.9473 | 0.61741 | 2757.3833 | 14.9726
GPK-IND | 156.0711 | 0.61741 | 658.4632 | 78.389
GPK-REC | 156.0711 | 0.61741 | 658.4632 | 93.9648
REC-GPK | 60 | 0.61741 | 251.6821 | 93.9581
SMESH-GPK | 40.6575 | 0.6964 | 170.8904 | 72.3398
SMESHOD-REC | 40.6575 | 0.6964 | 170.8904 | 72.3398
SP1-OD | 70.4899 | 0.031868 | 295.1187 | 54.121
OD-GPK | 43.6358 | 0.031868 | 182.7516 | 54.121
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 574.8677
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.4166
OD-SP1 | 56.7596 | 1 | 237.6523 | 72.4166
OTB2-SP2 | 106.5391 | 0.089785 | 2642.0324 | 23.2961
SP2-SP1 | 95.2199 | 0.085296 | 399.0154 | 23.2961
SP1-SP2 | 68.5078 | 1 | 286.8422 | 574.8677
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 574.8677
WIN-SP1 | 39.4045 | 1 | 202.3831 | 574.8677
OTB1-SP1 | 71.6846 | 0.033545 | 2512.0893 | 30.8249
DROSVD-TURBVD | 506.6198 | 7.1069 | 3426.2008 | 57.3672 | 6.8124 | 100
ENDOFVD | 189.4983 | 0.46243 | 2835.3242 | 57.3672 | 7.0523 | 100
DROSND-TURBND | 171.1837 | 0.52623 | 2791.0096 | 14.9726 | 6.8968 | 100
SMESHEND | 185.2427 | 0.46243 | 2826.1521 | 72.3398 | 7.0323 | 100
DOOTB2 | 106.5391 | 0.12749 | 2642.0324 | 72.3398 | 7.1622 | 98.0467
DOOTB1 | 71.6846 | 0.033545 | 2512.0893 | 49.0436 | 7.3902 | 94.9811
INCND | 71.6846 | 0.033545 | 2512.0893 | 18.2187 | 7.3902 | 94.9811
INKOND | 30.1978 | 0.0042954 | 2367.6621 | 18.2187 | 7.8274 | 92.2514
KOND-KN | 30.1978 | 0.0042954 | 126.5607 | 18.2187
KN-GPK | 32.2236 | 0.6964 | 135.6554 | 18.2187
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.8557 | 2 | 3481.1647 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.8557 | 6.3543 | 3468.7525 | 11.802

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 19.8963 | 2 | 1114.9218 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 63179.9824 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-COMB | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 3.3064 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-GTU | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 139.0601
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 139.0601
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0126 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.382 | 0.1 | 690.2386 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.7982 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.64568 | 0.67819 | 0.95206 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 56.2203
Tots1 | 33.8969 |  |  | 0.84879
Tots2 | 13.3192 |  |  | 0.78875
Tots3 | 6.3729 |  |  | 0.62303
Tots4 | 2.6313 |  |  | 0.52132
KN | 0.16569 | 0.18427 | 0.8992 | 0.076429
SGgtu_comp | 47045.8279
SGgtu_turb | 70581.612

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42423.3056 | 42851.8239 | 0.99
IVD | 91599.819 | 92525.0697 | 0.99
EVD | 39792.55 | 40194.495 | 0.99
PPND | 503.4486 | 508.5339 | 0.99
IND | 32489.4932 | 32817.6699 | 0.99
GPK | 38223.1124 | 38609.2044 | 0.99
SP2 | 51.7311 |  | 0.99
SP1 | 70.0507 |  | 0.99
OD | 6.0206 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38928.7569

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 76464677.4982 | 19.8963 |  | 23.5073

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0