## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 428.6556 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 17.0221 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 541.9474 | 0.1 | 967.6835 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
PEVD-IVD | 465.494 | 0.1 | 880.0918 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
IVD-EVD | 286.8603 | 0.1 | 681.4762 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
EVD-PPND | 222.362 | 0.1 | 611.7415 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
PPND-IND | 221.443 | 0.1 | 610.7547 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
IND-GPK | 163.8075 | 0.1 | 549.2075 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
GPK-out | 102.9942 | 0.1 | 484.9029 | 445.6777 | 0.77757 | 0.11926 | 0.032462 | 0.064134 | 0.0065837
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.1354
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.8867

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 517.5468 | 5.9153 | 3465.6551 | 56.4642
IVD-PEVD | 278.8401 | 6.3051 | 2781.1687 | 56.4642
EVD-IVD | 278.5209 | 6.3051 | 1229.1437 | 56.4642
PEN-EVD | 161.2512 | 6.3051 | 684.2151 | 56.4642
BND-PEN | 153.7474 | 0.52596 | 648.3689 | 56.4642
PPND-DROSND | 166.9848 | 0.52264 | 2781.9211 | 13.7948
IND-PPND | 153.7474 | 0.52596 | 2750.3588 | 13.7948
GPK-IND | 153.7474 | 0.52596 | 674.5458 | 70.2589
GPK-REC | 153.7474 | 0.52596 | 674.5458 | 70.2565
REC-GPK | 64.5266 | 0.52596 | 270.6908 | 70.2589
SMESH-GPK | 64.5268 | 0.6964 | 270.6916 | 70.2539
SMESHOD-REC | 63.6384 | 0.6964 | 266.9733 | 55.6816
SP1-OD | 104.1033 | 0.1172 | 436.4859 | 51.219
OD-GPK | 67.328 | 0.1172 | 281.9419 | 51.2188
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 543.7052
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 68.491
OD-SP1 | 85.2262 | 1 | 356.8423 | 68.491
OTB2-SP2 | 126.3222 | 0.17087 | 2722.4076 | 10.1383
SP2-SP1 | 113.7371 | 0.16233 | 477.2404 | 10.1383
SP1-SP2 | 101.5421 | 1 | 425.1566 | 543.7052
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 543.7052
WIN-SP1 | 61.3423 | 1 | 202.3831 | 543.7052
OTB1-SP1 | 105.5836 | 0.12337 | 2676.6032 | 41.0807
DROSVD-TURBVD | 514.5333 | 5.2628 | 3465.6551 | 41.8869 | 6.9951 | 100
ENDOFVD | 208.1261 | 0.38741 | 2878.508 | 41.8869 | 7.2236 | 100
DROSND-TURBND | 164.4309 | 0.44156 | 2781.9211 | 13.7948 | 6.9542 | 100
SMESHEND | 196.6663 | 0.38741 | 2854.5793 | 55.6817 | 7.1733 | 100
DOOTB2 | 126.3212 | 0.17089 | 2722.4058 | 55.6817 | 7.2387 | 100
DOOTB1 | 105.583 | 0.12336 | 2676.6002 | 45.5434 | 7.2681 | 99.6569
INCND | 94.2322 | 0.0089881 | 2676.6002 | 4.4628 | 8.4687 | 100
INKOND | 90.236 | 0.0024156 | 2669.9121 | 4.4628 | 9.0563 | 100
KOND-KN | 20.5188 | 0.0024156 | 86.0849 | 4.4628
KN-GPK | 22.5384 | 0.6964 | 95.1813 | 4.4628
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 502.5417 | 2 | 3473.8493 | 12.7053
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 14.5723
DROSVD-ST | 517.5417 | 5.9153 | 3465.642 | 14.5723

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.024 | 2.3596 | 0.85777 | 0.17623
CVD
CND
GTU |  | 120.4843 |  | 30.8888
DK |  | 6.2055
Turbine | 34.0694
Tots1 | 24.5938 |  |  | 0.84923
Tots2 | 7.3596 |  |  | 0.83695
Tots3 | 2.0861 |  |  | 0.80464
Tots4 | 0.029847 |  |  | 0.034696
KN | 0.040595 | 0.045483 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38647.3139 | 39037.6908 | 0.99
IVD | 87633.3524 | 88518.5378 | 0.99
EVD | 30768.4142 | 31079.2063 | 0.99
PPND | 435.3989 | 439.7969 | 0.99
IND | 27155.9104 | 27430.2125 | 0.99
GPK | 28372.5277 | 28659.1189 | 0.99
SP2 | 22.5345 |  | 0.99
SP1 | 91.5145 |  | 0.99
OD | 7.8364 |  | 0.99
Strans | 43311.6671
Strans_cool | 3039.2087
Reformer | 28258.8511
Ref_cooler | 9844.7148
Ref_HTS | 7112.3609
HTS_cooler | 26401.3391
Ref_all | 46397.6236
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.7273
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.2955 | 0.1 | 866.3862 | 520.8344
IVD-EVD | 307.5671 | 0.1 | 695.6358 | 520.8344
EVD-PPND | 237.3758 | 0.1 | 619.6639 | 520.8344
PPND-IND | 236.4524 | 0.1 | 618.6721 | 520.8344
IND-GPK | 176.0137 | 0.1 | 554.14 | 520.8344
GPK-out | 106.7154 | 0.1 | 480.9615 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.7232 | 8.2059 | 3403.7861 | 62.2785
IVD-PEVD | 299.6208 | 8.5421 | 2750.3649 | 62.2785
EVD-IVD | 298.5392 | 8.5421 | 1336.6978 | 62.2785
PEN-EVD | 166.3883 | 8.5421 | 707.7199 | 62.2785
BND-PEN | 164.45 | 0.69143 | 694.8387 | 62.2785
PPND-DROSND | 176.9461 | 0.68467 | 2793.2265 | 16.4987
IND-PPND | 164.45 | 0.69143 | 2762.232 | 16.4987
GPK-IND | 164.45 | 0.69143 | 705.4384 | 78.7772
GPK-REC | 164.45 | 0.69143 | 705.4384 | 83.1678
REC-GPK | 60 | 0.69143 | 251.7442 | 83.1678
SMESH-GPK | 53.9538 | 0.6964 | 226.4609 | 78.777
SMESHOD-REC | 53.9538 | 0.6964 | 226.4609 | 78.777
SP1-OD | 96.3516 | 0.088905 | 403.7836 | 52.42
OD-GPK | 66.0669 | 0.088907 | 276.6365 | 52.4202
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 538.3767
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 67.8198
OD-SP1 | 81.1374 | 1 | 339.7223 | 67.8198
OTB2-SP2 | 116.9811 | 0.18041 | 2660.3405 | 17.9907
SP2-SP1 | 115.3971 | 0.17138 | 484.2769 | 17.9907
SP1-SP2 | 94.2473 | 1 | 394.6134 | 538.3767
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 538.3767
WIN-SP1 | 60.8272 | 1 | 202.3831 | 538.3767
OTB1-SP1 | 97.763 | 0.093585 | 2571.8993 | 34.4298
DROSVD-TURBVD | 500.0805 | 7.6576 | 3403.7861 | 62.2785 | 6.7511 | 100
ENDOFVD | 186.7774 | 0.51486 | 2826.4049 | 62.2785 | 6.9848 | 100
DROSND-TURBND | 174.1803 | 0.59233 | 2793.2265 | 16.4987 | 6.8493 | 100
SMESHEND | 183.6093 | 0.51486 | 2819.4561 | 78.7772 | 6.9696 | 100
DOOTB2 | 116.981 | 0.18041 | 2660.3402 | 78.7772 | 7.0558 | 98.1376
DOOTB1 | 97.763 | 0.093585 | 2571.8991 | 60.787 | 7.1112 | 95.5741
INCND | 80.988 | 0.049343 | 2571.8991 | 26.3568 | 7.392 | 96.8438
INKOND | 28.0478 | 0.0037936 | 2329.4119 | 26.3568 | 7.7532 | 90.8559
KOND-KN | 28.0478 | 0.0037936 | 117.5728 | 26.3568
KN-GPK | 30.0725 | 0.6964 | 126.6682 | 26.3568
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 502.5417 | 2 | 3473.8493 | 12.7053
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 517.5417 | 5.9153 | 3465.642 | 14.5723

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 5.9787 | 2 | 1075.8676 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 5.9787 | 2 | 958.3276 | 78856.1666 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 5.9787 | 2 | 958.3276 | 4.395 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 5.9787 | 2 | 958.3276 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 184.751
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 184.751
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1349 | 189.1461 | 0.74982 | 0.16772 | 0.017073 | 0.0096131 | 0.055778 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3908 | 0.1 | 690.3513 | 189.1461 | 0.74982 | 0.16772 | 0.017073 | 0.0096131 | 0.055778 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.7146 | 189.1461 | 0.74982 | 0.16772 | 0.017073 | 0.0096131 | 0.055778 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.80222 | 0.83142 | 0.96488 | 0.67348
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 60.2604
Tots1 | 35.9584 |  |  | 0.84931
Tots2 | 12.5347 |  |  | 0.82562
Tots3 | 5.3761 |  |  | 0.81147
Tots4 | 6.3912 |  |  | 0.69029
KN | 0.23973 | 0.26479 | 0.90534 | 0.076429
SGgtu_comp | 62503.6552
SGgtu_turb | 93775.5285

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40694.6943 | 41105.7518 | 0.99
IVD | 88043.3697 | 88932.6967 | 0.99
EVD | 39173.1035 | 39568.7914 | 0.99
PPND | 511.3783 | 516.5437 | 0.99
IND | 33274.4537 | 33610.5593 | 0.99
GPK | 37732.748 | 38113.8868 | 0.99
SP2 | 38.7574 |  | 0.99
SP1 | 75.3349 |  | 0.99
OD | 6.5985 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 47596.073

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 92232785.9916 | 5.9787 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0