## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 416.8724 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 20.3878 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 543.3481 | 0.1 | 971.3398 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
PEVD-IVD | 465.8242 | 0.1 | 882.4441 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
IVD-EVD | 283.1341 | 0.1 | 679.2673 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
EVD-PPND | 219.9258 | 0.1 | 610.9306 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
PPND-IND | 219.0092 | 0.1 | 609.9463 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
IND-GPK | 162.6883 | 0.1 | 549.7875 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
GPK-out | 105.0577 | 0.1 | 488.8103 | 437.2602 | 0.77696 | 0.11827 | 0.032983 | 0.065178 | 0.0066022
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 19.3258
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.062

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 519.4406 | 5.5456 | 3474.0984 | 55.8545
IVD-PEVD | 275.0587 | 5.9518 | 2785.111 | 55.8545
EVD-IVD | 274.8946 | 5.9518 | 1210.351 | 55.8545
PEN-EVD | 160.4896 | 5.9518 | 680.7181 | 55.8545
BND-PEN | 152.9678 | 0.51527 | 644.9979 | 55.8545
PPND-DROSND | 166.4667 | 0.51001 | 2781.5046 | 13.2921
IND-PPND | 152.9678 | 0.51527 | 2749.448 | 13.2921
GPK-IND | 152.9678 | 0.51527 | 672.9577 | 69.1467
GPK-REC | 152.9678 | 0.51527 | 672.9577 | 69.1467
REC-GPK | 69.4284 | 0.51527 | 291.2151 | 69.1467
SMESH-GPK | 69.4284 | 0.6964 | 291.2148 | 69.1409
SMESHOD-REC | 68.264 | 0.6964 | 286.3381 | 51.8544
SP1-OD | 111.3406 | 0.14996 | 467.0898 | 47.4179
OD-GPK | 72.7416 | 0.14996 | 304.6518 | 47.4168
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 507.0563
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 63.8743
OD-SP1 | 91.4119 | 1 | 382.7414 | 63.8743
OTB2-SP2 | 143.6814 | 0.19731 | 2756.225 | 7.2485
SP2-SP1 | 118.1722 | 0.18744 | 496.0504 | 7.2485
SP1-SP2 | 108.8605 | 1 | 455.7989 | 507.0563
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 507.0563
WIN-SP1 | 66.4917 | 1 | 202.3831 | 507.0563
OTB1-SP1 | 126.3482 | 0.15785 | 2723.7726 | 40.1694
DROSVD-TURBVD | 516.2936 | 4.8607 | 3474.0984 | 38.5632 | 7.0411 | 100
ENDOFVD | 215.7196 | 0.38085 | 2894.5611 | 38.5632 | 7.2644 | 100
DROSND-TURBND | 163.8993 | 0.43113 | 2781.5046 | 13.2921 | 6.9639 | 100
SMESHEND | 201.7697 | 0.38085 | 2865.5812 | 51.8554 | 7.2043 | 100
DOOTB2 | 143.6805 | 0.1973 | 2756.2234 | 51.8554 | 7.2565 | 100
DOOTB1 | 126.3482 | 0.15785 | 2723.7727 | 44.6069 | 7.2781 | 100
INCND | 118.9982 | 0.0091779 | 2723.7727 | 4.4376 | 8.5833 | 100
INKOND | 114.8427 | 0.0022589 | 2716.5482 | 4.4376 | 9.2114 | 100
KOND-KN | 19.4368 | 0.0022589 | 81.5572 | 4.4376
KN-GPK | 21.4555 | 0.6964 | 90.6535 | 4.4376
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 504.4495 | 2 | 3478.0603 | 15.2463
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 17.2865
DROSVD-ST | 519.4495 | 5.5453 | 3474.1247 | 17.2865

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9951 | 2.3776 | 0.83913 | 0.16625
CVD
CND
GTU |  | 115.83 |  | 30.5217
DK |  | 6.1957
Turbine | 29.4992
Tots1 | 22.3488 |  |  | 0.84841
Tots2 | 5.6708 |  |  | 0.83575
Tots3 | 1.4475 |  |  | 0.79057
Tots4 | 0.03206 |  |  | 0.033565
KN | 0.040366 | 0.045224 | 0.89259 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38481.8637 | 38870.5694 | 0.99
IVD | 87952.7359 | 88841.1474 | 0.99
EVD | 29582.0948 | 29880.9038 | 0.99
PPND | 426.1085 | 430.4126 | 0.99
IND | 26042.0046 | 26305.0551 | 0.99
GPK | 26396.2378 | 26662.8664 | 0.99
SP2 | 16.219 |  | 0.99
SP1 | 89.9509 |  | 0.99
OD | 7.6253 |  | 0.99
Strans | 52038.2333
Strans_cool | 2730.3584
Reformer | 33846.4392
Ref_cooler | 11813.6648
Ref_HTS | 8534.8381
HTS_cooler | 31681.6256
Ref_all | 54760.4868
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.6992
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.5391 | 0.1 | 865.5308 | 517.9937
IVD-EVD | 306.9024 | 0.1 | 694.9109 | 517.9937
EVD-PPND | 237.6938 | 0.1 | 620.0055 | 517.9937
PPND-IND | 236.7702 | 0.1 | 619.0135 | 517.9937
IND-GPK | 176.4651 | 0.1 | 554.6193 | 517.9937
GPK-out | 106.9788 | 0.1 | 481.2382 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.1001 | 8.1336 | 3403.0993 | 61.7347
IVD-PEVD | 298.9988 | 8.4674 | 2751.5415 | 61.7347
EVD-IVD | 298.0917 | 8.4674 | 1334.2348 | 61.7347
PEN-EVD | 167.3866 | 8.4674 | 711.9979 | 61.7347
BND-PEN | 164.9758 | 0.70051 | 697.131 | 61.7347
PPND-DROSND | 177.2895 | 0.69374 | 2793.4037 | 16.6159
IND-PPND | 164.9758 | 0.70051 | 2762.7838 | 16.6159
GPK-IND | 164.9758 | 0.70051 | 713.716 | 78.3506
GPK-REC | 164.9758 | 0.70051 | 713.716 | 81.4583
REC-GPK | 60 | 0.70051 | 251.7519 | 81.4623
SMESH-GPK | 55.6133 | 0.6964 | 233.4 | 78.351
SMESHOD-REC | 55.6133 | 0.6964 | 233.4 | 78.351
SP1-OD | 104.1615 | 0.11744 | 436.7319 | 47.8835
OD-GPK | 71.7135 | 0.11744 | 300.3162 | 47.8842
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 491.5503
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 61.921
OD-SP1 | 87.8432 | 1 | 367.7995 | 61.921
OTB2-SP2 | 121.1831 | 0.20625 | 2677.906 | 13.7291
SP2-SP1 | 119.5627 | 0.19594 | 501.9544 | 13.7291
SP1-SP2 | 102.1301 | 1 | 427.6185 | 491.5503
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 491.5503
WIN-SP1 | 66.0421 | 1 | 202.3831 | 491.5503
OTB1-SP1 | 105.6424 | 0.12362 | 2607.1022 | 34.1546
DROSVD-TURBVD | 499.473 | 7.59 | 3403.0993 | 61.7347 | 6.754 | 100
ENDOFVD | 188.4971 | 0.52272 | 2829.7072 | 61.7347 | 6.9852 | 100
DROSND-TURBND | 174.5281 | 0.60129 | 2793.4037 | 16.6159 | 6.843 | 100
SMESHEND | 184.9861 | 0.52272 | 2822.0083 | 78.3506 | 6.9685 | 100
DOOTB2 | 121.1858 | 0.20625 | 2677.9174 | 78.3506 | 7.0412 | 98.6481
DOOTB1 | 105.6448 | 0.12363 | 2607.1123 | 64.6216 | 7.0837 | 96.5524
INCND | 84.9029 | 0.057647 | 2607.1123 | 30.4668 | 7.4217 | 98.0809
INKOND | 28.4212 | 0.0038769 | 2325.9759 | 30.4668 | 7.7327 | 90.6837
KOND-KN | 28.4212 | 0.0038769 | 119.1338 | 30.4668
KN-GPK | 30.4461 | 0.6964 | 128.2291 | 30.4668
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 504.4495 | 2 | 3478.0603 | 15.2463
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 519.4495 | 5.5453 | 3474.1247 | 17.2865

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.1441 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 9.164 | 2 | 1084.7898 | 102874.4986 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 9.164 | 2 | 967.7039 | 94645.4797 | 0 | 0 | 0.17767 | 0 | 0.00011624 | 0.10267 | 0.71744 | 0.0021151
Sepout-COMB | 9.164 | 2 | 967.7039 | 5.4915 | 0 | 0 | 0.17767 | 0 | 0.00011624 | 0.10267 | 0.71744 | 0.0021151
Sepout-GTU | 9.164 | 2 | 967.7039 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17767 | 0 | 0.00011624 | 0.10267 | 0.71744 | 0.0021151
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 230.9084
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 230.9084
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0955 | 236.3999 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017065 | 0.0096132 | 0.055759 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3884 | 0.1 | 690.3153 | 236.3999 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017065 | 0.0096132 | 0.055759 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 443.8871 | 236.3999 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017065 | 0.0096132 | 0.055759 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.91781 | 0.95604 | 0.96001 | 0.57765
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 59.8287
Tots1 | 35.3982 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.2896 |  |  | 0.83389
Tots3 | 4.5755 |  |  | 0.81492
Tots4 | 8.5653 |  |  | 0.7498
KN | 0.27711 | 0.30493 | 0.90876 | 0.076429
SGgtu_comp | 78119.2807
SGgtu_turb | 117202.3728

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40220.9421 | 40627.2143 | 0.99
IVD | 87496.2387 | 88380.0391 | 0.99
EVD | 38412.4731 | 38800.4779 | 0.99
PPND | 508.7558 | 513.8947 | 0.99
IND | 33022.2018 | 33355.7594 | 0.99
GPK | 37630.8187 | 38010.928 | 0.99
SP2 | 29.5751 |  | 0.99
SP1 | 74.2733 |  | 0.99
OD | 6.4669 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 58255.6043

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 111597210.3118 | 9.164 |  | 23.5382

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0