## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 427.0686 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 16.9658 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 546.4003 | 0.1 | 972.8358 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
PEVD-IVD | 468.1711 | 0.1 | 883.1362 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
IVD-EVD | 287.6894 | 0.1 | 682.3821 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
EVD-PPND | 220.8153 | 0.1 | 610.0839 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
PPND-IND | 219.8977 | 0.1 | 609.0989 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
IND-GPK | 161.5563 | 0.1 | 546.8195 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
GPK-out | 97.8411 | 0.1 | 479.4819 | 444.0344 | 0.77756 | 0.11925 | 0.032463 | 0.064136 | 0.0065838
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.0821
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.88377

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.8659 | 5.9888 | 3472.7044 | 56.944
IVD-PEVD | 279.6263 | 6.3805 | 2780.291 | 56.944
EVD-IVD | 278.7918 | 6.3805 | 1230.5289 | 56.944
PEN-EVD | 158.508 | 6.3805 | 672.423 | 56.944
BND-PEN | 151.3735 | 0.49396 | 638.1087 | 56.944
PPND-DROSND | 165.758 | 0.48545 | 2781.4547 | 12.7751
IND-PPND | 151.3735 | 0.49396 | 2747.5664 | 12.7751
GPK-IND | 149.9446 | 0.49396 | 631.9517 | 69.7191
GPK-REC | 149.9446 | 0.49396 | 631.9517 | 77.8214
REC-GPK | 60 | 0.49396 | 251.5784 | 77.8155
SMESH-GPK | 49.3957 | 0.6964 | 207.4057 | 69.7181
SMESHOD-REC | 48.4621 | 0.6964 | 203.5037 | 55.1233
SP1-OD | 80.9853 | 0.049338 | 339.1493 | 50.7109
OD-GPK | 50.5754 | 0.049334 | 211.7797 | 50.7089
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 538.0162
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 67.7744
OD-SP1 | 65.4313 | 1 | 273.961 | 67.7744
OTB2-SP2 | 101.701 | 0.10774 | 2668.7956 | 17.5719
SP2-SP1 | 100.2567 | 0.10235 | 420.2489 | 17.5719
SP1-SP2 | 78.899 | 1 | 330.3501 | 538.0162
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 538.0162
WIN-SP1 | 45.7383 | 1 | 202.3831 | 538.0162
OTB1-SP1 | 82.2654 | 0.051935 | 2573.1919 | 33.137
DROSVD-TURBVD | 517.8594 | 5.3301 | 3472.7044 | 42.3481 | 6.9984 | 100
ENDOFVD | 202.7953 | 0.35955 | 2868.7568 | 42.3481 | 7.237 | 100
DROSND-TURBND | 163.0421 | 0.406 | 2781.4547 | 12.7751 | 6.9907 | 100
SMESHEND | 193.0775 | 0.35955 | 2848.524 | 55.1233 | 7.1941 | 100
DOOTB2 | 101.7014 | 0.10773 | 2668.7969 | 55.1233 | 7.3086 | 99.5804
DOOTB1 | 82.2667 | 0.051937 | 2573.1974 | 37.5493 | 7.373 | 96.8032
INCND | 42.5464 | 0.0084482 | 2573.1974 | 4.4144 | 8.1927 | 99.7975
INKOND | 36.5196 | 0.0029302 | 2568.4651 | 4.4144 | 8.6652 | 100
KOND-KN | 23.6873 | 0.0029302 | 99.3394 | 4.4144
KN-GPK | 25.7093 | 0.6964 | 108.4356 | 4.4144
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 505.8725 | 2 | 3481.2018 | 12.7053
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 14.5948
DROSVD-ST | 520.8725 | 5.9887 | 3472.7206 | 14.5948

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.954 | 2.2613 | 0.86409 | 0.18706
CVD
CND
GTU |  | 116.3667 |  | 30.5655
DK |  | 6.1968
Turbine | 39.0938
Tots1 | 25.5761 |  |  | 0.84903
Tots2 | 9.9071 |  |  | 0.80715
Tots3 | 3.5897 |  |  | 0.80689
Tots4 | 0.02089 |  |  | 0.032528
KN | 0.040154 | 0.045002 | 0.89229 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39431.4137 | 39829.7108 | 0.99
IVD | 88250.2924 | 89141.7095 | 0.99
EVD | 31781.8903 | 32102.9195 | 0.99
PPND | 432.984 | 437.3576 | 0.99
IND | 27377.671 | 27654.2131 | 0.99
GPK | 29601.1954 | 29900.1974 | 0.99
SP2 | 39.1162 |  | 0.99
SP1 | 74.7002 |  | 0.99
OD | 6.3937 |  | 0.99
Strans | 43405.0734
Strans_cool | 4036.3565
Reformer | 28165.431
Ref_cooler | 9844.7129
Ref_HTS | 7112.3595
HTS_cooler | 26401.334
Ref_all | 47394.7629
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.70824
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 464.2021 | 0.1 | 869.6748 | 526.8248
IVD-EVD | 309.5571 | 0.1 | 697.807 | 526.8248
EVD-PPND | 237.1916 | 0.1 | 619.466 | 526.8248
PPND-IND | 236.2694 | 0.1 | 618.4755 | 526.8248
IND-GPK | 175.655 | 0.1 | 553.7591 | 526.8248
GPK-out | 103.9186 | 0.1 | 478.0231 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.4451 | 8.4266 | 3407.9378 | 63.8752
IVD-PEVD | 301.4897 | 8.7696 | 2746.722 | 63.8752
EVD-IVD | 299.7624 | 8.7696 | 1343.4223 | 63.8752
PEN-EVD | 165.4454 | 8.7696 | 703.7727 | 63.8752
BND-PEN | 163.962 | 0.68308 | 692.7118 | 63.8752
PPND-DROSND | 177.1047 | 0.6767 | 2794.1575 | 15.9211
IND-PPND | 163.962 | 0.68308 | 2761.7171 | 15.9211
GPK-IND | 161.6204 | 0.68308 | 682.5401 | 79.7962
GPK-REC | 161.6204 | 0.68308 | 682.5401 | 91.6907
REC-GPK | 60 | 0.68308 | 251.7372 | 91.6851
SMESH-GPK | 44.6447 | 0.6964 | 187.5502 | 79.7962
SMESHOD-REC | 44.6447 | 0.6964 | 187.5502 | 79.7962
SP1-OD | 82.3348 | 0.052079 | 344.8169 | 50.2738
OD-GPK | 51.0567 | 0.052079 | 213.7948 | 50.2738
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 523.4361
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 65.9377
OD-SP1 | 66.5203 | 1 | 278.5203 | 65.9377
OTB2-SP2 | 115.289 | 0.10624 | 2653.2647 | 15.8704
SP2-SP1 | 99.8648 | 0.10093 | 418.596 | 15.8704
SP1-SP2 | 80.243 | 1 | 335.9776 | 523.4361
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 523.4361
WIN-SP1 | 45.8755 | 1 | 202.3831 | 523.4361
OTB1-SP1 | 83.6262 | 0.05482 | 2522.2446 | 34.4034
DROSVD-TURBVD | 502.7596 | 7.8633 | 3407.9378 | 63.8752 | 6.7449 | 100
ENDOFVD | 186.5487 | 0.51745 | 2825.7517 | 63.8752 | 6.9811 | 100
DROSND-TURBND | 174.502 | 0.58959 | 2794.1575 | 15.9211 | 6.8534 | 100
SMESHEND | 183.6772 | 0.51745 | 2819.448 | 79.7962 | 6.9674 | 100
DOOTB2 | 115.289 | 0.17078 | 2653.2647 | 79.7962 | 7.0619 | 97.9351
DOOTB1 | 83.6262 | 0.05482 | 2522.2446 | 63.9258 | 7.2063 | 94.4837
INCND | 83.6262 | 0.05482 | 2522.2446 | 29.5225 | 7.2063 | 94.4837
INKOND | 31.9212 | 0.0047384 | 2274.4377 | 29.5225 | 7.4801 | 88.2663
KOND-KN | 31.9212 | 0.0047384 | 133.7648 | 29.5225
KN-GPK | 33.9477 | 0.6964 | 142.8585 | 29.5225
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 505.8725 | 2 | 3481.2018 | 12.7053
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.8725 | 5.9887 | 3472.7206 | 14.5948

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 19.0177 | 2 | 1112.4511 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 19.0177 | 2 | 997.6883 | 78964.9837 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 0.00083891 | 0.10259 | 0.71692 | 0.0021136
Sepout-COMB | 19.0177 | 2 | 997.6883 | 4.4026 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 0.00083891 | 0.10259 | 0.71692 | 0.0021136
Sepout-GTU | 19.0177 | 2 | 997.6883 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 0.00083891 | 0.10259 | 0.71692 | 0.0021136
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 185.1636
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 185.1636
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.018 | 189.5661 | 0.74984 | 0.16778 | 0.017041 | 0.0096133 | 0.055724 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3824 | 0.1 | 690.2437 | 189.5661 | 0.74984 | 0.16778 | 0.017041 | 0.0096133 | 0.055724 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.0307 | 189.5661 | 0.74984 | 0.16778 | 0.017041 | 0.0096133 | 0.055724 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.70652 | 0.72183 | 0.97879 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 66.1395
Tots1 | 37.1872 |  |  | 0.84909
Tots2 | 13.2608 |  |  | 0.81911
Tots3 | 8.3756 |  |  | 0.71768
Tots4 | 7.3159 |  |  | 0.7479
KN | 0.26847 | 0.29581 | 0.90756 | 0.076429
SGgtu_comp | 62643.2215
SGgtu_turb | 93982.0313

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42236.8871 | 42663.5224 | 0.99
IVD | 89638.7737 | 90544.2159 | 0.99
EVD | 40859.2345 | 41271.954 | 0.99
PPND | 516.5955 | 521.8137 | 0.99
IND | 33753.257 | 34094.199 | 0.99
GPK | 39500.6408 | 39899.6372 | 0.99
SP2 | 35.1105 |  | 0.99
SP1 | 75.3209 |  | 0.99
OD | 6.5211 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 50654.5416

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 95369039.2314 | 19.0177 |  | 23.5103

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0