## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 424.1219 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 16.9388 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 548.3763 | 0.1 | 975.1697 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
PEVD-IVD | 469.2988 | 0.1 | 884.4638 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
IVD-EVD | 287.6788 | 0.1 | 682.4137 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
EVD-PPND | 220.1916 | 0.1 | 609.4564 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
PPND-IND | 219.2746 | 0.1 | 608.4721 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
IND-GPK | 160.8116 | 0.1 | 546.0697 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
GPK-out | 95.4704 | 0.1 | 477.0281 | 441.0607 | 0.77755 | 0.11923 | 0.032475 | 0.06416 | 0.0065842
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 16.0564
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.88236

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 522.4727 | 5.989 | 3476.4999 | 56.8888
IVD-PEVD | 279.6209 | 6.38 | 2780.2972 | 56.8888
EVD-IVD | 278.6059 | 6.38 | 1229.5512 | 56.8888
PEN-EVD | 157.8462 | 6.38 | 669.5703 | 56.8888
BND-PEN | 150.6468 | 0.48448 | 634.9707 | 56.8888
PPND-DROSND | 165.3716 | 0.47489 | 2781.2672 | 12.431
IND-PPND | 150.6468 | 0.48448 | 2746.7004 | 12.431
GPK-IND | 147.3008 | 0.48448 | 620.5687 | 69.3197
GPK-REC | 147.3008 | 0.48448 | 620.5687 | 81.6997
REC-GPK | 60 | 0.48448 | 251.5704 | 81.6945
SMESH-GPK | 44.2006 | 0.6964 | 185.6944 | 69.3216
SMESHOD-REC | 43.2085 | 0.6964 | 181.5492 | 54.7314
SP1-OD | 72.3975 | 0.034581 | 303.1158 | 50.336
OD-GPK | 44.7843 | 0.034559 | 187.5547 | 50.3199
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 536.2938
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 67.5574
OD-SP1 | 58.2409 | 1 | 243.8546 | 67.5574
OTB2-SP2 | 97.3587 | 0.092221 | 2657.6916 | 20.8051
SP2-SP1 | 95.9498 | 0.08761 | 402.0905 | 20.8051
SP1-SP2 | 70.5141 | 1 | 295.2426 | 536.2938
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 536.2938
WIN-SP1 | 40.4624 | 1 | 202.3831 | 536.2938
OTB1-SP1 | 73.6075 | 0.036401 | 2542.603 | 29.516
DROSVD-TURBVD | 519.4821 | 5.33 | 3476.4999 | 42.3005 | 7.0032 | 100
ENDOFVD | 202.4044 | 0.35286 | 2868.2713 | 42.3005 | 7.2445 | 100
DROSND-TURBND | 162.6512 | 0.39684 | 2781.2672 | 12.431 | 7.0004 | 100
SMESHEND | 192.9013 | 0.35286 | 2848.5103 | 54.7315 | 7.2025 | 100
DOOTB2 | 97.3592 | 0.092225 | 2657.6928 | 54.7315 | 7.3491 | 99.3951
DOOTB1 | 73.6103 | 0.036406 | 2542.613 | 33.9115 | 7.4427 | 96.1432
INCND | 42.5914 | 0.0084681 | 2542.613 | 4.4115 | 8.0948 | 98.5197
INKOND | 24.7902 | 0.0031305 | 2538.2416 | 4.4115 | 8.5347 | 99.6772
KOND-KN | 24.7902 | 0.0031305 | 103.9518 | 4.4115
KN-GPK | 26.813 | 0.6964 | 113.0479 | 4.4115
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 507.4687 | 2 | 3484.7264 | 12.7052
ST-GPK | 47.9 | 0.8 | 201.2441 | 14.5902
DROSVD-ST | 522.4687 | 5.9887 | 3476.4936 | 14.5902

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9683 | 2.2771 | 0.86442 | 0.18566
CVD
CND
GTU |  | 114.3935 |  | 30.5005
DK |  | 6.1926
Turbine | 40.0939
Tots1 | 25.7284 |  |  | 0.84869
Tots2 | 10.4437 |  |  | 0.77847
Tots3 | 3.9025 |  |  | 0.78006
Tots4 | 0.019285 |  |  | 0.032276
KN | 0.040128 | 0.044976 | 0.8922 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39606.7058 | 40006.7736 | 0.99
IVD | 88225.2023 | 89116.366 | 0.99
EVD | 31856.8213 | 32178.6073 | 0.99
PPND | 429.7985 | 434.1399 | 0.99
IND | 27247.9789 | 27523.211 | 0.99
GPK | 30147.0446 | 30451.5602 | 0.99
SP2 | 46.4587 |  | 0.99
SP1 | 67.4801 |  | 0.99
OD | 5.7537 |  | 0.99
Strans | 43449.7181
Strans_cool | 4336.7643
Reformer | 28120.5616
Ref_cooler | 9844.682
Ref_HTS | 7112.3372
HTS_cooler | 26401.2511
Ref_all | 47695.0347
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 0.71591
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 519.9939 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.2913 | 0.1 | 870.9077 | 519.9939
IVD-EVD | 309.2023 | 0.1 | 697.4199 | 519.9939
EVD-PPND | 236.406 | 0.1 | 618.6222 | 519.9939
PPND-IND | 235.4844 | 0.1 | 617.6325 | 519.9939
IND-GPK | 175.0567 | 0.1 | 553.1239 | 519.9939
GPK-out | 102.672 | 0.1 | 476.7138 | 519.9939
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 507.1939 | 8.3892 | 3412.7267 | 63.4875
IVD-PEVD | 301.1661 | 8.7299 | 2747.3644 | 63.4875
EVD-IVD | 299.2661 | 8.7299 | 1340.6286 | 63.4875
PEN-EVD | 164.9689 | 8.7299 | 701.6902 | 63.4875
BND-PEN | 163.4953 | 0.67517 | 690.6784 | 63.4875
PPND-DROSND | 176.8549 | 0.66907 | 2794.102 | 15.4969
IND-PPND | 163.4953 | 0.67517 | 2761.2222 | 15.4969
GPK-IND | 160.2206 | 0.67517 | 676.4633 | 78.9844
GPK-REC | 160.2206 | 0.67517 | 676.4633 | 92.6123
REC-GPK | 60 | 0.67517 | 251.7306 | 92.6129
SMESH-GPK | 42.4656 | 0.6964 | 178.4449 | 78.9844
SMESHOD-REC | 42.4656 | 0.6964 | 178.4449 | 78.9844
SP1-OD | 82.3776 | 0.052168 | 344.9967 | 49.4797
OD-GPK | 47.0146 | 0.052168 | 196.8939 | 49.4797
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 518.4449
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 65.309
OD-SP1 | 64.4308 | 1 | 269.7716 | 65.309
OTB2-SP2 | 117.2028 | 0.084863 | 2663.2401 | 10.7774
SP2-SP1 | 93.6932 | 0.080619 | 392.5851 | 10.7774
SP1-SP2 | 80.0434 | 1 | 335.1416 | 518.4449
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 518.4449
WIN-SP1 | 41.2421 | 1 | 202.3831 | 518.4449
OTB1-SP1 | 83.6694 | 0.054913 | 2530.0052 | 38.7023
DROSVD-TURBVD | 504.5363 | 7.8283 | 3412.7267 | 63.4875 | 6.753 | 100
ENDOFVD | 188.1828 | 0.51727 | 2829.3364 | 63.4875 | 6.9891 | 100
DROSND-TURBND | 174.358 | 0.58562 | 2794.102 | 15.4969 | 6.8563 | 100
SMESHEND | 185.0261 | 0.51727 | 2822.4233 | 78.9844 | 6.974 | 100
DOOTB2 | 117.2028 | 0.1817 | 2663.2401 | 78.9844 | 7.0601 | 98.2535
DOOTB1 | 83.6694 | 0.054913 | 2530.0052 | 68.2071 | 7.2273 | 94.8179
INCND | 83.6694 | 0.054913 | 2530.0052 | 29.5047 | 7.2273 | 94.8179
INKOND | 33.0331 | 0.0050448 | 2285.9609 | 29.5047 | 7.4923 | 88.6465
KOND-KN | 33.0331 | 0.0050448 | 138.4127 | 29.5047
KN-GPK | 35.0601 | 0.6964 | 147.5056 | 29.5047
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 507.4687 | 2 | 3484.7264 | 12.7052
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 522.4687 | 5.9887 | 3476.4936 | 14.5902

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 14.9674 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 5.9534 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 23.3578 | 2 | 1124.6636 | 85728.7488 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 23.3578 | 2 | 1011.1478 | 79017.9318 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0.0012466 | 0.10255 | 0.71663 | 0.0021127
Sepout-COMB | 23.3578 | 2 | 1011.1478 | 4.4062 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0.0012466 | 0.10255 | 0.71663 | 0.0021127
Sepout-GTU | 23.3578 | 2 | 1011.1478 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0.0012466 | 0.10255 | 0.71663 | 0.0021127
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 185.3079
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 185.3079
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9948 | 189.7142 | 0.74984 | 0.16781 | 0.01703 | 0.0096133 | 0.055715 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3802 | 0.1 | 690.2217 | 189.7142 | 0.74984 | 0.16781 | 0.01703 | 0.0096133 | 0.055715 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 57.9 | 0.1 | 417.8195 | 189.7142 | 0.74984 | 0.16781 | 0.01703 | 0.0096133 | 0.055715 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69912 | 0.71598 | 0.97644 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 65.899
Tots1 | 37.038 |  |  | 0.84911
Tots2 | 12.573 |  |  | 0.82581
Tots3 | 9.0876 |  |  | 0.69061
Tots4 | 7.2005 |  |  | 0.75051
KN | 0.26829 | 0.29566 | 0.90741 | 0.076429
SGgtu_comp | 62692.0643
SGgtu_turb | 94055.1786

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42242.9762 | 42669.6729 | 0.99
IVD | 89310.4722 | 90212.5982 | 0.99
EVD | 40564.5766 | 40974.3198 | 0.99
PPND | 509.4929 | 514.6392 | 0.99
IND | 33208.6313 | 33544.072 | 0.99
GPK | 39335.4755 | 39732.8035 | 0.99
SP2 | 24.227 |  | 0.99
SP1 | 84.227 |  | 0.99
OD | 7.2548 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 51678.5645

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 96416003.2519 | 23.3578 |  | 23.4945

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0