## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 443.0345 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6671 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 538.3498 | 0.1 | 961.5338 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PEVD-IVD | 463.8529 | 0.1 | 876.2912 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IVD-EVD | 290.3817 | 0.1 | 683.4965 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
EVD-PPND | 226.1971 | 0.1 | 614.0882 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PPND-IND | 225.2768 | 0.1 | 613.0997 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IND-GPK | 167.2653 | 0.1 | 551.145 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
GPK-out | 107.1325 | 0.1 | 487.5594 | 456.7016 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9552
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71193

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 513.8833 | 6.2799 | 3452.975 | 57.0153
IVD-PEVD | 282.4237 | 6.6545 | 2777.0005 | 57.0153
EVD-IVD | 282.1617 | 6.6545 | 1248.2182 | 57.0153
PEN-EVD | 164.349 | 6.6545 | 697.8103 | 57.0153
BND-PEN | 157.0117 | 0.57265 | 662.5046 | 57.0153
PPND-DROSND | 169.8123 | 0.56688 | 2784.9983 | 14.4657
IND-PPND | 157.0117 | 0.57265 | 2754.1065 | 14.4657
GPK-IND | 157.0117 | 0.57265 | 693.8884 | 71.4811
GPK-REC | 157.0117 | 0.57265 | 693.8884 | 71.482
REC-GPK | 69.552 | 0.57265 | 291.7329 | 71.4811
SMESH-GPK | 69.5527 | 0.6964 | 291.7356 | 71.4816
SMESHOD-REC | 68.8872 | 0.6964 | 288.9481 | 59.6878
SP1-OD | 110.3975 | 0.1453 | 463.0976 | 55.3554
OD-GPK | 72.7034 | 0.1453 | 304.488 | 55.3559
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 584.8028
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 73.6681
OD-SP1 | 91.0803 | 1 | 381.3532 | 73.6681
OTB2-SP2 | 131.754 | 0.20071 | 2730.9191 | 9.9254
SP2-SP1 | 118.7073 | 0.19068 | 498.322 | 9.9254
SP1-SP2 | 107.5405 | 1 | 450.2721 | 584.8028
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 584.8028
WIN-SP1 | 66.4499 | 1 | 202.3831 | 584.8028
OTB1-SP1 | 111.9351 | 0.15295 | 2692.4594 | 45.43
DROSVD-TURBVD | 510.9794 | 5.6584 | 3452.975 | 45.2215 | 6.9468 | 100
ENDOFVD | 206.4645 | 0.42281 | 2873.3651 | 45.2215 | 7.1734 | 100
DROSND-TURBND | 167.1343 | 0.48236 | 2784.9983 | 14.4657 | 6.9219 | 100
SMESHEND | 196.2903 | 0.42281 | 2851.9486 | 59.6872 | 7.1282 | 100
DOOTB2 | 131.7542 | 0.2007 | 2730.9195 | 59.6872 | 7.1872 | 100
DOOTB1 | 111.9353 | 0.15295 | 2692.46 | 49.7618 | 7.2125 | 99.9312
INCND | 102.5499 | 0.0087914 | 2692.46 | 4.3319 | 8.5216 | 100
INKOND | 99.0619 | 0.0022493 | 2686.6298 | 4.3319 | 9.1347 | 100
KOND-KN | 19.3683 | 0.0022493 | 81.2706 | 4.3319
KN-GPK | 21.3869 | 0.6964 | 90.3669 | 4.3319
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 498.8833 | 2 | 3465.7776 | 10.1642
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 11.7938
DROSVD-ST | 513.8833 | 6.2798 | 3452.9762 | 11.7938

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.013 | 2.3038 | 0.87376 | 0.18893
CVD
CND
GTU |  | 128.722 |  | 31.5746
DK |  | 6.223
Turbine | 35.3738
Tots1 | 26.2108 |  |  | 0.84902
Tots2 | 7.2239 |  |  | 0.83714
Tots3 | 1.9138 |  |  | 0.7978
Tots4 | 0.025256 |  |  | 0.028783
KN | 0.039404 | 0.044148 | 0.89255 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38541.1187 | 38930.423 | 0.99
IVD | 87169.1831 | 88049.6799 | 0.99
EVD | 31381.9009 | 31698.8898 | 0.99
PPND | 446.8965 | 451.4106 | 0.99
IND | 28011.8767 | 28294.825 | 0.99
GPK | 28749.2469 | 29039.6433 | 0.99
SP2 | 21.9379 |  | 0.99
SP1 | 100.6132 |  | 0.99
OD | 8.6922 |  | 0.99
Strans | 34567.2783
Strans_cool | 2549.3881
Reformer | 22689.1147
Ref_cooler | 7875.7689
Ref_HTS | 5689.8866
HTS_cooler | 21121.0633
Ref_all | 37236.1069
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.77703
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.5312 | 0.1 | 865.5218 | 517.9937
IVD-EVD | 306.907 | 0.1 | 694.9158 | 517.9937
EVD-PPND | 237.9904 | 0.1 | 620.3242 | 517.9937
PPND-IND | 237.0665 | 0.1 | 619.3317 | 517.9937
IND-GPK | 177.0893 | 0.1 | 555.2822 | 517.9937
GPK-out | 107.4441 | 0.1 | 481.7271 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.0866 | 8.1343 | 3403.0593 | 61.7407
IVD-PEVD | 299.004 | 8.468 | 2751.5317 | 61.7407
EVD-IVD | 298.1409 | 8.468 | 1334.5141 | 61.7407
PEN-EVD | 168.0766 | 8.468 | 714.9868 | 61.7407
BND-PEN | 165.6693 | 0.71264 | 700.1558 | 61.7407
PPND-DROSND | 177.5886 | 0.70558 | 2793.2832 | 17.0895
IND-PPND | 165.6693 | 0.71264 | 2763.507 | 17.0895
GPK-IND | 165.6693 | 0.71264 | 730.8163 | 78.8303
GPK-REC | 165.6693 | 0.71264 | 730.8163 | 78.8318
REC-GPK | 60.1389 | 0.71264 | 252.3293 | 78.8303
SMESH-GPK | 60.1394 | 0.6964 | 252.3318 | 78.8302
SMESHOD-REC | 60.1394 | 0.6964 | 252.3318 | 78.8302
SP1-OD | 105.7592 | 0.12412 | 443.4817 | 57.8974
OD-GPK | 72.049 | 0.12412 | 301.7279 | 57.8973
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 595.0088
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 74.9538
OD-SP1 | 88.79 | 1 | 371.7638 | 74.9538
OTB2-SP2 | 121.4677 | 0.20808 | 2678.7209 | 15.4605
SP2-SP1 | 119.8414 | 0.19768 | 503.1379 | 15.4605
SP1-SP2 | 103.1338 | 1 | 431.8211 | 595.0088
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 595.0088
WIN-SP1 | 66.1614 | 1 | 202.3831 | 595.0088
OTB1-SP1 | 107.2545 | 0.13065 | 2614.1743 | 42.4369
DROSVD-TURBVD | 499.461 | 7.5909 | 3403.0593 | 61.7407 | 6.7539 | 100
ENDOFVD | 189.0664 | 0.5263 | 2830.7449 | 61.7407 | 6.9844 | 100
DROSND-TURBND | 174.7212 | 0.60941 | 2793.2832 | 17.0895 | 6.8368 | 100
SMESHEND | 185.3636 | 0.5263 | 2822.6236 | 78.8303 | 6.9667 | 100
DOOTB2 | 121.4669 | 0.20808 | 2678.7176 | 78.8303 | 7.0393 | 98.6656
DOOTB1 | 107.2539 | 0.13064 | 2614.1717 | 63.3698 | 7.0781 | 96.7505
INCND | 75.4784 | 0.039374 | 2614.1717 | 20.9329 | 7.6135 | 99.0842
INKOND | 25.4266 | 0.0032514 | 2413.4273 | 20.9329 | 8.0992 | 94.5158
KOND-KN | 25.4266 | 0.0032514 | 106.6132 | 20.9329
KN-GPK | 27.4498 | 0.6964 | 115.7092 | 20.9329
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 498.8833 | 2 | 3465.7776 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 513.8833 | 6.2798 | 3452.9762 | 11.7938

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -6.3652 | 2 | 1041.3808 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -6.3652 | 2 | 923.244 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -6.3652 | 2 | 923.244 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -6.3652 | 2 | 923.244 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.4496
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.4496
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.3435 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4024 | 0.1 | 690.5398 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 444.0791 | 141.7494 | 0.74977 | 0.16764 | 0.017104 | 0.0096124 | 0.055879 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.91568 | 0.95428 | 0.95954 | 0.57863
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 54.9717
Tots1 | 35.3351 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.3442 |  |  | 0.83397
Tots3 | 4.0903 |  |  | 0.81406
Tots4 | 4.2022 |  |  | 0.58054
KN | 0.19041 | 0.21121 | 0.9015 | 0.076429
SGgtu_comp | 46839.2689
SGgtu_turb | 70279.8515

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40225.5585 | 40631.8773 | 0.99
IVD | 87489.0767 | 88372.8047 | 0.99
EVD | 38251.5965 | 38637.9763 | 0.99
PPND | 508.9855 | 514.1268 | 0.99
IND | 32845.4753 | 33177.2478 | 0.99
GPK | 37720.0304 | 38101.0408 | 0.99
SP2 | 33.2993 |  | 0.99
SP1 | 92.1094 |  | 0.99
OD | 8.1251 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 34935.6511

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 71421021.1752 | -6.3652 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0