## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 441.6036 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6422 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 540.7933 | 0.1 | 964.3643 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
PEVD-IVD | 465.3068 | 0.1 | 877.9505 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
IVD-EVD | 290.7549 | 0.1 | 683.9119 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
EVD-PPND | 225.0315 | 0.1 | 612.845 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
PPND-IND | 224.111 | 0.1 | 611.8567 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
IND-GPK | 165.5337 | 0.1 | 549.3143 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
GPK-out | 101.4962 | 0.1 | 481.6355 | 455.2458 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031954 | 0.063115 | 0.0065657
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9315
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71063

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 515.734 | 6.3144 | 3456.9999 | 57.2356
IVD-PEVD | 282.778 | 6.6898 | 2776.5647 | 57.2356
EVD-IVD | 282.245 | 6.6898 | 1248.6403 | 57.2356
PEN-EVD | 162.3167 | 6.6898 | 689.0434 | 57.2356
BND-PEN | 155.1838 | 0.54611 | 654.5851 | 57.2356
PPND-DROSND | 168.2789 | 0.54094 | 2783.4107 | 14.1896
IND-PPND | 155.1838 | 0.54611 | 2752.0213 | 14.1896
GPK-IND | 155.1838 | 0.54611 | 676.6434 | 71.4252
GPK-REC | 155.1838 | 0.54611 | 676.6434 | 71.7667
REC-GPK | 60 | 0.54611 | 251.6222 | 71.7627
SMESH-GPK | 59.4899 | 0.6964 | 249.6145 | 71.4202
SMESHOD-REC | 58.8107 | 0.6964 | 246.773 | 59.6189
SP1-OD | 96.1705 | 0.08832 | 403.0206 | 55.1782
OD-GPK | 61.7651 | 0.088319 | 258.6252 | 55.1771
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 581.7615
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 73.285
OD-SP1 | 78.6056 | 1 | 329.1217 | 73.285
OTB2-SP2 | 111.0496 | 0.14851 | 2691.3418 | 14.1085
SP2-SP1 | 109.521 | 0.14109 | 459.3885 | 14.1085
SP1-SP2 | 93.5834 | 1 | 391.8335 | 581.7615
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 581.7615
WIN-SP1 | 56.1382 | 1 | 202.3831 | 581.7615
OTB1-SP1 | 97.5804 | 0.092968 | 2626.9615 | 41.0696
DROSVD-TURBVD | 512.8352 | 5.6899 | 3456.9999 | 45.4301 | 6.9495 | 100
ENDOFVD | 202.0797 | 0.39911 | 2865.3291 | 45.4301 | 7.1826 | 100
DROSND-TURBND | 165.5854 | 0.45641 | 2783.4107 | 14.1896 | 6.9429 | 100
SMESHEND | 192.7991 | 0.39911 | 2845.8323 | 59.6197 | 7.1412 | 100
DOOTB2 | 111.0486 | 0.1485 | 2691.3379 | 59.6197 | 7.2229 | 99.941
DOOTB1 | 97.5804 | 0.092968 | 2626.962 | 45.5111 | 7.2626 | 98.0213
INCND | 68.1284 | 0.0086927 | 2626.962 | 4.4418 | 8.3439 | 100
INKOND | 64.4269 | 0.0025753 | 2621.1774 | 4.4418 | 8.8877 | 100
KOND-KN | 21.5611 | 0.0025753 | 90.4457 | 4.4418
KN-GPK | 23.5815 | 0.6964 | 99.542 | 4.4418
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 500.7316 | 2 | 3469.8552 | 10.1642
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 11.8012
DROSVD-ST | 515.7316 | 6.3145 | 3456.9918 | 11.8012

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9722 | 2.2483 | 0.87721 | 0.19517
CVD
CND
GTU |  | 125.5259 |  | 31.297
DK |  | 6.2162
Turbine | 39.0461
Tots1 | 26.8797 |  |  | 0.84938
Tots2 | 9.2109 |  |  | 0.83104
Tots3 | 2.9298 |  |  | 0.81404
Tots4 | 0.025694 |  |  | 0.033751
KN | 0.040404 | 0.045273 | 0.89246 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38946.1167 | 39339.5119 | 0.99
IVD | 87451.8867 | 88335.2391 | 0.99
EVD | 32029.3724 | 32352.9015 | 0.99
PPND | 445.4528 | 449.9523 | 0.99
IND | 28187.4211 | 28472.1426 | 0.99
GPK | 30502.3892 | 30810.4942 | 0.99
SP2 | 31.1746 |  | 0.99
SP1 | 91.2103 |  | 0.99
OD | 7.8876 |  | 0.99
Strans | 34608.8314
Strans_cool | 3072.7704
Reformer | 22647.7404
Ref_cooler | 7875.7935
Ref_HTS | 5689.9043
HTS_cooler | 21121.1293
Ref_all | 37759.5976
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.75773
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.8269 | 0.1 | 866.9872 | 523.992
IVD-EVD | 303.6215 | 0.1 | 691.3339 | 523.992
EVD-PPND | 233.8684 | 0.1 | 615.8975 | 523.992
PPND-IND | 232.9474 | 0.1 | 614.9089 | 523.992
IND-GPK | 173.5255 | 0.1 | 551.4986 | 523.992
GPK-out | 105.6542 | 0.1 | 479.8464 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 504.4808 | 7.6717 | 3414.428 | 63.126
IVD-PEVD | 295.3756 | 8.0422 | 2758.0537 | 63.126
EVD-IVD | 294.5092 | 8.0422 | 1314.4737 | 63.126
PEN-EVD | 163.4143 | 8.0422 | 694.5742 | 63.126
BND-PEN | 162.0724 | 0.65151 | 684.4839 | 63.126
PPND-DROSND | 174.9845 | 0.64464 | 2791.4244 | 16.1628
IND-PPND | 162.0724 | 0.65151 | 2759.6989 | 16.1628
GPK-IND | 162.0724 | 0.65151 | 692.6585 | 79.2889
GPK-REC | 162.0724 | 0.65151 | 692.6585 | 84.295
REC-GPK | 60 | 0.65151 | 251.7107 | 84.2985
SMESH-GPK | 53.3287 | 0.6964 | 223.8473 | 73.397
SMESHOD-REC | 53.3287 | 0.6964 | 223.8473 | 73.397
SP1-OD | 90.9433 | 0.072734 | 381.0084 | 56.7798
OD-GPK | 60.873 | 0.072734 | 254.8783 | 56.7781
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 587.5582
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 74.0152
OD-SP1 | 75.7776 | 1 | 317.2807 | 74.0152
OTB2-SP2 | 112.3112 | 0.15486 | 2655.8993 | 20.1139
SP2-SP1 | 110.7686 | 0.14712 | 464.6684 | 20.1139
SP1-SP2 | 88.6452 | 1 | 371.1575 | 587.5582
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 587.5582
WIN-SP1 | 55.7819 | 1 | 202.3831 | 587.5582
OTB1-SP1 | 92.3077 | 0.076562 | 2562.3637 | 36.6658
DROSVD-TURBVD | 501.5628 | 7.0644 | 3414.428 | 57.2356 | 6.7999 | 100
ENDOFVD | 188.9616 | 0.47637 | 2833.3784 | 57.2356 | 7.0347 | 100
DROSND-TURBND | 172.1234 | 0.55072 | 2791.4244 | 16.1628 | 6.8775 | 100
SMESHEND | 184.6942 | 0.47637 | 2824.1399 | 73.3984 | 7.0146 | 100
DOOTB2 | 112.3106 | 0.15487 | 2655.8971 | 73.3984 | 7.112 | 98.2613
DOOTB1 | 92.3075 | 0.076561 | 2562.363 | 53.2844 | 7.1726 | 95.5672
INCND | 69.7126 | 0.030815 | 2562.363 | 16.6189 | 7.5738 | 97.2901
INKOND | 25.9339 | 0.0033508 | 2419.0782 | 16.6189 | 8.105 | 94.7071
KOND-KN | 25.9339 | 0.0033508 | 108.7345 | 16.6189
KN-GPK | 27.9574 | 0.6964 | 117.8304 | 16.6189
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 500.7316 | 2 | 3469.8552 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 515.7316 | 6.3145 | 3456.9918 | 11.8012

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 3.0241 | 2 | 1067.6002 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.6488
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.6488
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1849 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3936 | 0.1 | 690.3964 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.5527 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.63696 | 0.67212 | 0.94769 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 52.9706
Tots1 | 33.2567 |  |  | 0.84929
Tots2 | 12.3488 |  |  | 0.81759
Tots3 | 4.9839 |  |  | 0.80853
Tots4 | 2.3812 |  |  | 0.47419
KN | 0.15116 | 0.16823 | 0.89858 | 0.076429
SGgtu_comp | 46906.6569
SGgtu_turb | 70376.4506

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41431.9495 | 41850.454 | 0.99
IVD | 91120.5377 | 92040.9472 | 0.99
EVD | 39132.7736 | 39528.0541 | 0.99
PPND | 512.8287 | 518.0088 | 0.99
IND | 32894.2581 | 33226.5233 | 0.99
GPK | 37169.6943 | 37545.1458 | 0.99
SP2 | 43.6335 |  | 0.99
SP1 | 80.8472 |  | 0.99
OD | 7.0898 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 36458.5873

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 73219221.7591 | 3.0241 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0