## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 456.9616 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2699 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.1074 | 0.1 | 958.1855 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
PEVD-IVD | 463.5974 | 0.1 | 874.14 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
IVD-EVD | 294.2959 | 0.1 | 686.0139 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
EVD-PPND | 228.6371 | 0.1 | 615.0038 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
PPND-IND | 227.7153 | 0.1 | 614.0139 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
IND-GPK | 168.7754 | 0.1 | 551.0795 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
GPK-out | 105.2945 | 0.1 | 483.99 | 467.2315 | 0.77873 | 0.12114 | 0.03146 | 0.062125 | 0.0065482
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.735
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.53497

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 511.9425 | 6.6953 | 3443.7128 | 57.8614
IVD-PEVD | 286.3763 | 7.0568 | 2771.8881 | 57.8614
EVD-IVD | 285.9114 | 7.0568 | 1268.0644 | 57.8614
PEN-EVD | 164.8988 | 7.0568 | 700.4218 | 57.8614
BND-PEN | 158.2156 | 0.59068 | 667.7261 | 57.8614
PPND-DROSND | 170.836 | 0.58445 | 2786.0744 | 14.9568
IND-PPND | 158.2156 | 0.59068 | 2755.4612 | 14.9568
GPK-IND | 158.2156 | 0.59068 | 696.7634 | 72.8182
GPK-REC | 158.2156 | 0.59068 | 696.7634 | 72.8182
REC-GPK | 64.5036 | 0.59068 | 270.5945 | 72.8182
SMESH-GPK | 64.5046 | 0.6964 | 270.5986 | 72.8244
SMESHOD-REC | 64.0254 | 0.6964 | 268.5928 | 63.8665
SP1-OD | 102.9141 | 0.11243 | 431.4643 | 59.4426
OD-GPK | 67.2254 | 0.11243 | 281.5083 | 59.4434
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 623.6443
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 78.561
OD-SP1 | 84.7283 | 1 | 354.7575 | 78.561
OTB2-SP2 | 115.9956 | 0.17475 | 2698.9537 | 13.6019
SP2-SP1 | 114.4202 | 0.16601 | 480.1353 | 13.6019
SP1-SP2 | 99.9985 | 1 | 418.6935 | 623.6443
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 623.6443
WIN-SP1 | 61.2796 | 1 | 202.3831 | 623.6443
OTB1-SP1 | 104.3838 | 0.11835 | 2644.82 | 45.8407
DROSVD-TURBVD | 509.1407 | 6.0988 | 3443.7128 | 48.9088 | 6.9019 | 100
ENDOFVD | 199.9555 | 0.43284 | 2859.1763 | 48.9088 | 7.133 | 100
DROSND-TURBND | 168.0651 | 0.4965 | 2786.0744 | 14.9568 | 6.9115 | 100
SMESHEND | 191.8784 | 0.43284 | 2842.0564 | 63.8657 | 7.0965 | 100
DOOTB2 | 115.9952 | 0.17475 | 2698.9518 | 63.8657 | 7.1691 | 99.9502
DOOTB1 | 104.3832 | 0.11834 | 2644.8172 | 50.2638 | 7.2027 | 98.3243
INCND | 77.5096 | 0.0087209 | 2644.8172 | 4.423 | 8.3941 | 100
INKOND | 73.7517 | 0.0024097 | 2638.7895 | 4.423 | 8.9698 | 100
KOND-KN | 20.4791 | 0.0024097 | 85.9189 | 4.423
KN-GPK | 22.4987 | 0.6964 | 95.0153 | 4.423
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 496.9478 | 2 | 3461.5088 | 7.6232
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 8.9579
DROSVD-ST | 511.9478 | 6.695 | 3443.7296 | 8.9579

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8918 | 2.1167 | 0.89378 | 0.21716
CVD
CND
GTU |  | 134.3568 |  | 32.0743
DK |  | 6.235
Turbine | 40.4762
Tots1 | 28.589 |  |  | 0.84937
Tots2 | 9.1395 |  |  | 0.83507
Tots3 | 2.721 |  |  | 0.81029
Tots4 | 0.026661 |  |  | 0.032899
KN | 0.040234 | 0.045079 | 0.89252 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38876.0289 | 39268.7161 | 0.99
IVD | 87019.4481 | 87898.4324 | 0.99
EVD | 32846.3916 | 33178.1733 | 0.99
PPND | 457.9157 | 462.5412 | 0.99
IND | 29110.8536 | 29404.9026 | 0.99
GPK | 31032.8579 | 31346.3211 | 0.99
SP2 | 29.8783 |  | 0.99
SP1 | 101.1026 |  | 0.99
OD | 8.8248 |  | 0.99
Strans | 25892.9508
Strans_cool | 2403.519
Reformer | 17049.4001
Ref_cooler | 5906.8344
Ref_HTS | 4267.4205
HTS_cooler | 15840.8182
Ref_all | 28418.5921
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.81104
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.0227 | 0.1 | 866.0777 | 520.8344
IVD-EVD | 303.8905 | 0.1 | 691.627 | 520.8344
EVD-PPND | 235.1015 | 0.1 | 617.2213 | 520.8344
PPND-IND | 234.1794 | 0.1 | 616.2313 | 520.8344
IND-GPK | 175.0596 | 0.1 | 553.127 | 520.8344
GPK-out | 106.5213 | 0.1 | 480.7575 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.5163 | 7.7246 | 3411.4383 | 62.4663
IVD-PEVD | 295.7488 | 8.0853 | 2757.4093 | 62.4663
EVD-IVD | 295.0403 | 8.0853 | 1317.4066 | 62.4663
PEN-EVD | 165.4095 | 8.0853 | 703.2232 | 62.4663
BND-PEN | 163.7308 | 0.67916 | 691.7044 | 62.4663
PPND-DROSND | 175.9403 | 0.67196 | 2791.7427 | 16.8628
IND-PPND | 163.7308 | 0.67916 | 2761.4722 | 16.8628
GPK-IND | 163.7308 | 0.67916 | 721.4876 | 79.3291
GPK-REC | 163.7308 | 0.67916 | 721.4876 | 79.4366
REC-GPK | 60 | 0.67916 | 251.7339 | 79.4382
SMESH-GPK | 59.8423 | 0.6964 | 251.0887 | 74.724
SMESHOD-REC | 59.8423 | 0.6964 | 251.0887 | 74.724
SP1-OD | 99.9577 | 0.10127 | 418.9878 | 62.3264
OD-GPK | 66.776 | 0.10127 | 279.6165 | 62.3266
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 644.0721
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 81.1343
OD-SP1 | 83.215 | 1 | 348.4214 | 81.1343
OTB2-SP2 | 116.8629 | 0.17971 | 2670.6991 | 17.8281
SP2-SP1 | 115.2781 | 0.17072 | 483.7724 | 17.8281
SP1-SP2 | 97.1276 | 1 | 406.6735 | 644.0721
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 644.0721
WIN-SP1 | 61.089 | 1 | 202.3831 | 644.0721
OTB1-SP1 | 101.401 | 0.10659 | 2599.1267 | 44.4987
DROSVD-TURBVD | 500.6752 | 7.1351 | 3411.4383 | 57.8614 | 6.7917 | 100
ENDOFVD | 190.2833 | 0.49291 | 2835.2978 | 57.8614 | 7.0236 | 100
DROSND-TURBND | 172.9723 | 0.57384 | 2791.7427 | 16.8628 | 6.86 | 100
SMESHEND | 185.7558 | 0.49291 | 2825.4689 | 74.7241 | 7.0022 | 100
DOOTB2 | 116.8626 | 0.17972 | 2670.6981 | 74.7241 | 7.084 | 98.6143
DOOTB1 | 101.4005 | 0.10659 | 2599.1246 | 56.8965 | 7.1274 | 96.5086
INCND | 63.1759 | 0.023068 | 2599.1246 | 12.3975 | 7.8126 | 99.3521
INKOND | 23.504 | 0.002898 | 2500.8656 | 12.3975 | 8.4442 | 98.2444
KOND-KN | 23.504 | 0.002898 | 98.5728 | 12.3975
KN-GPK | 25.5259 | 0.6964 | 107.669 | 12.3975
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 496.9478 | 2 | 3461.5088 | 7.6232
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 511.9478 | 6.695 | 3443.7296 | 8.9579

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9805 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -8.9984 | 2 | 1034.0426 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -8.9984 | 2 | 915.7851 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -8.9984 | 2 | 915.7851 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -8.9984 | 2 | 915.7851 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.4599
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.4599
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.388 | 94.6644 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055901 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4048 | 0.1 | 690.58 | 94.6644 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055901 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.9102 | 94.6644 | 0.74975 | 0.16762 | 0.017111 | 0.0096122 | 0.055901 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.71953 | 0.76008 | 0.94665 | 0.71002
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 50.1918
Tots1 | 33.3363 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.5651 |  |  | 0.82912
Tots3 | 4.0723 |  |  | 0.81496
Tots4 | 1.2182 |  |  | 0.34404
KN | 0.11277 | 0.12582 | 0.89626 | 0.076429
SGgtu_comp | 31280.3653
SGgtu_turb | 46935.3814

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40853.7971 | 41266.4617 | 0.99
IVD | 89951.3076 | 90859.9066 | 0.99
EVD | 38365.5156 | 38753.0461 | 0.99
PPND | 510.4708 | 515.6271 | 0.99
IND | 32538.2073 | 32866.8761 | 0.99
GPK | 37315.6318 | 37692.5574 | 0.99
SP2 | 38.5988 |  | 0.99
SP1 | 97.1866 |  | 0.99
OD | 8.5998 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 23824.1873

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 53188305.9044 | -8.9984 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0