## 140m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | TRUE | TRUE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3151 | 0.0833 | 6.3014 | 1.1023 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0.1501 | 9.1588 | FALSE | FALSE | 10.2921
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2859 | 0.0822 | 6.3014 | 1.1027 | 159.4506 | 1.0938 | 1 | 0.1504 | 9.0404 | TRUE | FALSE | 10.4926
-29 | 0.88 | 145.4495 | 33.0256 | 43.1539 | 0.0404 | 6.2585 | 2.4624 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0.1645 | 4.4368 | FALSE | TRUE | 10.2921
-29 | 0.87 | 144.3091 | 32.9303 | 42.9364 | 0.0404 | 6.2561 | 2.511 | 158.4694 | 1.0938 | 1 | 0.1646 | 4.4429 | TRUE | TRUE | 10.4926
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2438 | 0.0616 | 6.3014 | 1.013 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0.1547 | 6.7693 | FALSE | FALSE | 10.2921
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2234 | 0.0605 | 6.3014 | 1.0131 | 166.1475 | 1.186 | 1 | 0.1551 | 6.6455 | TRUE | FALSE | 10.4926
-25 | 0.93 | 153.2748 | 33.6189 | 44.6312 | 0.0241 | 6.2751 | 1.8727 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0.1673 | 2.6513 | FALSE | TRUE | 10.2921
-25 | 0.92 | 151.9792 | 33.5322 | 44.3854 | 0.024 | 6.2724 | 1.9702 | 165.1251 | 1.186 | 1 | 0.1674 | 2.6393 | TRUE | TRUE | 10.4926
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0528 | 0.0469 | 6.3014 | 0.9146 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0.1326 | 5.1606 | FALSE | FALSE | 10.3226
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0368 | 0.0458 | 6.3014 | 0.9146 | 170.931 | 1.4056 | 1 | 0.1329 | 5.0337 | TRUE | FALSE | 10.4926
-20 | 0.97 | 160.3893 | 33.9911 | 48.4022 | 0.0404 | 6.2902 | 1.2037 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0.1346 | 4.4454 | FALSE | TRUE | 10.3226
-20 | 0.96 | 159.2587 | 33.9485 | 48.1744 | 0.0404 | 6.2878 | 1.2787 | 169.9567 | 1.4056 | 1 | 0.1348 | 4.4423 | TRUE | TRUE | 10.4926
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.724 | 0.0509 | 6.3014 | 0.8009 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0.0992 | 5.5954 | FALSE | FALSE | 10.3657
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7071 | 0.0498 | 6.3014 | 0.8011 | 170.7423 | 1.6251 | 1 | 0.0995 | 5.476 | TRUE | FALSE | 10.4926
-15 | 0.96 | 159.1556 | 33.9479 | 50.7204 | 0.0404 | 6.2876 | 1.1334 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0.1021 | 4.438 | FALSE | TRUE | 10.3657
-15 | 0.96 | 158.2379 | 33.9081 | 50.5323 | 0.0404 | 6.2856 | 1.1914 | 169.8957 | 1.6251 | 1 | 0.1022 | 4.4385 | TRUE | TRUE | 10.4926
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2839 | 0.055 | 6.3014 | 0.6885 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0.0708 | 6.0458 | FALSE | FALSE | 10.4076
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2696 | 0.054 | 6.3014 | 0.688 | 170.5536 | 1.8444 | 1 | 0.0711 | 5.9353 | TRUE | FALSE | 10.4926
-10 | 0.95 | 157.2302 | 33.8521 | 52.7687 | 0.0406 | 6.2835 | 1.0865 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0.0752 | 4.4643 | FALSE | TRUE | 10.4076
-10 | 0.98 | 162.8078 | 34.0543 | 54.1118 | 0.0543 | 6.2953 | 0.7879 | 169.8556 | 1.8444 | 1 | 0.0709 | 5.9685 | TRUE | TRUE | 10.4926
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5599 | 0.0962 | 6.3014 | 1.103 | 155.8382 | 0 | 2 | 0.1484 | 10.5773 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3532 | 0.093 | 6.3014 | 1.1025 | 156.7332 | 0 | 2 | 0.1514 | 10.2241 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.84 | 139.969 | 32.5551 | 41.982 | 0.0404 | 6.2469 | 2.6306 | 155.8274 | 0 | 2 | 0.1672 | 4.4398 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.85 | 141.2743 | 32.6695 | 42.133 | 0.0403 | 6.2496 | 2.6056 | 156.7332 | 0 | 2 | 0.1691 | 4.4313 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.41 | 0.0753 | 6.3014 | 1.0134 | 162.316 | 0 | 2 | 0.1528 | 8.274 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2261 | 0.0721 | 6.3014 | 1.0129 | 163.2092 | 0 | 2 | 0.1558 | 7.9236 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.9 | 148.9664 | 33.3128 | 44.139 | 0.0412 | 6.266 | 2.1713 | 162.3054 | 0 | 2 | 0.1643 | 4.5286 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.91 | 151.0062 | 33.4639 | 44.5408 | 0.0462 | 6.2703 | 2.0436 | 163.2092 | 0 | 2 | 0.1646 | 5.0783 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1745 | 0.0613 | 6.3014 | 0.9146 | 166.9003 | 0 | 2 | 0.1302 | 6.7428 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0237 | 0.0586 | 6.3014 | 0.9158 | 167.6694 | 0 | 2 | 0.1326 | 6.4377 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.94 | 154.964 | 33.7325 | 47.1614 | 0.0403 | 6.2787 | 1.5852 | 166.8903 | 0 | 2 | 0.1372 | 4.4305 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.93 | 153.5498 | 33.6454 | 47.2207 | 0.0483 | 6.2757 | 1.6984 | 167.6694 | 0 | 2 | 0.136 | 5.3061 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8991 | 0.0657 | 6.3014 | 0.7997 | 166.6427 | 0 | 2 | 0.0963 | 7.2189 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7864 | 0.0635 | 6.3014 | 0.8001 | 167.2338 | 0 | 2 | 0.0979 | 6.9825 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.89 | 147.795 | 33.2339 | 48.1115 | 0.0265 | 6.2635 | 1.9548 | 166.6334 | 0 | 2 | 0.1092 | 2.9168 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.92 | 151.9063 | 33.5395 | 49.6957 | 0.0525 | 6.2722 | 1.6372 | 167.2338 | 0 | 2 | 0.1013 | 5.7693 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4805 | 0.0695 | 6.3014 | 0.6888 | 166.3851 | 0 | 2 | 0.0676 | 7.6441 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4184 | 0.0681 | 6.3014 | 0.6883 | 166.7974 | 0 | 2 | 0.0686 | 7.4915 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.96 | 159.281 | 33.9451 | 53.4285 | 0.0607 | 6.2878 | 0.9695 | 166.3765 | 0 | 2 | 0.0705 | 6.6717 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.91 | 151.3998 | 33.4963 | 52.1205 | 0.0568 | 6.2711 | 1.4826 | 166.7974 | 0 | 2 | 0.0723 | 6.2389 | TRUE | TRUE | 0

## 250m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | TRUE | TRUE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.1071 | 0.0751 | 6.3014 | 1.1032 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0.1525 | 8.2525 | FALSE | FALSE | 20.5841
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0629 | 0.0729 | 6.3014 | 1.1012 | 161.8886 | 2.1876 | 1 | 0.1532 | 8.0184 | TRUE | FALSE | 20.9851
-29 | 0.9 | 149.011 | 33.3098 | 43.831 | 0.0404 | 6.2661 | 2.2705 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0.1642 | 4.4382 | FALSE | TRUE | 20.5841
-29 | 0.89 | 146.6511 | 33.124 | 43.3868 | 0.0403 | 6.261 | 2.4033 | 159.9263 | 2.1876 | 1 | 0.1644 | 4.4306 | TRUE | TRUE | 20.9851
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1004 | 0.0531 | 6.3014 | 1.0123 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0.1573 | 5.8325 | FALSE | FALSE | 20.5841
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0639 | 0.0508 | 6.3014 | 1.0131 | 168.6879 | 2.3721 | 1 | 0.158 | 5.5816 | TRUE | FALSE | 20.9851
-25 | 0.96 | 158.5356 | 33.9091 | 46.0162 | 0.0404 | 6.2863 | 1.4808 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0.1615 | 4.4387 | FALSE | TRUE | 20.5841
-25 | 0.93 | 154.6554 | 33.7054 | 44.9142 | 0.0245 | 6.278 | 1.7645 | 166.6432 | 2.3721 | 1 | 0.167 | 2.691 | TRUE | TRUE | 20.9851
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9473 | 0.0381 | 6.3014 | 0.9141 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0.1352 | 4.1921 | FALSE | FALSE | 20.6452
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9216 | 0.0359 | 6.3014 | 0.9146 | 173.5446 | 2.8113 | 1 | 0.1358 | 3.9421 | TRUE | FALSE | 20.9851
-20 | 0.99 | 164.2395 | 34.0818 | 49.153 | 0.0404 | 6.2984 | 0.9812 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0.1343 | 4.4415 | FALSE | TRUE | 20.6452
-20 | 0.98 | 161.9892 | 34.0395 | 48.708 | 0.0404 | 6.2936 | 1.1081 | 171.5961 | 2.8113 | 1 | 0.1345 | 4.4393 | TRUE | TRUE | 20.9851
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5994 | 0.0421 | 6.3014 | 0.801 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0.1017 | 4.623 | FALSE | FALSE | 20.7314
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5729 | 0.0399 | 6.3014 | 0.8008 | 173.353 | 3.2502 | 1 | 0.1024 | 4.3823 | TRUE | FALSE | 20.9851
-15 | 0.98 | 162.9768 | 34.0656 | 51.4953 | 0.0404 | 6.2957 | 0.9201 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0.1017 | 4.4372 | FALSE | TRUE | 20.7314
-15 | 0.97 | 161.1753 | 34.0203 | 51.1258 | 0.0404 | 6.2919 | 1.0174 | 171.6598 | 3.2502 | 1 | 0.1019 | 4.4456 | TRUE | TRUE | 20.9851
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1554 | 0.0464 | 6.3014 | 0.6885 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0.0732 | 5.0988 | FALSE | FALSE | 20.8151
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1329 | 0.0444 | 6.3014 | 0.6879 | 173.1614 | 3.6889 | 1 | 0.0738 | 4.8779 | TRUE | FALSE | 20.9851
-10 | 0.97 | 160.9125 | 34.0042 | 53.52 | 0.0404 | 6.2913 | 0.8872 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0.0749 | 4.4435 | FALSE | TRUE | 20.8151
-10 | 0.96 | 159.5457 | 33.9556 | 53.2443 | 0.0404 | 6.2884 | 0.9559 | 171.7654 | 3.6889 | 1 | 0.075 | 4.444 | TRUE | TRUE | 20.9851
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.8112 | 0.1043 | 6.3014 | 1.1018 | 153.724 | 0 | 2 | 0.1461 | 11.4683 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.341 | 0.0973 | 6.3014 | 1.1016 | 155.6702 | 0 | 2 | 0.1527 | 10.6988 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.82 | 136.648 | 32.2605 | 41.3272 | 0.0404 | 6.2398 | 2.657 | 153.6993 | 0 | 2 | 0.1676 | 4.4395 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.84 | 139.4626 | 32.5104 | 41.2714 | 0.027 | 6.2458 | 2.6413 | 155.6702 | 0 | 2 | 0.1764 | 2.965 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.6126 | 0.0837 | 6.3014 | 1.0121 | 160.1101 | 0 | 2 | 0.1504 | 9.2031 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1848 | 0.0767 | 6.3014 | 1.0133 | 162.0528 | 0 | 2 | 0.1571 | 8.433 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.91 | 149.9624 | 33.3878 | 44.4431 | 0.0506 | 6.2681 | 2.0802 | 160.0862 | 0 | 2 | 0.1617 | 5.5579 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.89 | 148.1441 | 33.2492 | 43.7285 | 0.0408 | 6.2642 | 2.2276 | 162.0528 | 0 | 2 | 0.1693 | 4.4886 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.3362 | 0.07 | 6.3014 | 0.9156 | 164.6206 | 0 | 2 | 0.1278 | 7.6949 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0025 | 0.064 | 6.3014 | 0.9151 | 166.2935 | 0 | 2 | 0.133 | 7.0392 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.91 | 151.1294 | 33.4814 | 46.4052 | 0.0404 | 6.2706 | 1.8755 | 164.5979 | 0 | 2 | 0.1377 | 4.4389 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.93 | 153.7236 | 33.6565 | 46.6979 | 0.0402 | 6.2761 | 1.6788 | 166.2935 | 0 | 2 | 0.1411 | 4.4217 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.081 | 0.0744 | 6.3014 | 0.8003 | 164.3532 | 0 | 2 | 0.0939 | 8.1805 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8285 | 0.0698 | 6.3014 | 0.7997 | 165.6385 | 0 | 2 | 0.0975 | 7.6748 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.9 | 149.9048 | 33.3957 | 48.6739 | 0.0404 | 6.268 | 1.7896 | 164.3321 | 0 | 2 | 0.1049 | 4.4368 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.92 | 151.8734 | 33.5372 | 48.9493 | 0.041 | 6.2721 | 1.6443 | 165.6385 | 0 | 2 | 0.1068 | 4.5128 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.674 | 0.0781 | 6.3014 | 0.6875 | 164.086 | 0 | 2 | 0.0652 | 8.5871 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.515 | 0.075 | 6.3014 | 0.6879 | 164.9823 | 0 | 2 | 0.0674 | 8.2445 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.91 | 151.5775 | 33.5088 | 51.2327 | 0.0405 | 6.2715 | 1.4662 | 164.0664 | 0 | 2 | 0.0774 | 4.4509 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.92 | 152.7479 | 33.5888 | 51.428 | 0.0398 | 6.274 | 1.3558 | 164.9823 | 0 | 2 | 0.0789 | 4.3769 | TRUE | TRUE | 0

## 400m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | TRUE | TRUE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.928 | 0.0669 | 6.3014 | 1.1024 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0.155 | 7.3522 | FALSE | FALSE | 30.8762
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.8619 | 0.0636 | 6.3014 | 1.1025 | 164.3267 | 3.2813 | 1 | 0.156 | 6.9956 | TRUE | FALSE | 31.4777
-29 | 0.92 | 152.5983 | 33.5678 | 44.5067 | 0.0404 | 6.2737 | 2.0303 | 163.4764 | 6.5 | 1 | 0.1639 | 4.4444 | FALSE | TRUE | 30.8762
-29 | 0.9 | 149.1362 | 33.3193 | 43.8531 | 0.0404 | 6.2663 | 2.263 | 161.3832 | 3.2813 | 1 | 0.1642 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 31.4777
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.9763 | 0.0445 | 6.3014 | 1.0134 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0.1598 | 4.8894 | FALSE | FALSE | 30.8762
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.9366 | 0.0411 | 6.3014 | 1.0132 | 171.2284 | 3.5581 | 1 | 0.1608 | 4.5204 | TRUE | FALSE | 31.4777
-25 | 0.98 | 161.8149 | 34.0261 | 46.6923 | 0.0404 | 6.2932 | 1.2488 | 170.3424 | 6.7715 | 1 | 0.1612 | 4.4397 | FALSE | TRUE | 30.8762
-25 | 0.96 | 158.6339 | 33.9134 | 46.0344 | 0.0404 | 6.2865 | 1.474 | 168.1613 | 3.5581 | 1 | 0.1615 | 4.4376 | TRUE | TRUE | 31.4777
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8691 | 0.0293 | 6.3014 | 0.9157 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0.1378 | 3.2203 | FALSE | FALSE | 30.9678
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8542 | 0.026 | 6.3014 | 0.9142 | 176.1582 | 4.2169 | 1 | 0.1387 | 2.8547 | TRUE | FALSE | 31.4777
-20 | 1.02 | 168.2092 | 34.0706 | 49.944 | 0.0408 | 6.3068 | 0.7895 | 175.2673 | 6.9803 | 1 | 0.1338 | 4.4858 | FALSE | TRUE | 30.9678
-20 | 0.99 | 164.7074 | 34.0865 | 49.25 | 0.0404 | 6.2994 | 0.9554 | 173.2354 | 4.2169 | 1 | 0.1342 | 4.4446 | TRUE | TRUE | 31.4777
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5027 | 0.0332 | 6.3014 | 0.8001 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0.1043 | 3.6488 | FALSE | FALSE | 31.0971
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4806 | 0.0299 | 6.3014 | 0.7997 | 175.9637 | 4.8753 | 1 | 0.1052 | 3.2907 | TRUE | FALSE | 31.4777
-15 | 1.01 | 166.7555 | 34.0922 | 51.6685 | 0.0236 | 6.3037 | 0.7402 | 175.1028 | 6.994 | 1 | 0.1073 | 2.5964 | FALSE | TRUE | 31.0971
-15 | 0.99 | 164.0487 | 34.0831 | 51.7561 | 0.0412 | 6.298 | 0.8678 | 173.4239 | 4.8753 | 1 | 0.1013 | 4.5336 | TRUE | TRUE | 31.4777
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0537 | 0.0378 | 6.3014 | 0.6882 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0.0756 | 4.1553 | FALSE | FALSE | 31.2227
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.0229 | 0.0348 | 6.3014 | 0.6881 | 175.7693 | 5.5333 | 1 | 0.0765 | 3.821 | TRUE | FALSE | 31.4777
-10 | 0.99 | 164.5436 | 34.0807 | 54.2753 | 0.0404 | 6.299 | 0.7245 | 174.9374 | 7.0076 | 1 | 0.0746 | 4.4453 | FALSE | TRUE | 31.2227
-10 | 0.98 | 162.6123 | 34.0501 | 53.3505 | 0.0253 | 6.2949 | 0.7994 | 173.6752 | 5.5333 | 1 | 0.0797 | 2.7865 | TRUE | TRUE | 31.4777
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.0853 | 0.1125 | 6.3014 | 1.1018 | 151.5832 | 0 | 2 | 0.1437 | 12.3691 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3294 | 0.1017 | 6.3014 | 1.1026 | 154.5852 | 0 | 2 | 0.1541 | 11.1807 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.84 | 138.5434 | 32.429 | 41.939 | 0.0539 | 6.2438 | 2.6244 | 151.5447 | 0 | 2 | 0.1635 | 5.9207 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.86 | 142.9804 | 32.8172 | 42.436 | 0.0538 | 6.2533 | 2.5356 | 154.5852 | 0 | 2 | 0.1704 | 5.9167 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.8332 | 0.0922 | 6.3014 | 1.0137 | 157.8785 | 0 | 2 | 0.148 | 10.1332 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1529 | 0.0815 | 6.3014 | 1.0129 | 160.8752 | 0 | 2 | 0.1584 | 8.9545 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.86 | 142.0216 | 32.7408 | 42.8515 | 0.045 | 6.2512 | 2.5621 | 157.841 | 0 | 2 | 0.164 | 4.9525 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.88 | 146.2466 | 33.0974 | 43.1775 | 0.0404 | 6.2602 | 2.3488 | 160.8752 | 0 | 2 | 0.1724 | 4.4375 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.5325 | 0.0788 | 6.3014 | 0.9158 | 162.3167 | 0 | 2 | 0.1252 | 8.6637 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9916 | 0.0696 | 6.3014 | 0.914 | 164.8973 | 0 | 2 | 0.1335 | 7.6545 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.89 | 147.2743 | 33.189 | 45.6459 | 0.0404 | 6.2624 | 2.1552 | 162.2813 | 0 | 2 | 0.1382 | 4.4362 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.91 | 151.3262 | 33.4953 | 46.1078 | 0.0404 | 6.271 | 1.8616 | 164.8973 | 0 | 2 | 0.1434 | 4.4398 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.2946 | 0.0833 | 6.3014 | 0.8007 | 162.0412 | 0 | 2 | 0.0914 | 9.1568 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8783 | 0.0761 | 6.3014 | 0.7999 | 164.0239 | 0 | 2 | 0.097 | 8.3681 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.88 | 146.0468 | 33.0932 | 47.9034 | 0.0404 | 6.2598 | 2.0749 | 162.0082 | 0 | 2 | 0.1054 | 4.4387 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.9 | 149.1642 | 33.34 | 48.2667 | 0.0404 | 6.2664 | 1.8465 | 164.0239 | 0 | 2 | 0.1089 | 4.4439 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.8786 | 0.0867 | 6.3014 | 0.6884 | 161.7663 | 0 | 2 | 0.0628 | 9.5298 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.6256 | 0.0819 | 6.3014 | 0.6881 | 163.1487 | 0 | 2 | 0.0661 | 9.0042 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.89 | 147.7269 | 33.2208 | 50.4446 | 0.0406 | 6.2633 | 1.7577 | 161.7357 | 0 | 2 | 0.0778 | 4.4607 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.9 | 149.9176 | 33.3889 | 50.7529 | 0.0405 | 6.268 | 1.5885 | 163.1487 | 0 | 2 | 0.0797 | 4.4559 | TRUE | TRUE | 0

## 565m3
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.538 | 0.0915 | 6.3014 | 1.1033 | 157.0125 |  | 0 | 0.1476 | 10.0603 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.86 | 141.9499 | 32.7283 | 42.4783 | 0.0404 | 6.2511 | 2.5887 | 157.0125 |  | 0 | 0.1649 | 4.4402 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.4117 | 0.0701 | 6.3014 | 1.0135 | 163.607 |  | 0 | 0.1522 | 7.7089 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.9 | 149.5781 | 33.3591 | 43.9554 | 0.0248 | 6.2673 | 2.1433 | 163.607 |  | 0 | 0.1674 | 2.7231 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1848 | 0.0557 | 6.3014 | 0.9148 | 168.3174 |  | 0 | 0.13 | 6.1282 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.93 | 154.8554 | 33.7261 | 47.4721 | 0.0423 | 6.2785 | 1.5933 | 168.3174 |  | 0 | 0.1344 | 4.6548 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8755 | 0.0598 | 6.3014 | 0.8009 | 168.1316 |  | 0 | 0.0966 | 6.5755 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.98 | 162.4158 | 34.0536 | 51.6878 | 0.0565 | 6.2945 | 0.9267 | 168.1316 |  | 0 | 0.0971 | 6.2165 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4354 | 0.0636 | 6.3014 | 0.6883 | 167.9458 |  | 0 | 0.0683 | 6.9945 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.93 | 153.5107 | 33.6386 | 51.9442 | 0.0406 | 6.2756 | 1.3464 | 167.9458 |  | 0 | 0.0756 | 4.4674 | TRUE | TRUE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.7706 | 0.0587 | 6.3014 | 1.1015 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0.1575 | 6.4512 | FALSE | FALSE | 41.1683
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 47.695 | 0.0544 | 6.3014 | 1.1019 | 166.7647 | 4.3751 | 1 | 0.1588 | 5.976 | TRUE | FALSE | 41.9703
-29 | 0.94 | 156.2774 | 33.7916 | 45.3487 | 0.0449 | 6.2815 | 1.7577 | 165.6311 | 8.6666 | 1 | 0.1621 | 4.941 | FALSE | TRUE | 41.1683
-29 | 0.91 | 151.523 | 33.4941 | 44.3092 | 0.0405 | 6.2714 | 2.105 | 162.8401 | 4.3751 | 1 | 0.1639 | 4.4487 | TRUE | TRUE | 41.9703
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8828 | 0.036 | 6.3014 | 1.0127 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0.1624 | 3.9534 | FALSE | FALSE | 41.1683
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 47.8529 | 0.0315 | 6.3014 | 1.0113 | 173.7689 | 4.7442 | 1 | 0.1637 | 3.4644 | TRUE | FALSE | 41.9703
-25 | 1 | 165.5889 | 34.0823 | 47.4062 | 0.0404 | 6.3012 | 1.0245 | 172.5876 | 9.0287 | 1 | 0.1609 | 4.4437 | FALSE | TRUE | 41.1683
-25 | 0.97 | 160.7107 | 33.9931 | 46.4773 | 0.0404 | 6.2909 | 1.3233 | 169.6794 | 4.7442 | 1 | 0.1613 | 4.4386 | TRUE | TRUE | 41.9703
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8164 | 0.0205 | 6.3014 | 0.915 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0.1403 | 2.2546 | FALSE | FALSE | 41.2904
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.7835 | 0.016 | 6.3014 | 0.916 | 178.7718 | 5.6225 | 1 | 0.1415 | 1.7575 | TRUE | FALSE | 41.9703
-20 | 1.04 | 171.913 | 33.9425 | 50.521 | 0.0352 | 6.3146 | 0.6799 | 177.5839 | 9.307 | 1 | 0.1353 | 3.8723 | FALSE | TRUE | 41.2904
-20 | 1.01 | 167.4027 | 34.0826 | 49.776 | 0.0404 | 6.3051 | 0.8264 | 174.8747 | 5.6225 | 1 | 0.134 | 4.4442 | TRUE | TRUE | 41.9703
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4403 | 0.0244 | 6.3014 | 0.7997 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0.1068 | 2.6786 | FALSE | FALSE | 41.4628
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.4048 | 0.02 | 6.3014 | 0.8002 | 178.5745 | 6.5004 | 1 | 0.108 | 2.1938 | TRUE | FALSE | 41.9703
-15 | 1.03 | 170.3658 | 34.0149 | 52.4034 | 0.0235 | 6.3114 | 0.6859 | 177.4265 | 9.3254 | 1 | 0.107 | 2.5884 | FALSE | TRUE | 41.4628
-15 | 1.05 | 173.7602 | 33.8327 | 54.0549 | 0.0584 | 6.3186 | 0.6961 | 175.188 | 6.5004 | 1 | 0.0955 | 6.4163 | TRUE | TRUE | 41.9703
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9816 | 0.0293 | 6.3014 | 0.6881 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0.078 | 3.2162 | FALSE | FALSE | 41.6302
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 54.9542 | 0.0252 | 6.3014 | 0.6875 | 178.3771 | 7.3778 | 1 | 0.0791 | 2.7664 | TRUE | FALSE | 41.9703
-10 | 1.01 | 168.0975 | 34.0683 | 55.0196 | 0.0404 | 6.3066 | 0.6886 | 177.2679 | 9.3435 | 1 | 0.0744 | 4.4427 | FALSE | TRUE | 41.6302
-10 | 1 | 165.5612 | 34.0867 | 54.4826 | 0.0404 | 6.3012 | 0.685 | 175.585 | 7.3778 | 1 | 0.0746 | 4.4414 | TRUE | TRUE | 41.9703
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 49.3749 | 0.1207 | 6.3014 | 1.1032 | 149.4356 | 0 | 2 | 0.1414 | 13.2671 | FALSE | FALSE | 0
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3209 | 0.1061 | 6.3014 | 1.1026 | 153.4945 | 0 | 2 | 0.1556 | 11.6643 | TRUE | FALSE | 0
-29 | 0.82 | 135.1447 | 32.1266 | 41.2575 | 0.0537 | 6.2366 | 2.6357 | 149.3831 | 0 | 2 | 0.164 | 5.9074 | FALSE | TRUE | 0
-29 | 0.85 | 141.1079 | 32.655 | 41.9297 | 0.0537 | 6.2493 | 2.5873 | 153.4945 | 0 | 2 | 0.1734 | 5.9075 | TRUE | TRUE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 49.0863 | 0.1008 | 6.3014 | 1.0134 | 155.6402 | 0 | 2 | 0.1456 | 11.0759 | FALSE | FALSE | 0
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1207 | 0.0862 | 6.3014 | 1.0134 | 159.692 | 0 | 2 | 0.1598 | 9.4784 | TRUE | FALSE | 0
-25 | 0.83 | 138.1457 | 32.4 | 41.9929 | 0.0409 | 6.243 | 2.6372 | 155.5892 | 0 | 2 | 0.1658 | 4.5002 | FALSE | TRUE | 0
-25 | 0.87 | 144.1761 | 32.9254 | 42.6423 | 0.0405 | 6.2558 | 2.4566 | 159.692 | 0 | 2 | 0.1754 | 4.4498 | TRUE | TRUE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.756 | 0.0876 | 6.3014 | 0.915 | 160.0065 | 0 | 2 | 0.1227 | 9.6345 | FALSE | FALSE | 0
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9782 | 0.0752 | 6.3014 | 0.915 | 163.4958 | 0 | 2 | 0.1341 | 8.2632 | TRUE | FALSE | 0
-20 | 0.87 | 143.4823 | 32.875 | 44.8884 | 0.0404 | 6.2543 | 2.3911 | 159.9583 | 0 | 2 | 0.1387 | 4.4406 | FALSE | TRUE | 0
-20 | 0.9 | 148.5548 | 33.2897 | 45.4358 | 0.0397 | 6.2651 | 2.0652 | 163.4958 | 0 | 2 | 0.1462 | 4.3617 | TRUE | TRUE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.5311 | 0.0921 | 6.3014 | 0.8012 | 159.7235 | 0 | 2 | 0.0888 | 10.1285 | FALSE | FALSE | 0
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.9379 | 0.0825 | 6.3014 | 0.8003 | 162.4042 | 0 | 2 | 0.0966 | 9.065 | TRUE | FALSE | 0
-15 | 0.86 | 142.1862 | 32.767 | 47.0748 | 0.0403 | 6.2516 | 2.3372 | 159.6785 | 0 | 2 | 0.1062 | 4.4249 | FALSE | TRUE | 0
-15 | 0.88 | 146.3847 | 33.1208 | 47.6723 | 0.0414 | 6.2605 | 2.0361 | 162.4042 | 0 | 2 | 0.1104 | 4.5539 | TRUE | TRUE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 56.111 | 0.0953 | 6.3014 | 0.6893 | 159.4413 | 0 | 2 | 0.0603 | 10.48 | FALSE | FALSE | 0
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.7496 | 0.0888 | 6.3014 | 0.6883 | 161.3103 | 0 | 2 | 0.0649 | 9.7669 | TRUE | FALSE | 0
-10 | 0.87 | 143.7397 | 32.8928 | 49.623 | 0.0404 | 6.2549 | 2.063 | 159.3995 | 0 | 2 | 0.0783 | 4.4438 | FALSE | TRUE | 0
-10 | 0.89 | 146.7402 | 33.1419 | 50.0401 | 0.0404 | 6.2612 | 1.8351 | 161.3103 | 0 | 2 | 0.0809 | 4.44 | TRUE | TRUE | 0

## Обработка
| Бак аккумулятор под давлением |  | 1000 м3 | бак цилиндрический D=6 H= 10 kol-vo = 2
| Суммарная мощность НЕТТО энергоблоков |  | День (нагрузка номинальная 100%)
t air, C | зарядка, МВт | разрядка, МВт | нет аккум, МВт | разность зарядка-нетаккум, МВт | разность разрядка-нетаккум, МВт | Нагрузка,%
-29 | [5 empty] | 100
-15 | [5 empty] | 100
0 | [5 empty] | 100
8 | [5 empty] | 100
15 | [5 empty] | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29
-15
0
8
15
| Бак аккумулятор атмосферный |  | День (нагрузка номинальная 100%)
-29 | [5 empty] | 100
-15 | [5 empty] | 100
0 | [5 empty] | 100
8 | [5 empty] | 100
15 | [5 empty] | 100
|  |  | Ночь (нагрузка минимальная) |  |  | Нагрузка зарядки ,% | Нагрузка разрядки,% | Нагрузка без аккум,%
-29
-15
0
8
15
погрешность вычислений бака под давлением
| Погрешность Минимум-максимум теплофикационная мощность турбины, % |  |  | атмосферный тип,%
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
Нет аккум
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
зарядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
Разрядка
| Qнр, МДж/кг | Расход топлива кг/ч |  | Расход топлива кг/ч
|  | день |  | ночь
-29 | 48.3 |  | Нет аккум |  | Нет аккум |  | МОЩНОСТЬ СРЕДНЯЯ, МВТ |  |  | Разность Мощностей относительно без аккум, МВТ
-15 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум |  | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка | без аккум | день разрядка-ноч-разрядка | ночь разрядка-день-зарядка
0 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | -29
8 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | -15
15 |  |  | Нет аккум |  | Нет аккум | 0
-29 |  |  | зарядка |  | зарядка | 8
-15 |  |  | зарядка |  | зарядка | 15
0 |  |  | зарядка |  | зарядка
8 |  |  | зарядка |  | зарядка
15 |  |  | зарядка |  | зарядка
-29 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
-15 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
0 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
8 |  |  | Разрядка |  | Разрядка
15 |  |  | Разрядка |  | Разрядка

## Деньги
То что скинет Дима (ОБНОВИТЬ) |  |  |  | Результаты | [5 empty] | Прибыль только с продажи электроэнергии в рублях, млн руб |  |  | Прибыль в процентах относительно без аккум
|  |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в пик |  |  | Прибыль от продажи электроэнергии в провал |  |  | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум | Днем- зарядка, ночью-разрядка | Днем- разрядка, ночью-зарядка | Без аккум
Т | Пик | Провал |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
-29
-15
0
8
15
Маржинальная прибыль
доход от продажи ээ - расходы на топливо
| цена топлива |  |  | Аккум зарядка | Аккум разрядка | Без Аккум
4
|  |  |  | Сумма маржинальной прибыли |  |  | Приращения
|  |  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Без аккум | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день
-29
-15
0
8
15
Пик | 2,920684582141670E-05x5 - 1,817632666623050E-04x4 - 1,464067050969310E-02x3 + 4,667237990612450E-01x2 + 5,024806964265030E-01x + 1,536443136672040E+03
провал | -3,843671881309520E-05x5 + 1,452674024182700E-05x4 + 2,559162832808860E-02x3 + 4,935307632601750E-03x2 - 4,816976534850370E+00x + 8,551048550043700E+02
Относительная прибыль, руб/МВт
|  |  | Зарядка день-разрядка ночь | Зарядка ночь разрядка день | Нет Аккум
-29
-15
0
8
15