## 140m3 NEW
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | TRUE | TRUE | 0 | 594.7362
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | TRUE | TRUE | 0 | 571.3279
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | TRUE | TRUE | 0 | 1396.4654
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | TRUE | TRUE | 0 | 1076.2372
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | TRUE | TRUE | 0 | 575.9568
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | TRUE | TRUE | 0 | 630.7768
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | TRUE | TRUE | 0 | 463.1394
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | TRUE | TRUE | 0 | 2172.6496
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | TRUE | TRUE | 0 | 829.3041
-29 | 0.87055 | 144.2146 | 32.9223 | 43.3218 | 0.0399 | 6.2559 | 2.5673 | 158.1103 | 1.0938 | 1 | 0 | 4.386 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 592.2183
-25 | 0.93007 | 154.0748 | 33.6698 | 45.6396 | 0.0404 | 6.2768 | 1.8626 | 164.7973 | 1.186 | 1 | 0 | 4.436 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1627.4457
-20 | 0.97172 | 160.9747 | 34.0105 | 48.9562 | 0.0404 | 6.2914 | 1.19 | 169.7279 | 1.4056 | 1 | 0 | 4.4409 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1524.6912
-15 | 0.96416 | 159.7221 | 33.9703 | 51.2876 | 0.0404 | 6.2888 | 1.1234 | 169.7624 | 1.6251 | 1 | 0 | 4.4411 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1050.6453
-10 | 0.95521 | 158.2398 | 33.9003 | 53.4629 | 0.0403 | 6.2856 | 1.0562 | 169.797 | 1.8444 | 1 | 0 | 4.4337 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 540.1241
-5 | 0.9502 | 157.4104 | 33.8354 | 55.4169 | 0.0404 | 6.2839 | 0.9393 | 169.8316 | 2.0637 | 1 | 0 | 4.4435 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1377.545
0 | 0.94621 | 155.4663 | 33.7533 | 56.4782 | 0.0404 | 6.2798 | 0.9173 | 169.8663 | 2.2829 | 1 | 0 | 4.4414 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1379.9094
5 | 0.94761 | 151.416 | 33.5848 | 56.2776 | 0.041 | 6.2712 | 0.9968 | 169.7392 | 2.3408 | 1 | 0 | 4.502 | TRUE | TRUE | 10.521 | 773.4239
8 | 0.94505 | 148.4444 | 33.4348 | 55.8606 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0909 | 169.0806 | 2.3333 | 1 | 0 | 4.443 | TRUE | TRUE | 10.5299 | 2296.2925
-29 | 0.85619 | 141.8363 | 32.7184 | 42.6398 | 0.0399 | 6.2508 | 2.6311 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 4.3855 | TRUE | TRUE | 0 | 577.7784
-25 | 0.91254 | 151.1713 | 33.4757 | 44.8552 | 0.0404 | 6.2706 | 2.0894 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 4.4393 | TRUE | TRUE | 0 | 1485.9005
-20 | 0.94972 | 157.3309 | 33.8614 | 48.0202 | 0.0404 | 6.2837 | 1.4495 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 4.4385 | TRUE | TRUE | 0 | 1311.7667
-15 | 0.93782 | 155.3598 | 33.7592 | 50.2294 | 0.0404 | 6.2795 | 1.4259 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 4.4377 | TRUE | TRUE | 0 | 875.671
-10 | 0.92492 | 153.2225 | 33.62 | 52.3037 | 0.0404 | 6.275 | 1.398 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 4.439 | TRUE | TRUE | 0 | 533.4109
-5 | 0.91637 | 151.8067 | 33.4993 | 54.1846 | 0.0404 | 6.272 | 1.2975 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 4.4435 | TRUE | TRUE | 0 | 1129.2108
0 | 0.91019 | 149.5479 | 33.3788 | 55.258 | 0.0408 | 6.2672 | 1.2983 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 4.4861 | TRUE | TRUE | 0 | 476.4768
5 | 0.90966 | 145.3517 | 33.1941 | 55.1243 | 0.0409 | 6.2583 | 1.4273 | 165.6138 | 0 | 2 | 0 | 4.4958 | TRUE | TRUE | 0 | 577.3403
8 | 0.9083 | 142.6719 | 33.0512 | 54.7852 | 0.041 | 6.2526 | 1.5322 | 164.9424 | 0 | 2 | 0 | 4.5075 | TRUE | TRUE | 0 | 620.5059
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | FALSE | TRUE | 0 | 594.8925
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | FALSE | TRUE | 0 | 573.5364
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0 | 1394.8934
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | FALSE | TRUE | 0 | 1079.2929
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | FALSE | TRUE | 0 | 573.1732
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | FALSE | TRUE | 0 | 630.1319
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | FALSE | TRUE | 0 | 464.8128
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | FALSE | TRUE | 0 | 2178.8596
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | FALSE | TRUE | 0 | 829.282
-29 | 0.88093 | 145.935 | 33.0656 | 43.6763 | 0.0405 | 6.2595 | 2.5011 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 4.4478 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 340.4193
-25 | 0.94102 | 155.8897 | 33.7768 | 45.9925 | 0.0403 | 6.2807 | 1.7168 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 4.4354 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 1497.7887
-20 | 0.9808 | 162.479 | 34.0514 | 49.2525 | 0.0403 | 6.2946 | 1.0961 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 4.4338 | FALSE | TRUE | 10.3226 | 1317.0042
-15 | 0.97099 | 160.8539 | 34.0102 | 51.5194 | 0.0403 | 6.2912 | 1.054 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 4.4353 | FALSE | TRUE | 10.3657 | 1085.8602
-10 | 0.95988 | 159.0132 | 33.9341 | 53.6297 | 0.0404 | 6.2873 | 1.0087 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 4.4377 | FALSE | TRUE | 10.4076 | 628.6102
-5 | 0.95341 | 157.9426 | 33.8609 | 55.5306 | 0.0407 | 6.285 | 0.9104 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 4.4692 | FALSE | TRUE | 10.4482 | 554.1075
0 | 0.94764 | 155.7015 | 33.7655 | 56.5343 | 0.0408 | 6.2803 | 0.9034 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 4.4856 | FALSE | TRUE | 10.4875 | 625.0404
5 | 0.94636 | 151.2161 | 33.5742 | 56.2369 | 0.0404 | 6.2707 | 1.0087 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 4.4424 | FALSE | TRUE | 10.5255 | 1771.7915
8 | 0.94508 | 148.4497 | 33.4351 | 55.8583 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0918 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 4.4415 | FALSE | TRUE | 10.5344 | 1942.4564
-29 | 0.84804 | 140.4862 | 32.6005 | 42.4782 | 0.0399 | 6.248 | 2.6534 | 155.8274 | 0 | 2 | 0 | 4.384 | FALSE | TRUE | 0 | 592.0503
-25 | 0.90246 | 149.5014 | 33.3534 | 44.6324 | 0.0399 | 6.2671 | 2.2125 | 162.3054 | 0 | 2 | 0 | 4.3814 | FALSE | TRUE | 0 | 598.2361
-20 | 0.94217 | 156.0805 | 33.7961 | 47.869 | 0.0404 | 6.2811 | 1.5445 | 166.8903 | 0 | 2 | 0 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0 | 1332.5717
-15 | 0.93206 | 154.4058 | 33.7025 | 50.1031 | 0.0404 | 6.2775 | 1.4989 | 166.6334 | 0 | 2 | 0 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0 | 1118.2149
-10 | 0.92094 | 152.5626 | 33.5764 | 52.2042 | 0.0404 | 6.2736 | 1.4487 | 166.3765 | 0 | 2 | 0 | 4.4375 | FALSE | TRUE | 0 | 649.0777
-5 | 0.91486 | 151.5557 | 33.4819 | 54.1455 | 0.0407 | 6.2715 | 1.3179 | 166.1195 | 0 | 2 | 0 | 4.4717 | FALSE | TRUE | 0 | 491.0214
0 | 0.90959 | 149.45 | 33.3717 | 55.2426 | 0.0408 | 6.267 | 1.3047 | 165.8625 | 0 | 2 | 0 | 4.488 | FALSE | TRUE | 0 | 487.3344
5 | 0.90957 | 145.3375 | 33.193 | 55.1252 | 0.0409 | 6.2583 | 1.4269 | 165.6056 | 0 | 2 | 0 | 4.5006 | FALSE | TRUE | 0 | 566.679
8 | 0.90827 | 142.668 | 33.0509 | 54.7857 | 0.041 | 6.2526 | 1.5323 | 164.9341 | 0 | 2 | 0 | 4.5089 | FALSE | TRUE | 0 | 630.5835
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | TRUE | FALSE | 0 | 315.0154
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | TRUE | FALSE | 0 | 303.178
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | TRUE | FALSE | 0 | 316.0163
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | TRUE | FALSE | 0 | 236.8639
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | TRUE | FALSE | 0 | 214.5101
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | TRUE | FALSE | 0 | 319.0488
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | TRUE | FALSE | 0 | 243.0718
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | TRUE | FALSE | 0 | 479.2325
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | TRUE | FALSE | 0 | 358.8352
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3956 | 0.0882 | 6.3014 | 1.1192 | 158.1002 | 1.0938 | 1 | 0 | 9.7013 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 296.1736
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2868 | 0.0664 | 6.3014 | 1.0303 | 164.7868 | 1.186 | 1 | 0 | 7.295 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 331.7777
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0371 | 0.0512 | 6.3014 | 0.9149 | 169.7169 | 1.4056 | 1 | 0 | 5.628 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 281.8814
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.714 | 0.0544 | 6.3014 | 0.8006 | 169.7514 | 1.6251 | 1 | 0 | 5.9769 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 259.5995
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2656 | 0.0576 | 6.3014 | 0.6881 | 169.786 | 1.8444 | 1 | 0 | 6.3327 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 232.3121
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4392 | 0.0607 | 6.3014 | 0.6994 | 169.8207 | 2.0637 | 1 | 0 | 6.6779 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 334.5266
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.59 | 0.064 | 6.2985 | 0.7068 | 169.8556 | 2.2829 | 1 | 0 | 7.0357 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 312.9798
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0515 | 0.0644 | 6.2889 | 0.6997 | 169.7292 | 2.3408 | 1 | 0 | 7.0837 | TRUE | FALSE | 10.521 | 330.7887
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6148 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6944 | 169.0708 | 2.3333 | 1 | 0 | 7.1318 | TRUE | FALSE | 10.5299 | 443.9715
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3222 | 0.0939 | 6.3014 | 1.1201 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 10.3198 | TRUE | FALSE | 0 | 306.7023
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1908 | 0.0728 | 6.3014 | 1.0304 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 8.0025 | TRUE | FALSE | 0 | 316.5579
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9646 | 0.0594 | 6.3014 | 0.9149 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 6.5285 | TRUE | FALSE | 0 | 278.967
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7391 | 0.0644 | 6.3014 | 0.7992 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 7.0775 | TRUE | FALSE | 0 | 220.7463
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3745 | 0.069 | 6.3014 | 0.6874 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 7.5847 | TRUE | FALSE | 0 | 250.78
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6479 | 0.0739 | 6.3014 | 0.6995 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 8.1283 | TRUE | FALSE | 0 | 282.3864
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8637 | 0.0793 | 6.2985 | 0.7068 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 8.7209 | TRUE | FALSE | 0 | 318.8212
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2743 | 0.0806 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6204 | 0 | 2 | 0 | 8.8656 | TRUE | FALSE | 0 | 355.8436
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8081 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6944 | 164.9487 | 0 | 2 | 0 | 8.9248 | TRUE | FALSE | 0 | 357.5298
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | FALSE | FALSE | 0 | 315.5551
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | FALSE | FALSE | 0 | 301.3639
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | FALSE | FALSE | 0 | 313.8277
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | FALSE | FALSE | 0 | 234.753
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | FALSE | FALSE | 0 | 214.7863
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | FALSE | FALSE | 0 | 314.9217
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | FALSE | FALSE | 0 | 246.1522
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | FALSE | FALSE | 0 | 472.9279
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | FALSE | FALSE | 0 | 359.0696
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2816 | 0.0841 | 6.3014 | 1.12 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 9.2476 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 329.8074
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2125 | 0.0623 | 6.3014 | 1.0287 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 6.8475 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 324.3809
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9861 | 0.0477 | 6.3014 | 0.9151 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 5.2399 | FALSE | FALSE | 10.3226 | 276.9567
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6735 | 0.0517 | 6.3014 | 0.8 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 5.6829 | FALSE | FALSE | 10.3657 | 233.597
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2382 | 0.0558 | 6.3014 | 0.6874 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 6.1338 | FALSE | FALSE | 10.4076 | 232.8274
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4265 | 0.0597 | 6.3014 | 0.6995 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 6.5643 | FALSE | FALSE | 10.4482 | 325.8483
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5823 | 0.0637 | 6.2985 | 0.7068 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 7.0058 | FALSE | FALSE | 10.4875 | 332.7433
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0473 | 0.0644 | 6.2889 | 0.6996 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 7.0797 | FALSE | FALSE | 10.5255 | 399.24
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6174 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6944 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 7.1303 | FALSE | FALSE | 10.5344 | 428.5508
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5337 | 0.0971 | 6.3014 | 1.1191 | 155.8382 | 0 | 2 | 0 | 10.6742 | FALSE | FALSE | 0 | 328.2445
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3797 | 0.076 | 6.3014 | 1.03 | 162.316 | 0 | 2 | 0 | 8.3596 | FALSE | FALSE | 0 | 312.7917
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1081 | 0.0621 | 6.3014 | 0.9159 | 166.9003 | 0 | 2 | 0 | 6.8308 | FALSE | FALSE | 0 | 312.1589
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8449 | 0.0665 | 6.3014 | 0.8004 | 166.6427 | 0 | 2 | 0 | 7.3057 | FALSE | FALSE | 0 | 270.7817
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.442 | 0.0705 | 6.3014 | 0.6879 | 166.3851 | 0 | 2 | 0 | 7.746 | FALSE | FALSE | 0 | 264.6159
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6793 | 0.0748 | 6.3014 | 0.6996 | 166.1275 | 0 | 2 | 0 | 8.2239 | FALSE | FALSE | 0 | 302.7113
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8687 | 0.0795 | 6.2985 | 0.7068 | 165.8698 | 0 | 2 | 0 | 8.7445 | FALSE | FALSE | 0 | 288.2088
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2743 | 0.0807 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6121 | 0 | 2 | 0 | 8.8723 | FALSE | FALSE | 0 | 321.6143
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8132 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6945 | 164.9404 | 0 | 2 | 0 | 8.9311 | FALSE | FALSE | 0 | 441.7698

## 250m3 New
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | TRUE | TRUE | 0 | 606.0505
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | TRUE | TRUE | 0 | 581.0048
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | TRUE | TRUE | 0 | 1405.5462
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | TRUE | TRUE | 0 | 1092.0604
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | TRUE | TRUE | 0 | 581.871
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | TRUE | TRUE | 0 | 630.581
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | TRUE | TRUE | 0 | 468.0695
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | TRUE | TRUE | 0 | 2162.3618
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | TRUE | TRUE | 0 | 838.9356
-29 | 0.88126 | 145.9895 | 33.0701 | 43.6833 | 0.0404 | 6.2596 | 2.4996 | 159.2081 | 2.1876 | 1 | 0 | 4.4384 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 326.6339
-25 | 0.94246 | 156.1281 | 33.79 | 46.0359 | 0.0403 | 6.2812 | 1.6991 | 165.9875 | 2.3721 | 1 | 0 | 4.4327 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1655.1432
-20 | 0.98586 | 163.3181 | 34.0684 | 49.4257 | 0.0403 | 6.2964 | 1.044 | 171.1384 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1391.469
-15 | 0.98028 | 162.3937 | 34.0531 | 51.8432 | 0.0404 | 6.2945 | 0.9639 | 171.3933 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1141.1843
-10 | 0.97323 | 161.2245 | 34.0139 | 54.0978 | 0.0404 | 6.292 | 0.8868 | 171.6483 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.4395 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 725.5055
-5 | 0.97043 | 160.7619 | 33.9736 | 56.1235 | 0.0406 | 6.291 | 0.7709 | 171.9033 | 4.1274 | 1 | 0 | 4.468 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 585.5252
0 | 0.96733 | 158.9375 | 33.9073 | 57.1897 | 0.0404 | 6.2871 | 0.7455 | 172.1585 | 4.5658 | 1 | 0 | 4.4425 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1214.8738
5 | 0.96775 | 154.6338 | 33.7284 | 56.8961 | 0.0404 | 6.278 | 0.8188 | 172.09 | 4.6816 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 21.042 | 1729.4707
8 | 0.96646 | 151.8075 | 33.5922 | 56.5019 | 0.0404 | 6.272 | 0.8868 | 171.424 | 4.6665 | 1 | 0 | 4.443 | TRUE | TRUE | 21.0598 | 1922.9054
-29 | 0.84542 | 140.0521 | 32.5624 | 42.1569 | 0.0399 | 6.247 | 2.6581 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 4.3822 | TRUE | TRUE | 0 | 602.0789
-25 | 0.89857 | 148.8572 | 33.3044 | 44.2595 | 0.0399 | 6.2657 | 2.2564 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 4.3814 | TRUE | TRUE | 0 | 570.6529
-20 | 0.93487 | 154.8698 | 33.7269 | 47.4094 | 0.0404 | 6.2785 | 1.6393 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 4.4366 | TRUE | TRUE | 0 | 1129.8738
-15 | 0.92113 | 152.595 | 33.5864 | 49.5669 | 0.0403 | 6.2737 | 1.6441 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 4.4345 | TRUE | TRUE | 0 | 942.4998
-10 | 0.90625 | 150.1294 | 33.4046 | 51.6012 | 0.0403 | 6.2684 | 1.6416 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 4.4352 | TRUE | TRUE | 0 | 373.1626
-5 | 0.897 | 148.5967 | 33.2635 | 53.4868 | 0.0407 | 6.2652 | 1.5469 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 4.4705 | TRUE | TRUE | 0 | 468.3279
0 | 0.88858 | 145.9981 | 33.1063 | 54.5298 | 0.0408 | 6.2597 | 1.5765 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 4.4907 | TRUE | TRUE | 0 | 477.0804
5 | 0.88772 | 141.8457 | 32.9179 | 54.4428 | 0.0409 | 6.2509 | 1.7225 | 163.2876 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | TRUE | TRUE | 0 | 526.7176
8 | 0.88645 | 139.2392 | 32.7756 | 54.1207 | 0.041 | 6.2453 | 1.8346 | 162.6226 | 0 | 2 | 0 | 4.5042 | TRUE | TRUE | 0 | 576.4298
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | FALSE | TRUE | 0 | 603.1178
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | FALSE | TRUE | 0 | 580.0476
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0 | 1405.4762
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | FALSE | TRUE | 0 | 1082.6832
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | FALSE | TRUE | 0 | 583.5594
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | FALSE | TRUE | 0 | 635.8461
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | FALSE | TRUE | 0 | 469.911
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | FALSE | TRUE | 0 | 2168.5743
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | FALSE | TRUE | 0 | 840.7891
-29 | 0.90239 | 149.49 | 33.3461 | 44.3492 | 0.0398 | 6.2671 | 2.3059 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 4.3788 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 612.985
-25 | 0.96437 | 159.757 | 33.9593 | 46.74 | 0.0404 | 6.2889 | 1.4193 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 4.4382 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1785.8225
-20 | 1.0041 | 166.3346 | 34.0906 | 50.029 | 0.0404 | 6.3028 | 0.8812 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.438 | FALSE | TRUE | 20.6452 | 1544.5374
-15 | 0.99392 | 164.6522 | 34.0896 | 52.3059 | 0.0404 | 6.2992 | 0.848 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.4367 | FALSE | TRUE | 20.7314 | 1188.0908
-10 | 0.98249 | 162.7593 | 34.0533 | 54.419 | 0.0404 | 6.2952 | 0.8115 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 4.4417 | FALSE | TRUE | 20.8151 | 850.2105
-5 | 0.9749 | 161.5014 | 33.9962 | 56.2699 | 0.0404 | 6.2926 | 0.7396 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 4.4428 | FALSE | TRUE | 20.8963 | 1184.8541
0 | 0.96826 | 159.0901 | 33.9126 | 57.2217 | 0.0404 | 6.2874 | 0.7389 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 4.4434 | FALSE | TRUE | 20.975 | 1275.1183
5 | 0.96768 | 154.6218 | 33.7279 | 56.8927 | 0.0404 | 6.278 | 0.8199 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 4.4394 | FALSE | TRUE | 21.051 | 2038.3131
8 | 0.96649 | 151.8117 | 33.5923 | 56.5019 | 0.0404 | 6.272 | 0.8869 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 4.4444 | FALSE | TRUE | 21.0688 | 1120.2116
-29 | 0.82929 | 137.3794 | 32.3256 | 41.8622 | 0.0404 | 6.2414 | 2.6714 | 153.6993 | 0 | 2 | 0 | 4.4375 | FALSE | TRUE | 0 | 1377.1102
-25 | 0.88012 | 145.801 | 33.0609 | 43.9064 | 0.0399 | 6.2592 | 2.4392 | 160.0862 | 0 | 2 | 0 | 4.3874 | FALSE | TRUE | 0 | 584.3789
-20 | 0.91749 | 151.9919 | 33.5418 | 47.0437 | 0.04 | 6.2724 | 1.8702 | 164.5979 | 0 | 2 | 0 | 4.3985 | FALSE | TRUE | 0 | 524.6776
-15 | 0.90856 | 150.5117 | 33.4404 | 49.2936 | 0.0404 | 6.2692 | 1.8118 | 164.3321 | 0 | 2 | 0 | 4.4373 | FALSE | TRUE | 0 | 928.0266
-10 | 0.89795 | 148.7539 | 33.3009 | 51.398 | 0.0404 | 6.2655 | 1.7564 | 164.0664 | 0 | 2 | 0 | 4.4443 | FALSE | TRUE | 0 | 237.8583
-5 | 0.89199 | 147.767 | 33.1988 | 53.3497 | 0.0406 | 6.2634 | 1.6132 | 163.8011 | 0 | 2 | 0 | 4.4679 | FALSE | TRUE | 0 | 462.3036
0 | 0.88638 | 145.6355 | 33.077 | 54.4549 | 0.0405 | 6.2589 | 1.6067 | 163.536 | 0 | 2 | 0 | 4.4497 | FALSE | TRUE | 0 | 1033.8794
5 | 0.88759 | 141.8249 | 32.9162 | 54.4375 | 0.0409 | 6.2508 | 1.725 | 163.2714 | 0 | 2 | 0 | 4.4988 | FALSE | TRUE | 0 | 482.0155
8 | 0.88627 | 139.2109 | 32.7732 | 54.1169 | 0.041 | 6.2453 | 1.8361 | 162.6064 | 0 | 2 | 0 | 4.5038 | FALSE | TRUE | 0 | 568.8681
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | TRUE | FALSE | 0 | 322.83
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | TRUE | FALSE | 0 | 310.0181
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | TRUE | FALSE | 0 | 317.1047
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | TRUE | FALSE | 0 | 241.0697
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | TRUE | FALSE | 0 | 219.8109
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | TRUE | FALSE | 0 | 320.6315
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | TRUE | FALSE | 0 | 251.325
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | TRUE | FALSE | 0 | 488.7612
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | TRUE | FALSE | 0 | 364.5864
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2806 | 0.084 | 6.3014 | 1.1193 | 159.1879 | 2.1876 | 1 | 0 | 9.238 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 328.3542
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2055 | 0.0619 | 6.3014 | 1.0287 | 165.9665 | 2.3721 | 1 | 0 | 6.8023 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 335.2458
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9624 | 0.0458 | 6.3014 | 0.9148 | 171.1164 | 2.8113 | 1 | 0 | 5.0401 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 281.3457
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6233 | 0.0482 | 6.3014 | 0.7991 | 171.3712 | 3.2502 | 1 | 0 | 5.2987 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 264.1869
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1625 | 0.0508 | 6.3014 | 0.6874 | 171.6262 | 3.6889 | 1 | 0 | 5.5869 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 255.5272
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.3217 | 0.053 | 6.3014 | 0.6995 | 171.8815 | 4.1274 | 1 | 0 | 5.8291 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 301.7416
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4594 | 0.0551 | 6.2985 | 0.7068 | 172.137 | 4.5658 | 1 | 0 | 6.0546 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 322.8613
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9762 | 0.0552 | 6.2889 | 0.6997 | 172.07 | 4.6816 | 1 | 0 | 6.0633 | TRUE | FALSE | 21.042 | 438.8243
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5648 | 0.0556 | 6.2832 | 0.6945 | 171.4044 | 4.6665 | 1 | 0 | 6.1125 | TRUE | FALSE | 21.0598 | 415.6941
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3112 | 0.0982 | 6.3014 | 1.1193 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 10.7966 | TRUE | FALSE | 0 | 323.9016
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1511 | 0.0775 | 6.3014 | 1.0307 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 8.5172 | TRUE | FALSE | 0 | 305.8825
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9424 | 0.0649 | 6.3014 | 0.9147 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 7.1345 | TRUE | FALSE | 0 | 289.3268
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7766 | 0.0706 | 6.3014 | 0.7997 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 7.7639 | TRUE | FALSE | 0 | 256.3304
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4733 | 0.0759 | 6.3014 | 0.6874 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 8.3435 | TRUE | FALSE | 0 | 236.2199
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.796 | 0.0816 | 6.3014 | 0.6995 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 8.9667 | TRUE | FALSE | 0 | 385.6194
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0549 | 0.0882 | 6.2985 | 0.7069 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 9.6967 | TRUE | FALSE | 0 | 281.9632
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4063 | 0.0899 | 6.2889 | 0.6997 | 163.3028 | 0 | 2 | 0 | 9.8843 | TRUE | FALSE | 0 | 407.4653
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9242 | 0.0904 | 6.2832 | 0.6945 | 162.6371 | 0 | 2 | 0 | 9.9442 | TRUE | FALSE | 0 | 407.5473
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | FALSE | FALSE | 0 | 320.6655
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | FALSE | FALSE | 0 | 307.5606
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | FALSE | FALSE | 0 | 320.5655
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | FALSE | FALSE | 0 | 241.6588
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | FALSE | FALSE | 0 | 219.2758
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | FALSE | FALSE | 0 | 324.9035
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | FALSE | FALSE | 0 | 251.1039
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | FALSE | FALSE | 0 | 484.7183
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | FALSE | FALSE | 0 | 364.6644
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0743 | 0.0758 | 6.3014 | 1.12 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 8.3361 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 346.7454
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0663 | 0.0537 | 6.3014 | 1.0287 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 5.9046 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 351.0853
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8775 | 0.0388 | 6.3014 | 0.9149 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.2666 | FALSE | FALSE | 20.6452 | 315.0063
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5468 | 0.0428 | 6.3014 | 0.7997 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.7021 | FALSE | FALSE | 20.7314 | 218.9017
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1108 | 0.0472 | 6.3014 | 0.6873 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 5.1858 | FALSE | FALSE | 20.8151 | 241.4171
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2863 | 0.0509 | 6.3014 | 0.6994 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 5.596 | FALSE | FALSE | 20.8963 | 322.7663
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4571 | 0.0546 | 6.2985 | 0.7069 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 6.0048 | FALSE | FALSE | 20.975 | 271.6499
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9777 | 0.0551 | 6.2889 | 0.6997 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 6.0597 | FALSE | FALSE | 21.051 | 421.4564
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.561 | 0.0555 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 6.1055 | FALSE | FALSE | 21.0688 | 631.6405
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.7858 | 0.1052 | 6.3014 | 1.1185 | 153.724 | 0 | 2 | 0 | 11.5693 | FALSE | FALSE | 0 | 324.9888
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.5778 | 0.0845 | 6.3014 | 1.0305 | 160.1101 | 0 | 2 | 0 | 9.2882 | FALSE | FALSE | 0 | 310.2985
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.2782 | 0.0709 | 6.3014 | 0.9152 | 164.6206 | 0 | 2 | 0 | 7.7931 | FALSE | FALSE | 0 | 278.0763
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.0361 | 0.0753 | 6.3014 | 0.7995 | 164.3532 | 0 | 2 | 0 | 8.2782 | FALSE | FALSE | 0 | 216.3305
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.6295 | 0.079 | 6.3014 | 0.6877 | 164.086 | 0 | 2 | 0 | 8.6876 | FALSE | FALSE | 0 | 234.1855
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.8669 | 0.0835 | 6.3014 | 0.6995 | 163.8191 | 0 | 2 | 0 | 9.1755 | FALSE | FALSE | 0 | 293.2127
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0643 | 0.0886 | 6.2985 | 0.7068 | 163.5525 | 0 | 2 | 0 | 9.7446 | FALSE | FALSE | 0 | 282.8774
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4057 | 0.09 | 6.2889 | 0.6997 | 163.2862 | 0 | 2 | 0 | 9.8911 | FALSE | FALSE | 0 | 333.8818
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9218 | 0.0905 | 6.2832 | 0.6945 | 162.6205 | 0 | 2 | 0 | 9.9527 | FALSE | FALSE | 0 | 386.6656

## 140m3 обр
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate |  |  | НОЧЬ | Мощность нетто | АТМ АККУМ |  | КПД нетто физ метод |  |  | КИТТ
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | TRUE | TRUE | 0 | 594.7362 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | TRUE | TRUE | 0 | 571.3279 | КПД эд | 0.95 | -29 | 177.2174 | 174.1147 | 175.0748 | 0.63307 | 0.62909 | 0.6305 | 0.76551 | 0.76319 | 0.76397 | 0.87055 | 0.85619 | 0.85994
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | TRUE | TRUE | 0 | 1396.4654 | КПД мех | 0.99 | -25 | 190.0541 | 186.1547 | 187.1699 | 0.64907 | 0.64553 | 0.64703 | 0.77545 | 0.77364 | 0.77454 | 0.93007 | 0.91254 | 0.91639
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | TRUE | TRUE | 0 | 1076.2372 | КПД эг | 0.98 | -20 | 200.8724 | 196.0522 | 197.8525 | 0.66168 | 0.66019 | 0.6612 | 0.783 | 0.78282 | 0.78317 | 0.97172 | 0.94972 | 0.95735
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | TRUE | TRUE | 0 | 575.9568 |  |  | -15 | 201.9551 | 196.2538 | 198.4783 | 0.67224 | 0.66989 | 0.67128 | 0.79058 | 0.78985 | 0.79044 | 0.96416 | 0.93782 | 0.94764
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | TRUE | TRUE | 0 | 630.7768 |  |  | -10 | 202.658 | 196.1632 | 198.8442 | 0.68239 | 0.67888 | 0.68074 | 0.79792 | 0.79641 | 0.79729 | 0.95521 | 0.92492 | 0.9371
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | TRUE | TRUE | 0 | 463.1394 |  |  | -5 | 203.8503 | 196.6821 | 199.8156 | 0.6901 | 0.68577 | 0.68796 | 0.80323 | 0.80113 | 0.8022 | 0.9502 | 0.91637 | 0.93096
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | TRUE | TRUE | 0 | 2172.6496 |  |  | 0 | 202.9634 | 195.4682 | 198.7452 | 0.69812 | 0.69288 | 0.69554 | 0.80945 | 0.80662 | 0.80808 | 0.94621 | 0.91019 | 0.9258 | Атмосферный тип
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | TRUE | TRUE | 0 | 829.3041 |  |  | 5 | 198.6419 | 191.0139 | 194.0284 | 0.70664 | 0.70156 | 0.70442 | 0.81709 | 0.81443 | 0.81614 | 0.94761 | 0.90966 | 0.92465
-29 | 0.87055 | 144.2146 | 32.9223 | 43.3218 | 0.0399 | 6.2559 | 2.5673 | 158.1103 | 1.0938 | 1 | 0 | 4.386 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 592.2183 |  |  | 8 | 195.1726 | 187.8992 | 191.1634 | 0.70997 | 0.70446 | 0.70723 | 0.82042 | 0.81739 | 0.81893 | 0.94505 | 0.9083 | 0.92479
-25 | 0.93007 | 154.0748 | 33.6698 | 45.6396 | 0.0404 | 6.2768 | 1.8626 | 164.7973 | 1.186 | 1 | 0 | 4.436 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1627.4457 |  |  | ДЕНь
-20 | 0.97172 | 160.9747 | 34.0105 | 48.9562 | 0.0404 | 6.2914 | 1.19 | 169.7279 | 1.4056 | 1 | 0 | 4.4409 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1524.6912 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
-15 | 0.96416 | 159.7221 | 33.9703 | 51.2876 | 0.0404 | 6.2888 | 1.1234 | 169.7624 | 1.6251 | 1 | 0 | 4.4411 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1050.6453 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-10 | 0.95521 | 158.2398 | 33.9003 | 53.4629 | 0.0403 | 6.2856 | 1.0562 | 169.797 | 1.8444 | 1 | 0 | 4.4337 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 540.1241 |  |  | -29 | 205.0282 | 204.95 | 205.136 | 0.62499 | 0.62216 | 0.62325 | 0.74695 | 0.74397 | 0.74493
-5 | 0.9502 | 157.4104 | 33.8354 | 55.4169 | 0.0404 | 6.2839 | 0.9393 | 169.8316 | 2.0637 | 1 | 0 | 4.4435 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1377.545 |  |  | -25 | 205.0404 | 204.9403 | 205.129 | 0.63822 | 0.63479 | 0.63616 | 0.76087 | 0.75742 | 0.75863
0 | 0.94621 | 155.4663 | 33.7533 | 56.4782 | 0.0404 | 6.2798 | 0.9173 | 169.8663 | 2.2829 | 1 | 0 | 4.4414 | TRUE | TRUE | 10.4926 | 1379.9094 |  |  | -20 | 206.8774 | 206.7983 | 206.9519 | 0.65423 | 0.64977 | 0.65158 | 0.77499 | 0.77062 | 0.77227
5 | 0.94761 | 151.416 | 33.5848 | 56.2776 | 0.041 | 6.2712 | 0.9968 | 169.7392 | 2.3408 | 1 | 0 | 4.502 | TRUE | TRUE | 10.521 | 773.4239 |  |  | -15 | 209.5926 | 209.6078 | 209.6936 | 0.663 | 0.65781 | 0.65993 | 0.78074 | 0.77558 | 0.77761
8 | 0.94505 | 148.4444 | 33.4348 | 55.8606 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0909 | 169.0806 | 2.3333 | 1 | 0 | 4.443 | TRUE | TRUE | 10.5299 | 2296.2925 |  |  | -10 | 212.1844 | 212.2787 | 212.3024 | 0.67103 | 0.66504 | 0.66752 | 0.78596 | 0.78 | 0.78241
-29 | 0.85619 | 141.8363 | 32.7184 | 42.6398 | 0.0399 | 6.2508 | 2.6311 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 4.3855 | TRUE | TRUE | 0 | 577.7784 |  |  | -5 | 214.2779 | 214.4663 | 214.4133 | 0.67694 | 0.67021 | 0.67298 | 0.78974 | 0.78301 | 0.78578
-25 | 0.91254 | 151.1713 | 33.4757 | 44.8552 | 0.0404 | 6.2706 | 2.0894 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 4.4393 | TRUE | TRUE | 0 | 1485.9005 |  |  | 0 | 214.0306 | 214.2798 | 214.1699 | 0.68332 | 0.67563 | 0.67882 | 0.79467 | 0.78704 | 0.79023
-20 | 0.94972 | 157.3309 | 33.8614 | 48.0202 | 0.0404 | 6.2837 | 1.4495 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 4.4385 | TRUE | TRUE | 0 | 1311.7667 |  |  | 5 | 209.0068 | 209.2058 | 209.0917 | 0.69073 | 0.68212 | 0.6857 | 0.80186 | 0.79359 | 0.79709
-15 | 0.93782 | 155.3598 | 33.7592 | 50.2294 | 0.0404 | 6.2795 | 1.4259 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 4.4377 | TRUE | TRUE | 0 | 875.671 |  |  | 8 | 205.8831 | 206.0534 | 205.9515 | 0.69318 | 0.68426 | 0.688 | 0.80448 | 0.796 | 0.79962
-10 | 0.92492 | 153.2225 | 33.62 | 52.3037 | 0.0404 | 6.275 | 1.398 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 4.439 | TRUE | TRUE | 0 | 533.4109 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | Мощность нетто | 1 МПА Аккум | [7 empty] | Нагрузка
-5 | 0.91637 | 151.8067 | 33.4993 | 54.1846 | 0.0404 | 6.272 | 1.2975 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 4.4435 | TRUE | TRUE | 0 | 1129.2108 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | [6 empty] | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
0 | 0.91019 | 149.5479 | 33.3788 | 55.258 | 0.0408 | 6.2672 | 1.2983 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 4.4861 | TRUE | TRUE | 0 | 476.4768 |  |  | -29 | 179.3479 | 172.5869 | 175.0748 | 0.63557 | 0.62735 | 0.6305 | 0.767 | 0.7621 | 0.76397 | 0.88093 | 0.84804 | 0.85994
5 | 0.90966 | 145.3517 | 33.1941 | 55.1243 | 0.0409 | 6.2583 | 1.4273 | 165.6138 | 0 | 2 | 0 | 4.4958 | TRUE | TRUE | 0 | 577.3403 |  |  | -25 | 192.3627 | 184.1418 | 187.1699 | 0.65058 | 0.64401 | 0.64703 | 0.77615 | 0.77292 | 0.77454 | 0.94102 | 0.90246 | 0.91639
8 | 0.9083 | 142.6719 | 33.0512 | 54.7852 | 0.041 | 6.2526 | 1.5322 | 164.9424 | 0 | 2 | 0 | 4.5075 | TRUE | TRUE | 0 | 620.5059 |  |  | -20 | 202.7609 | 194.5567 | 197.8525 | 0.66148 | 0.65965 | 0.6612 | 0.78254 | 0.78264 | 0.78317 | 0.9808 | 0.94217 | 0.95735
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | FALSE | TRUE | 0 | 594.8925 |  |  | -15 | 203.3833 | 195.1016 | 198.4783 | 0.67234 | 0.66928 | 0.67128 | 0.79043 | 0.78957 | 0.79044 | 0.97099 | 0.93206 | 0.94764
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | FALSE | TRUE | 0 | 573.5364 |  |  | -10 | 203.642 | 195.3542 | 198.8442 | 0.68263 | 0.67832 | 0.68074 | 0.79796 | 0.79611 | 0.79729 | 0.95988 | 0.92094 | 0.9371
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0 | 1394.8934 |  |  | -5 | 204.5221 | 196.3716 | 199.8156 | 0.69014 | 0.68534 | 0.68796 | 0.80314 | 0.80082 | 0.8022 | 0.95341 | 0.91486 | 0.93096
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | FALSE | TRUE | 0 | 1079.2929 |  |  | 0 | 203.2668 | 195.3487 | 198.7452 | 0.69801 | 0.69279 | 0.69554 | 0.80929 | 0.80657 | 0.80808 | 0.94764 | 0.90959 | 0.9258
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | FALSE | TRUE | 0 | 573.1732 |  |  | 5 | 198.391 | 191.001 | 194.0284 | 0.70688 | 0.70156 | 0.70442 | 0.81735 | 0.81444 | 0.81614 | 0.94636 | 0.90957 | 0.92465
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | FALSE | TRUE | 0 | 630.1319 |  |  | 8 | 195.1747 | 187.8957 | 191.1634 | 0.70995 | 0.70445 | 0.70723 | 0.8204 | 0.81738 | 0.81893 | 0.94508 | 0.90827 | 0.92479
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | FALSE | TRUE | 0 | 464.8128 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | FALSE | TRUE | 0 | 2178.8596 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | FALSE | TRUE | 0 | 829.282 |  |  | -29 | 204.9211 | 205.1529 | 205.136 | 0.6267 | 0.62109 | 0.62325 | 0.74892 | 0.74255 | 0.74493
-29 | 0.88093 | 145.935 | 33.0656 | 43.6763 | 0.0405 | 6.2595 | 2.5011 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 4.4478 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 340.4193 |  |  | -25 | 204.9743 | 205.1206 | 205.129 | 0.64013 | 0.63359 | 0.63616 | 0.76293 | 0.75595 | 0.75863
-25 | 0.94102 | 155.8897 | 33.7768 | 45.9925 | 0.0403 | 6.2807 | 1.7168 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 4.4354 | FALSE | TRUE | 10.2921 | 1497.7887 |  |  | -20 | 206.8314 | 206.9336 | 206.9519 | 0.65599 | 0.64863 | 0.65158 | 0.77679 | 0.76931 | 0.77227
-20 | 0.9808 | 162.479 | 34.0514 | 49.2525 | 0.0403 | 6.2946 | 1.0961 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 4.4338 | FALSE | TRUE | 10.3226 | 1317.0042 |  |  | -15 | 209.5568 | 209.707 | 209.6936 | 0.66436 | 0.6569 | 0.65993 | 0.78211 | 0.77457 | 0.77761
-15 | 0.97099 | 160.8539 | 34.0102 | 51.5194 | 0.0403 | 6.2912 | 1.054 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 4.4353 | FALSE | TRUE | 10.3657 | 1085.8602 |  |  | -10 | 212.1605 | 212.342 | 212.3024 | 0.672 | 0.66438 | 0.66752 | 0.78692 | 0.77928 | 0.78241
-10 | 0.95988 | 159.0132 | 33.9341 | 53.6297 | 0.0404 | 6.2873 | 1.0087 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 4.4377 | FALSE | TRUE | 10.4076 | 628.6102 |  |  | -5 | 214.2666 | 214.4957 | 214.4133 | 0.67749 | 0.66981 | 0.67298 | 0.79028 | 0.78259 | 0.78578 |  |  |  | ТИП ПОД ДАВЛЕНИЕМ | ДОБАВИТЬ ДЕЛЬТУ МОЩНОСТИ
-5 | 0.95341 | 157.9426 | 33.8609 | 55.5306 | 0.0407 | 6.285 | 0.9104 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 4.4692 | FALSE | TRUE | 10.4482 | 554.1075 |  |  | 0 | 214.0234 | 214.2845 | 214.1699 | 0.68343 | 0.67553 | 0.67882 | 0.79478 | 0.78694 | 0.79023
0 | 0.94764 | 155.7015 | 33.7655 | 56.5343 | 0.0408 | 6.2803 | 0.9034 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 4.4856 | FALSE | TRUE | 10.4875 | 625.0404 |  |  | 5 | 209.0029 | 209.2057 | 209.0917 | 0.69073 | 0.6821 | 0.6857 | 0.80187 | 0.79357 | 0.79709
5 | 0.94636 | 151.2161 | 33.5742 | 56.2369 | 0.0404 | 6.2707 | 1.0087 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 4.4424 | FALSE | TRUE | 10.5255 | 1771.7915 |  |  | 8 | 205.8857 | 206.0582 | 205.9515 | 0.69321 | 0.68425 | 0.688 | 0.8045 | 0.79599 | 0.79962
8 | 0.94508 | 148.4497 | 33.4351 | 55.8583 | 0.0404 | 6.2649 | 1.0918 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 4.4415 | FALSE | TRUE | 10.5344 | 1942.4564
-29 | 0.84804 | 140.4862 | 32.6005 | 42.4782 | 0.0399 | 6.248 | 2.6534 | 155.8274 | 0 | 2 | 0 | 4.384 | FALSE | TRUE | 0 | 592.0503
-25 | 0.90246 | 149.5014 | 33.3534 | 44.6324 | 0.0399 | 6.2671 | 2.2125 | 162.3054 | 0 | 2 | 0 | 4.3814 | FALSE | TRUE | 0 | 598.2361
-20 | 0.94217 | 156.0805 | 33.7961 | 47.869 | 0.0404 | 6.2811 | 1.5445 | 166.8903 | 0 | 2 | 0 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0 | 1332.5717
-15 | 0.93206 | 154.4058 | 33.7025 | 50.1031 | 0.0404 | 6.2775 | 1.4989 | 166.6334 | 0 | 2 | 0 | 4.4402 | FALSE | TRUE | 0 | 1118.2149
-10 | 0.92094 | 152.5626 | 33.5764 | 52.2042 | 0.0404 | 6.2736 | 1.4487 | 166.3765 | 0 | 2 | 0 | 4.4375 | FALSE | TRUE | 0 | 649.0777
-5 | 0.91486 | 151.5557 | 33.4819 | 54.1455 | 0.0407 | 6.2715 | 1.3179 | 166.1195 | 0 | 2 | 0 | 4.4717 | FALSE | TRUE | 0 | 491.0214
0 | 0.90959 | 149.45 | 33.3717 | 55.2426 | 0.0408 | 6.267 | 1.3047 | 165.8625 | 0 | 2 | 0 | 4.488 | FALSE | TRUE | 0 | 487.3344
5 | 0.90957 | 145.3375 | 33.193 | 55.1252 | 0.0409 | 6.2583 | 1.4269 | 165.6056 | 0 | 2 | 0 | 4.5006 | FALSE | TRUE | 0 | 566.679
8 | 0.90827 | 142.668 | 33.0509 | 54.7857 | 0.041 | 6.2526 | 1.5323 | 164.9341 | 0 | 2 | 0 | 4.5089 | FALSE | TRUE | 0 | 630.5835
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | TRUE | FALSE | 0 | 315.0154
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | TRUE | FALSE | 0 | 303.178 | -2.07
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | TRUE | FALSE | 0 | 316.0163
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | TRUE | FALSE | 0 | 236.8639
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | TRUE | FALSE | 0 | 214.5101
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | TRUE | FALSE | 0 | 319.0488
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | TRUE | FALSE | 0 | 243.0718 | 157.0064
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | TRUE | FALSE | 0 | 479.2325
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | TRUE | FALSE | 0 | 358.8352
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3956 | 0.0882 | 6.3014 | 1.1192 | 158.1002 | 1.0938 | 1 | 0 | 9.7013 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 296.1736 | 0.0061
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2868 | 0.0664 | 6.3014 | 1.0303 | 164.7868 | 1.186 | 1 | 0 | 7.295 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 331.7777
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.0371 | 0.0512 | 6.3014 | 0.9149 | 169.7169 | 1.4056 | 1 | 0 | 5.628 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 281.8814
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.714 | 0.0544 | 6.3014 | 0.8006 | 169.7514 | 1.6251 | 1 | 0 | 5.9769 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 259.5995
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2656 | 0.0576 | 6.3014 | 0.6881 | 169.786 | 1.8444 | 1 | 0 | 6.3327 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 232.3121
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4392 | 0.0607 | 6.3014 | 0.6994 | 169.8207 | 2.0637 | 1 | 0 | 6.6779 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 334.5266
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.59 | 0.064 | 6.2985 | 0.7068 | 169.8556 | 2.2829 | 1 | 0 | 7.0357 | TRUE | FALSE | 10.4926 | 312.9798
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0515 | 0.0644 | 6.2889 | 0.6997 | 169.7292 | 2.3408 | 1 | 0 | 7.0837 | TRUE | FALSE | 10.521 | 330.7887
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6148 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6944 | 169.0708 | 2.3333 | 1 | 0 | 7.1318 | TRUE | FALSE | 10.5299 | 443.9715
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3222 | 0.0939 | 6.3014 | 1.1201 | 156.7332 | 0 | 2 | 0 | 10.3198 | TRUE | FALSE | 0 | 306.7023
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1908 | 0.0728 | 6.3014 | 1.0304 | 163.2092 | 0 | 2 | 0 | 8.0025 | TRUE | FALSE | 0 | 316.5579
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9646 | 0.0594 | 6.3014 | 0.9149 | 167.6694 | 0 | 2 | 0 | 6.5285 | TRUE | FALSE | 0 | 278.967
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7391 | 0.0644 | 6.3014 | 0.7992 | 167.2338 | 0 | 2 | 0 | 7.0775 | TRUE | FALSE | 0 | 220.7463
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3745 | 0.069 | 6.3014 | 0.6874 | 166.7974 | 0 | 2 | 0 | 7.5847 | TRUE | FALSE | 0 | 250.78
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6479 | 0.0739 | 6.3014 | 0.6995 | 166.3605 | 0 | 2 | 0 | 8.1283 | TRUE | FALSE | 0 | 282.3864
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8637 | 0.0793 | 6.2985 | 0.7068 | 165.923 | 0 | 2 | 0 | 8.7209 | TRUE | FALSE | 0 | 318.8212
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2743 | 0.0806 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6204 | 0 | 2 | 0 | 8.8656 | TRUE | FALSE | 0 | 355.8436
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8081 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6944 | 164.9487 | 0 | 2 | 0 | 8.9248 | TRUE | FALSE | 0 | 357.5298
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | FALSE | FALSE | 0 | 315.5551 | 0.0121
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | FALSE | FALSE | 0 | 301.3639
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | FALSE | FALSE | 0 | 313.8277
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | FALSE | FALSE | 0 | 234.753
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | FALSE | FALSE | 0 | 214.7863
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | FALSE | FALSE | 0 | 314.9217
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | FALSE | FALSE | 0 | 246.1522
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | FALSE | FALSE | 0 | 472.9279
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | FALSE | FALSE | 0 | 359.0696
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2816 | 0.0841 | 6.3014 | 1.12 | 159.1671 | 2.1667 | 1 | 0 | 9.2476 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 329.8074
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2125 | 0.0623 | 6.3014 | 1.0287 | 165.8522 | 2.2572 | 1 | 0 | 6.8475 | FALSE | FALSE | 10.2921 | 324.3809
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9861 | 0.0477 | 6.3014 | 0.9151 | 170.634 | 2.3268 | 1 | 0 | 5.2399 | FALSE | FALSE | 10.3226 | 276.9567
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6735 | 0.0517 | 6.3014 | 0.8 | 170.4553 | 2.3313 | 1 | 0 | 5.6829 | FALSE | FALSE | 10.3657 | 233.597
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.2382 | 0.0558 | 6.3014 | 0.6874 | 170.2763 | 2.3359 | 1 | 0 | 6.1338 | FALSE | FALSE | 10.4076 | 232.8274
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.4265 | 0.0597 | 6.3014 | 0.6995 | 170.097 | 2.3404 | 1 | 0 | 6.5643 | FALSE | FALSE | 10.4482 | 325.8483
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.5823 | 0.0637 | 6.2985 | 0.7068 | 169.9174 | 2.3448 | 1 | 0 | 7.0058 | FALSE | FALSE | 10.4875 | 332.7433
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.0473 | 0.0644 | 6.2889 | 0.6996 | 169.7375 | 2.3491 | 1 | 0 | 7.0797 | FALSE | FALSE | 10.5255 | 399.24
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6174 | 0.0649 | 6.2832 | 0.6944 | 169.0791 | 2.3416 | 1 | 0 | 7.1303 | FALSE | FALSE | 10.5344 | 428.5508
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5337 | 0.0971 | 6.3014 | 1.1191 | 155.8382 | 0 | 2 | 0 | 10.6742 | FALSE | FALSE | 0 | 328.2445
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3797 | 0.076 | 6.3014 | 1.03 | 162.316 | 0 | 2 | 0 | 8.3596 | FALSE | FALSE | 0 | 312.7917
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1081 | 0.0621 | 6.3014 | 0.9159 | 166.9003 | 0 | 2 | 0 | 6.8308 | FALSE | FALSE | 0 | 312.1589
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8449 | 0.0665 | 6.3014 | 0.8004 | 166.6427 | 0 | 2 | 0 | 7.3057 | FALSE | FALSE | 0 | 270.7817
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.442 | 0.0705 | 6.3014 | 0.6879 | 166.3851 | 0 | 2 | 0 | 7.746 | FALSE | FALSE | 0 | 264.6159
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.6793 | 0.0748 | 6.3014 | 0.6996 | 166.1275 | 0 | 2 | 0 | 8.2239 | FALSE | FALSE | 0 | 302.7113
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.8687 | 0.0795 | 6.2985 | 0.7068 | 165.8698 | 0 | 2 | 0 | 8.7445 | FALSE | FALSE | 0 | 288.2088
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.2743 | 0.0807 | 6.2889 | 0.6997 | 165.6121 | 0 | 2 | 0 | 8.8723 | FALSE | FALSE | 0 | 321.6143
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.8132 | 0.0812 | 6.2832 | 0.6945 | 164.9404 | 0 | 2 | 0 | 8.9311 | FALSE | FALSE | 0 | 441.7698

## 250m3 обр
T_air | n_GTU | GTU | GTU_KPD | Turbine | KN | DK | PEN | Turbine_Qt | ASW_Qt | ASW_bull | Delta_P_Diafragma | INKOND | ASWatm | Calculate_minimum | G_ASW | Time to calculate |  |  | НОЧЬ | Мощность нетто | АТМ АККУМ |  | КПД нетто физ метод |  |  | КИТТ
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | TRUE | TRUE | 0 | 606.0505 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | TRUE | TRUE | 0 | 581.0048 | КПД эд | 0.95 | -29 | 179.4107 | 171.837 | 175.0748 | 0.63565 | 0.62615 | 0.6305 | 0.76705 | 0.76146 | 0.76397 | 0.88126 | 0.84542 | 0.85994
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | TRUE | TRUE | 0 | 1405.5462 | КПД мех | 0.99 | -25 | 192.6615 | 183.0905 | 187.1699 | 0.65074 | 0.64263 | 0.64703 | 0.77621 | 0.7722 | 0.77454 | 0.94246 | 0.89857 | 0.91639
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | TRUE | TRUE | 0 | 1092.0604 | КПД эг | 0.98 | -20 | 203.8216 | 192.8019 | 197.8525 | 0.66123 | 0.65826 | 0.6612 | 0.78217 | 0.78202 | 0.78317 | 0.98586 | 0.93487 | 0.95735
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | TRUE | TRUE | 0 | 581.871 |  |  | -15 | 205.3296 | 192.6201 | 198.4783 | 0.67213 | 0.6672 | 0.67128 | 0.78997 | 0.78853 | 0.79044 | 0.98028 | 0.92113 | 0.94764
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | TRUE | TRUE | 0 | 630.581 |  |  | -10 | 206.4323 | 192.1362 | 198.8442 | 0.68276 | 0.67548 | 0.68074 | 0.79765 | 0.79461 | 0.79729 | 0.97323 | 0.90625 | 0.9371
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | TRUE | TRUE | 0 | 468.0695 |  |  | -5 | 208.0591 | 192.5364 | 199.8156 | 0.69055 | 0.68178 | 0.68796 | 0.80297 | 0.79884 | 0.8022 | 0.97043 | 0.897 | 0.93096
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | TRUE | TRUE | 0 | 2162.3618 |  |  | 0 | 207.3002 | 190.9236 | 198.7452 | 0.69896 | 0.68843 | 0.69554 | 0.80953 | 0.80406 | 0.80808 | 0.96733 | 0.88858 | 0.9258 | Атмосферный тип
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | TRUE | TRUE | 0 | 838.9356 |  |  | 5 | 202.6428 | 186.5402 | 194.0284 | 0.70761 | 0.69703 | 0.70442 | 0.81736 | 0.81184 | 0.81614 | 0.96775 | 0.88772 | 0.92465
-29 | 0.88126 | 145.9895 | 33.0701 | 43.6833 | 0.0404 | 6.2596 | 2.4996 | 159.2081 | 2.1876 | 1 | 0 | 4.4384 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 326.6339 |  |  | 8 | 199.3678 | 183.5075 | 191.1634 | 0.71079 | 0.69987 | 0.70723 | 0.82049 | 0.81476 | 0.81893 | 0.96646 | 0.88645 | 0.92479
-25 | 0.94246 | 156.1281 | 33.79 | 46.0359 | 0.0403 | 6.2812 | 1.6991 | 165.9875 | 2.3721 | 1 | 0 | 4.4327 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1655.1432 |  |  | ДЕНь
-20 | 0.98586 | 163.3181 | 34.0684 | 49.4257 | 0.0403 | 6.2964 | 1.044 | 171.1384 | 2.8113 | 1 | 0 | 4.4353 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1391.469 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
-15 | 0.98028 | 162.3937 | 34.0531 | 51.8432 | 0.0404 | 6.2945 | 0.9639 | 171.3933 | 3.2502 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1141.1843 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
-10 | 0.97323 | 161.2245 | 34.0139 | 54.0978 | 0.0404 | 6.292 | 0.8868 | 171.6483 | 3.6889 | 1 | 0 | 4.4395 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 725.5055 |  |  | -29 | 204.921 | 204.9356 | 205.136 | 0.62674 | 0.62011 | 0.62325 | 0.74896 | 0.74176 | 0.74493
-5 | 0.97043 | 160.7619 | 33.9736 | 56.1235 | 0.0406 | 6.291 | 0.7709 | 171.9033 | 4.1274 | 1 | 0 | 4.468 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 585.5252 |  |  | -25 | 204.968 | 204.8965 | 205.129 | 0.64034 | 0.63239 | 0.63616 | 0.76315 | 0.75495 | 0.75863
0 | 0.96733 | 158.9375 | 33.9073 | 57.1897 | 0.0404 | 6.2871 | 0.7455 | 172.1585 | 4.5658 | 1 | 0 | 4.4425 | TRUE | TRUE | 20.9851 | 1214.8738 |  |  | -20 | 206.8107 | 206.7711 | 206.9519 | 0.65693 | 0.64689 | 0.65158 | 0.77774 | 0.76773 | 0.77227
5 | 0.96775 | 154.6338 | 33.7284 | 56.8961 | 0.0404 | 6.278 | 0.8188 | 172.09 | 4.6816 | 1 | 0 | 4.4412 | TRUE | TRUE | 21.042 | 1729.4707 |  |  | -15 | 209.5128 | 209.6371 | 209.6936 | 0.66616 | 0.65462 | 0.65993 | 0.7839 | 0.77236 | 0.77761
8 | 0.96646 | 151.8075 | 33.5922 | 56.5019 | 0.0404 | 6.272 | 0.8868 | 171.424 | 4.6665 | 1 | 0 | 4.443 | TRUE | TRUE | 21.0598 | 1922.9054 |  |  | -10 | 212.0924 | 212.3672 | 212.3024 | 0.67466 | 0.66156 | 0.66752 | 0.78956 | 0.77645 | 0.78241
-29 | 0.84542 | 140.0521 | 32.5624 | 42.1569 | 0.0399 | 6.247 | 2.6581 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 4.3822 | TRUE | TRUE | 0 | 602.0789 |  |  | -5 | 214.172 | 214.6018 | 214.4133 | 0.68104 | 0.66639 | 0.67298 | 0.79376 | 0.77911 | 0.78578
-25 | 0.89857 | 148.8572 | 33.3044 | 44.2595 | 0.0399 | 6.2657 | 2.2564 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 4.3814 | TRUE | TRUE | 0 | 570.6529 |  |  | 0 | 213.9133 | 214.4558 | 214.1699 | 0.68796 | 0.67141 | 0.67882 | 0.79915 | 0.78274 | 0.79023
-20 | 0.93487 | 154.8698 | 33.7269 | 47.4094 | 0.0404 | 6.2785 | 1.6393 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 4.4366 | TRUE | TRUE | 0 | 1129.8738 |  |  | 5 | 208.9436 | 209.3239 | 209.0917 | 0.6959 | 0.67739 | 0.6857 | 0.80669 | 0.78893 | 0.79709
-15 | 0.92113 | 152.595 | 33.5864 | 49.5669 | 0.0403 | 6.2737 | 1.6441 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 4.4345 | TRUE | TRUE | 0 | 942.4998 |  |  | 8 | 205.8444 | 206.1561 | 205.9515 | 0.69854 | 0.67938 | 0.688 | 0.8094 | 0.79126 | 0.79962
-10 | 0.90625 | 150.1294 | 33.4046 | 51.6012 | 0.0403 | 6.2684 | 1.6416 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 4.4352 | TRUE | TRUE | 0 | 373.1626 |  |  | МИНИМУМ НАГРУЗКИ | Мощность нетто | 1 МПА Аккум | [7 empty] | Нагрузка
-5 | 0.897 | 148.5967 | 33.2635 | 53.4868 | 0.0407 | 6.2652 | 1.5469 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 4.4705 | TRUE | TRUE | 0 | 468.3279 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора | [6 empty] | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
0 | 0.88858 | 145.9981 | 33.1063 | 54.5298 | 0.0408 | 6.2597 | 1.5765 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 4.4907 | TRUE | TRUE | 0 | 477.0804 |  |  | -29 | 183.7564 | 168.8693 | 175.0748 | 0.64032 | 0.62247 | 0.6305 | 0.76975 | 0.75901 | 0.76397 | 0.90239 | 0.82929 | 0.85994
5 | 0.88772 | 141.8457 | 32.9179 | 54.4428 | 0.0409 | 6.2509 | 1.7225 | 163.2876 | 0 | 2 | 0 | 4.5014 | TRUE | TRUE | 0 | 526.7176 |  |  | -25 | 197.2632 | 179.5039 | 187.1699 | 0.65246 | 0.63898 | 0.64703 | 0.77664 | 0.77003 | 0.77454 | 0.96437 | 0.88012 | 0.91639
8 | 0.88645 | 139.2392 | 32.7756 | 54.1207 | 0.041 | 6.2453 | 1.8346 | 162.6226 | 0 | 2 | 0 | 4.5042 | TRUE | TRUE | 0 | 576.4298 |  |  | -20 | 207.59 | 189.3303 | 197.8525 | 0.65908 | 0.65616 | 0.6612 | 0.77993 | 0.78105 | 0.78317 | 1.0041 | 0.91749 | 0.95735
-29 | 0.85994 | 142.4571 | 32.7722 | 42.9763 | 0.0399 | 6.2521 | 2.6178 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 4.3875 | FALSE | TRUE | 0 | 603.1178 |  |  | -15 | 208.1556 | 190.0978 | 198.4783 | 0.671 | 0.66524 | 0.67128 | 0.78869 | 0.78747 | 0.79044 | 0.99392 | 0.90856 | 0.94764
-25 | 0.91639 | 151.8091 | 33.5205 | 45.1923 | 0.0398 | 6.272 | 2.0413 | 163.607 |  | 0 | 0 | 4.3774 | FALSE | TRUE | 0 | 580.0476 |  |  | -10 | 208.3556 | 190.4443 | 198.8442 | 0.68236 | 0.67383 | 0.68074 | 0.79707 | 0.79363 | 0.79729 | 0.98249 | 0.89795 | 0.9371
-20 | 0.95735 | 158.5949 | 33.9205 | 48.4739 | 0.0404 | 6.2864 | 1.3566 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 4.4378 | FALSE | TRUE | 0 | 1405.4762 |  |  | -5 | 208.9725 | 191.5051 | 199.8156 | 0.69054 | 0.68079 | 0.68796 | 0.80286 | 0.79827 | 0.8022 | 0.9749 | 0.89199 | 0.93096
-15 | 0.94764 | 156.9863 | 33.8477 | 50.7203 | 0.0403 | 6.283 | 1.3082 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 4.4316 | FALSE | TRUE | 0 | 1082.6832 |  |  | 0 | 207.4906 | 190.4573 | 198.7452 | 0.69896 | 0.68818 | 0.69554 | 0.8095 | 0.804 | 0.80808 | 0.96826 | 0.88638 | 0.9258
-10 | 0.9371 | 155.2401 | 33.7444 | 52.8324 | 0.0404 | 6.2793 | 1.2524 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 4.4363 | FALSE | TRUE | 0 | 583.5594 |  |  | 5 | 202.6264 | 186.5117 | 194.0284 | 0.70761 | 0.69699 | 0.70442 | 0.81737 | 0.81181 | 0.81614 | 0.96768 | 0.88759 | 0.92465
-5 | 0.93096 | 154.2234 | 33.6579 | 54.7477 | 0.0406 | 6.2771 | 1.1321 | 167.76 |  | 0 | 0 | 4.4641 | FALSE | TRUE | 0 | 635.8461 |  |  | 8 | 199.3719 | 183.474 | 191.1634 | 0.71077 | 0.69984 | 0.70723 | 0.82048 | 0.81475 | 0.81893 | 0.96649 | 0.88627 | 0.92479
0 | 0.9258 | 152.114 | 33.5557 | 55.7994 | 0.0408 | 6.2726 | 1.1186 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 4.4884 | FALSE | TRUE | 0 | 469.911 |  |  | НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА |  | АТМ АККУМ
5 | 0.92465 | 147.7468 | 33.3639 | 55.565 | 0.0404 | 6.2634 | 1.2426 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 4.4391 | FALSE | TRUE | 0 | 2168.5743 |  |  |  | с Аккумулятором на зарядке | С аккумулятором на разрядке | Без аккумулятора
8 | 0.92479 | 145.2618 | 33.2381 | 55.2544 | 0.041 | 6.2581 | 1.321 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 4.5097 | FALSE | TRUE | 0 | 840.7891 |  |  | -29 | 204.7288 | 205.3895 | 205.136 | 0.63027 | 0.61785 | 0.62325 | 0.75296 | 0.73869 | 0.74493
-29 | 0.90239 | 149.49 | 33.3461 | 44.3492 | 0.0398 | 6.2671 | 2.3059 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 4.3788 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 612.985 |  |  | -25 | 204.8416 | 205.3032 | 205.129 | 0.64424 | 0.62987 | 0.63616 | 0.76727 | 0.75179 | 0.75863
-25 | 0.96437 | 159.757 | 33.9593 | 46.74 | 0.0404 | 6.2889 | 1.4193 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 4.4382 | FALSE | TRUE | 20.5841 | 1785.8225 |  |  | -20 | 206.7357 | 207.09 | 206.9519 | 0.66054 | 0.64452 | 0.65158 | 0.78136 | 0.76494 | 0.77227
-20 | 1.0041 | 166.3346 | 34.0906 | 50.029 | 0.0404 | 6.3028 | 0.8812 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.438 | FALSE | TRUE | 20.6452 | 1544.5374 |  |  | -15 | 209.4437 | 209.8841 | 209.6936 | 0.66893 | 0.65277 | 0.65993 | 0.78666 | 0.77022 | 0.77761
-15 | 0.99392 | 164.6522 | 34.0896 | 52.3059 | 0.0404 | 6.2992 | 0.848 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.4367 | FALSE | TRUE | 20.7314 | 1188.0908 |  |  | -10 | 212.0461 | 212.5151 | 212.3024 | 0.67663 | 0.66018 | 0.66752 | 0.79148 | 0.77491 | 0.78241
-10 | 0.98249 | 162.7593 | 34.0533 | 54.419 | 0.0404 | 6.2952 | 0.8115 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 4.4417 | FALSE | TRUE | 20.8151 | 850.2105 |  |  | -5 | 214.14 | 214.6685 | 214.4133 | 0.68213 | 0.66555 | 0.67298 | 0.79483 | 0.7782 | 0.78578 |  |  |  | ТИП ПОД ДАВЛЕНИЕМ | ДОБАВИТЬ ДЕЛЬТУ МОЩНОСТИ
-5 | 0.9749 | 161.5014 | 33.9962 | 56.2699 | 0.0404 | 6.2926 | 0.7396 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 4.4428 | FALSE | TRUE | 20.8963 | 1184.8541 |  |  | 0 | 213.9115 | 214.4646 | 214.1699 | 0.68822 | 0.6712 | 0.67882 | 0.7994 | 0.78252 | 0.79023
0 | 0.96826 | 159.0901 | 33.9126 | 57.2217 | 0.0404 | 6.2874 | 0.7389 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 4.4434 | FALSE | TRUE | 20.975 | 1275.1183 |  |  | 5 | 208.9451 | 209.3233 | 209.0917 | 0.69594 | 0.67735 | 0.6857 | 0.80672 | 0.78889 | 0.79709
5 | 0.96768 | 154.6218 | 33.7279 | 56.8927 | 0.0404 | 6.278 | 0.8199 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 4.4394 | FALSE | TRUE | 21.051 | 2038.3131 |  |  | 8 | 205.8409 | 206.1537 | 205.9515 | 0.69856 | 0.67934 | 0.688 | 0.80943 | 0.79122 | 0.79962
8 | 0.96649 | 151.8117 | 33.5923 | 56.5019 | 0.0404 | 6.272 | 0.8869 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 4.4444 | FALSE | TRUE | 21.0688 | 1120.2116
-29 | 0.82929 | 137.3794 | 32.3256 | 41.8622 | 0.0404 | 6.2414 | 2.6714 | 153.6993 | 0 | 2 | 0 | 4.4375 | FALSE | TRUE | 0 | 1377.1102
-25 | 0.88012 | 145.801 | 33.0609 | 43.9064 | 0.0399 | 6.2592 | 2.4392 | 160.0862 | 0 | 2 | 0 | 4.3874 | FALSE | TRUE | 0 | 584.3789
-20 | 0.91749 | 151.9919 | 33.5418 | 47.0437 | 0.04 | 6.2724 | 1.8702 | 164.5979 | 0 | 2 | 0 | 4.3985 | FALSE | TRUE | 0 | 524.6776
-15 | 0.90856 | 150.5117 | 33.4404 | 49.2936 | 0.0404 | 6.2692 | 1.8118 | 164.3321 | 0 | 2 | 0 | 4.4373 | FALSE | TRUE | 0 | 928.0266
-10 | 0.89795 | 148.7539 | 33.3009 | 51.398 | 0.0404 | 6.2655 | 1.7564 | 164.0664 | 0 | 2 | 0 | 4.4443 | FALSE | TRUE | 0 | 237.8583
-5 | 0.89199 | 147.767 | 33.1988 | 53.3497 | 0.0406 | 6.2634 | 1.6132 | 163.8011 | 0 | 2 | 0 | 4.4679 | FALSE | TRUE | 0 | 462.3036
0 | 0.88638 | 145.6355 | 33.077 | 54.4549 | 0.0405 | 6.2589 | 1.6067 | 163.536 | 0 | 2 | 0 | 4.4497 | FALSE | TRUE | 0 | 1033.8794
5 | 0.88759 | 141.8249 | 32.9162 | 54.4375 | 0.0409 | 6.2508 | 1.725 | 163.2714 | 0 | 2 | 0 | 4.4988 | FALSE | TRUE | 0 | 482.0155
8 | 0.88627 | 139.2109 | 32.7732 | 54.1169 | 0.041 | 6.2453 | 1.8361 | 162.6064 | 0 | 2 | 0 | 4.5038 | FALSE | TRUE | 0 | 568.8681
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | TRUE | FALSE | 0 | 322.83
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | TRUE | FALSE | 0 | 310.0181
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | TRUE | FALSE | 0 | 317.1047
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | TRUE | FALSE | 0 | 241.0697
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | TRUE | FALSE | 0 | 219.8109
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | TRUE | FALSE | 0 | 320.6315
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | TRUE | FALSE | 0 | 251.325
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | TRUE | FALSE | 0 | 488.7612
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | TRUE | FALSE | 0 | 364.5864
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.2806 | 0.084 | 6.3014 | 1.1193 | 159.1879 | 2.1876 | 1 | 0 | 9.238 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 328.3542
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.2055 | 0.0619 | 6.3014 | 1.0287 | 165.9665 | 2.3721 | 1 | 0 | 6.8023 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 335.2458
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9624 | 0.0458 | 6.3014 | 0.9148 | 171.1164 | 2.8113 | 1 | 0 | 5.0401 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 281.3457
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.6233 | 0.0482 | 6.3014 | 0.7991 | 171.3712 | 3.2502 | 1 | 0 | 5.2987 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 264.1869
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1625 | 0.0508 | 6.3014 | 0.6874 | 171.6262 | 3.6889 | 1 | 0 | 5.5869 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 255.5272
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.3217 | 0.053 | 6.3014 | 0.6995 | 171.8815 | 4.1274 | 1 | 0 | 5.8291 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 301.7416
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4594 | 0.0551 | 6.2985 | 0.7068 | 172.137 | 4.5658 | 1 | 0 | 6.0546 | TRUE | FALSE | 20.9851 | 322.8613
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9762 | 0.0552 | 6.2889 | 0.6997 | 172.07 | 4.6816 | 1 | 0 | 6.0633 | TRUE | FALSE | 21.042 | 438.8243
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.5648 | 0.0556 | 6.2832 | 0.6945 | 171.4044 | 4.6665 | 1 | 0 | 6.1125 | TRUE | FALSE | 21.0598 | 415.6941
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.3112 | 0.0982 | 6.3014 | 1.1193 | 155.6702 | 0 | 2 | 0 | 10.7966 | TRUE | FALSE | 0 | 323.9016
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.1511 | 0.0775 | 6.3014 | 1.0307 | 162.0528 | 0 | 2 | 0 | 8.5172 | TRUE | FALSE | 0 | 305.8825
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.9424 | 0.0649 | 6.3014 | 0.9147 | 166.2935 | 0 | 2 | 0 | 7.1345 | TRUE | FALSE | 0 | 289.3268
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.7766 | 0.0706 | 6.3014 | 0.7997 | 165.6385 | 0 | 2 | 0 | 7.7639 | TRUE | FALSE | 0 | 256.3304
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.4733 | 0.0759 | 6.3014 | 0.6874 | 164.9823 | 0 | 2 | 0 | 8.3435 | TRUE | FALSE | 0 | 236.2199
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.796 | 0.0816 | 6.3014 | 0.6995 | 164.325 | 0 | 2 | 0 | 8.9667 | TRUE | FALSE | 0 | 385.6194
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0549 | 0.0882 | 6.2985 | 0.7069 | 163.6668 | 0 | 2 | 0 | 9.6967 | TRUE | FALSE | 0 | 281.9632
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4063 | 0.0899 | 6.2889 | 0.6997 | 163.3028 | 0 | 2 | 0 | 9.8843 | TRUE | FALSE | 0 | 407.4653
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9242 | 0.0904 | 6.2832 | 0.6945 | 162.6371 | 0 | 2 | 0 | 9.9442 | TRUE | FALSE | 0 | 407.5473
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.5118 | 0.0924 | 6.3014 | 1.1197 | 157.0125 |  | 0 | 0 | 10.1588 | FALSE | FALSE | 0 | 320.6655
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.3821 | 0.0709 | 6.3014 | 1.0294 | 163.607 |  | 0 | 0 | 7.792 | FALSE | FALSE | 0 | 307.5606
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.1204 | 0.0566 | 6.3014 | 0.9154 | 168.3174 |  | 0 | 0 | 6.2183 | FALSE | FALSE | 0 | 320.5655
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.8241 | 0.0606 | 6.3014 | 0.7999 | 168.1316 |  | 0 | 0 | 6.6601 | FALSE | FALSE | 0 | 241.6588
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.3936 | 0.0645 | 6.3014 | 0.687 | 167.9458 |  | 0 | 0 | 7.0896 | FALSE | FALSE | 0 | 219.2758
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.5874 | 0.0685 | 6.3014 | 0.6995 | 167.76 |  | 0 | 0 | 7.5349 | FALSE | FALSE | 0 | 324.9035
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.7434 | 0.0729 | 6.2985 | 0.7068 | 167.5741 |  | 0 | 0 | 8.0176 | FALSE | FALSE | 0 | 251.1039
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.1492 | 0.0738 | 6.2889 | 0.6996 | 167.3883 |  | 0 | 0 | 8.1098 | FALSE | FALSE | 0 | 484.7183
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.6954 | 0.0742 | 6.2832 | 0.6944 | 166.7372 |  | 0 | 0 | 8.1628 | FALSE | FALSE | 0 | 364.6644
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.0743 | 0.0758 | 6.3014 | 1.12 | 161.3218 | 4.3333 | 1 | 0 | 8.3361 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 346.7454
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.0663 | 0.0537 | 6.3014 | 1.0287 | 168.0973 | 4.5143 | 1 | 0 | 5.9046 | FALSE | FALSE | 20.5841 | 351.0853
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 49.8775 | 0.0388 | 6.3014 | 0.9149 | 172.9507 | 4.6535 | 1 | 0 | 4.2666 | FALSE | FALSE | 20.6452 | 315.0063
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 52.5468 | 0.0428 | 6.3014 | 0.7997 | 172.7791 | 4.6627 | 1 | 0 | 4.7021 | FALSE | FALSE | 20.7314 | 218.9017
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.1108 | 0.0472 | 6.3014 | 0.6873 | 172.6069 | 4.6718 | 1 | 0 | 5.1858 | FALSE | FALSE | 20.8151 | 241.4171
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.2863 | 0.0509 | 6.3014 | 0.6994 | 172.434 | 4.6807 | 1 | 0 | 5.596 | FALSE | FALSE | 20.8963 | 322.7663
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 58.4571 | 0.0546 | 6.2985 | 0.7069 | 172.2606 | 4.6895 | 1 | 0 | 6.0048 | FALSE | FALSE | 20.975 | 271.6499
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 57.9777 | 0.0551 | 6.2889 | 0.6997 | 172.0866 | 4.6982 | 1 | 0 | 6.0597 | FALSE | FALSE | 21.051 | 421.4564
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.561 | 0.0555 | 6.2832 | 0.6944 | 171.4211 | 4.6832 | 1 | 0 | 6.1055 | FALSE | FALSE | 21.0688 | 631.6405
-29 | 1 | 165.66 | 34.0758 | 48.7858 | 0.1052 | 6.3014 | 1.1185 | 153.724 | 0 | 2 | 0 | 11.5693 | FALSE | FALSE | 0 | 324.9888
-25 | 1 | 165.66 | 34.0824 | 48.5778 | 0.0845 | 6.3014 | 1.0305 | 160.1101 | 0 | 2 | 0 | 9.2882 | FALSE | FALSE | 0 | 310.2985
-20 | 1 | 165.66 | 34.0912 | 50.2782 | 0.0709 | 6.3014 | 0.9152 | 164.6206 | 0 | 2 | 0 | 7.7931 | FALSE | FALSE | 0 | 278.0763
-15 | 1 | 165.66 | 34.0948 | 53.0361 | 0.0753 | 6.3014 | 0.7995 | 164.3532 | 0 | 2 | 0 | 8.2782 | FALSE | FALSE | 0 | 216.3305
-10 | 1 | 165.66 | 34.0869 | 55.6295 | 0.079 | 6.3014 | 0.6877 | 164.086 | 0 | 2 | 0 | 8.6876 | FALSE | FALSE | 0 | 234.1855
-5 | 1 | 165.66 | 34.0611 | 57.8669 | 0.0835 | 6.3014 | 0.6995 | 163.8191 | 0 | 2 | 0 | 9.1755 | FALSE | FALSE | 0 | 293.2127
0 | 1 | 164.3046 | 34.0121 | 59.0643 | 0.0886 | 6.2985 | 0.7068 | 163.5525 | 0 | 2 | 0 | 9.7446 | FALSE | FALSE | 0 | 282.8774
5 | 1 | 159.7866 | 33.8302 | 58.4057 | 0.09 | 6.2889 | 0.6997 | 163.2862 | 0 | 2 | 0 | 9.8911 | FALSE | FALSE | 0 | 333.8818
8 | 1 | 157.0758 | 33.7012 | 57.9218 | 0.0905 | 6.2832 | 0.6945 | 162.6205 | 0 | 2 | 0 | 9.9527 | FALSE | FALSE | 0 | 386.6656

## Лист2
|  | x | 3 |  |  | x | 25
|  | y | 1551.2978 |  |  | y | 788.548
| База | Максимум |  |  | База | Минимум
| 3 | 0.0059388 | 0.16035 |  | 3 | -0.0058154 | -90.8656 | [20 empty] | Теплота сгорания метана (нр) | 50.2 | МДж/кг
| 2 | 0.37666 | 3.3899 |  | 2 | 0.062513 | 39.0706
| 1 | 2.1825 | 6.5475 |  | 1 | -0.37628 | -9.407
| 0 | 1541.2 | 1541.2 |  | 0 | 849.75 | 849.75 |  | СХЕМА | макс | мин | [41 empty] | СХЕМА | макс | мин
[9 empty] | 1 | ниж | верх | [17 empty] | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 | [6 empty] | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 | [5 empty] | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  |  | 5303 руб./1000 m3 | 5.303 |  |  |  | 1 | ниж | верх
|  | x | 3 |  |  | x | 25 |  | 2 | сред | сред | [17 empty] | 34,7 МДж/м3 | 34.7 | [6 empty] | 34,7 МДж/м3 | 34.7 | [5 empty] | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  |  | 34,7 МДж/м3 | 34.7 |  |  |  | 2 | сред | сред
|  | y | 1285.0396 |  |  | y | 1282.4107 |  | 3 | верх | ниж | [17 empty] | руб/мдж | 0.15282 | [6 empty] | руб/мдж | 0.15282 | [5 empty] | руб/мдж | 0.15282 |  |  | руб/мдж | 0.15282 |  |  |  | 3 | верх | ниж
| Снизу | Максимум |  |  | Сверху | Минимум |  |  | 4 | верх | верх | [41 empty] | 4 | верх | верх
| 3 | 5.9388e-05 | 0.0016035 |  | 3 | 0.00058154 | 9.0866 |  | 5 | сред | ниж | [17 empty] | 50.2 | Мдж/кг | [6 empty] | 50.2 | Мдж/кг | [5 empty] | 50.2 | Мдж/кг |  |  | 50.2 | Мдж/кг |  |  |  | 5 | сред | ниж
| 2 | 0.18833 | 1.695 |  | 2 | 0.31256 | 195.3531
| 1 | -2.619 | -7.857 |  | 1 | 1.1288 | 28.221
| 0 | 1291.2 | 1291.2 |  | 0 | 1049.75 | 1049.75
|  | x | 3 |  |  | x | 25 | [10 empty] | номинал | [34 empty] | Время зар/раз, ч | Цена топлива, руб/кг | [7 empty] | номинал | [18 empty] | номинал
|  | y | 597.8659 |  |  | y | 0 | [7 empty] | 1 | минимум - разрядка |  | максимум - зарядка | [16 empty] | номинал | [17 empty] | 4 | 7.6718 |  |  |  |  | 1 | минимум - разрядка |  | максимум - зарядка | [15 empty] | 1 | минимум - разрядка |  | максимум - зарядка
| Сверху | Максимум |  |  | Снизу | Минимум | [8 empty] | 2 | минимум - зарядка |  | максимум - разрядка | [13 empty] | 1 | минимум - разрядка |  | максимум - зарядка | [23 empty] | 2 | минимум - зарядка |  | максимум - разрядка | [15 empty] | 2 | минимум - зарядка |  | максимум - разрядка
| 3 | 0.0059388 | 0.16035 |  | 3 | -0.0058154 | -90.8656 | [24 empty] | 2 | минимум - зарядка |  | максимум - разрядка
| 2 | 0.37666 | 3.3899 |  | 2 | 0.0031256 | 1.9535
| 1 | 3.2738 | 9.8213 |  | 1 | -1.8814 | -47.035
| 0 | 1791.2 | 1791.2 |  | 0 | 599.75 | 599.75 |  |  |  |  | 140 m3 (атмосферный) | [7 empty] | 140 m3 (под давлением) | [7 empty] | 250 m3 (атмосферный) | [7 empty] | 250 m3 (под давлением)
|  | Максимум |  |  | Минимум |  |  | Базовый вариант |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 140 m3 (атмосферный) | [9 empty] | 140 m3 (под давлением) | [9 empty] | 250 m3 (атмосферный) | [9 empty] | 250 m3 (под давлением)
| сверху | среднее | снизу | сверху | среднее | снизу |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум |  | Минимум |  | Максимум | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Температура | Максимум сверху | Максимум среднее | Максимум снизу | Минимум сверху | Минимум среднее | Минимум снизу |  | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива | Мощность | Расход топлива |  | зар | раз | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
-29 | 1868.1909 | 1649.8372 | 1524.0881 | 1265.6976 | 1055.0673 | 798.7711 |  | 175.0748 | 31172.9057 | 205.136 | 34863.4515 | 174.1147 | 31088.0957 | 205.0282 | 34863.4515 | 177.2174 | 31413.6098 | 204.95 | 34863.4515 | 172.5869 | 30903.537 | 204.9211 | 34863.4515 | 179.3479 | 31650.5921 | 205.1529 | 34863.4515 | 171.849 | 30845.2951 | 204.682 | 34863.4515 | 181.1376 | 31852.3897 | 204.9378 | 34863.4515 | 168.6457 | 30451.458 | 204.7326 | 34863.4515 | 184.0533 | 32182.1118 | 205.3853 | 34863.4515 |  | -164.2051 | -564.5698 | -2.9151 | -2.9151 | -2.1604 | -1.2702 | -3.0634 | -1.1761 | 2.3273 | 0.42855 | -1.9304 | 2.0713 | -1.768 | -5.6393 | -3.6513 | -1.2883 | -5.935 | -1.1007 | 7.0779 | 3.4862 | -0.87974 | 7.1011 | -0.89449 | -9.046 | -6.5566 | -3.646 | -9.6709 | -3.2495 | 8.6353 | 3.4275 | -2.961 | 8.3625 | -2.7879 | -12.869 | -7.6553 | -1.4166 | -13.4242 | -1.0643 | 16.0067 | 8.5675 | -0.41936 | 16.3499 | -0.63712 | 14486.8362 | 1863.0677
-25 | 1851.975 | 1629.2562 | 1473.4533 | 1207.7956 | 989.0933 | 739.6042 |  | 187.1699 | 32477.7625 | 205.129 | 34856.7002 | 186.1547 | 32384.5946 | 205.0404 | 34856.7002 | 190.0541 | 32816.3186 | 204.9403 | 34856.7002 | 184.1418 | 32144.2969 | 204.9743 | 34856.7002 | 192.3627 | 33097.6914 | 205.1206 | 34856.7002 | 183.0915 | 32052.488 | 204.8062 | 34856.7002 | 194.112 | 33317.9817 | 204.899 | 34856.7002 | 179.4975 | 31625.8084 | 204.8356 | 34856.7002 | 197.2503 | 33734.2668 | 205.3047 | 34856.7002 | э/э | -164.2051 | -1215.2136 |  | -2.5681 | -1.7352 | -0.80102 | -2.7023 | -0.72206 | 2.4329 | -0.20784 | -3.2543 | 2.1472 | -3.0862 | -5.308 | -2.7553 | 0.12887 | -5.5422 | 0.26665 | 6.0139 | 1.466 | -3.7236 | 6.0012 | -3.7162 | -8.5554 | -5.1887 | -1.4062 | -9.0441 | -1.1187 | 6.3991 | 0.18282 | -6.9499 | 6.0509 | -6.745 | -12.6523 | -6.1232 | 1.2721 | -13.0966 | 1.5335 | 11.1769 | 2.468 | -7.4353 | 11.4429 | -7.5918 | 11364.1115 | 465.7669
-20 | 1828.8786 | 1600.7036 | 1418.4369 | 1147.5469 | 928.804 | 685.1515 |  | 197.8525 | 33529.398 | 206.9519 | 34847.7026 | 196.0522 | 33320.2231 | 206.8774 | 34847.7026 | 200.8724 | 33942.466 | 206.7983 | 34847.7026 | 194.5567 | 33119.2768 | 206.8314 | 34847.7026 | 202.7609 | 34218.5064 | 206.9336 | 34847.7026 | 192.5599 | 32900.9431 | 206.7164 | 34847.7026 | 204.6296 | 34503.7873 | 206.7666 | 34847.7026 | 189.5491 | 32521.4801 | 206.7388 | 34847.7026 | 207.5708 | 34986.9671 | 207.0904 | 34847.7026 | топливо | 0 | -650.6438 |  | -2.2675 | -0.74667 | 0.93985 | -2.3899 | 1.0079 | 0.3144 | -2.4399 | -5.5233 | 0.062215 | -5.3831 | -3.2265 | -0.43068 | 2.6714 | -3.4244 | 2.7814 | 1.2798 | -3.0283 | -7.8288 | 1.2497 | -7.812 | -6.3452 | -1.886 | 3.0572 | -6.7319 | 3.2722 | 0.15548 | -5.9094 | -12.6836 | -0.14879 | -12.5144 | -8.3935 | -1.2837 | 6.6144 | -8.7435 | 6.8089 | 0.66605 | -7.7362 | -17.0814 | 0.89343 | -17.2078 | 7742.4024 | 0
-15 | 1806.7988 | 1573.1676 | 1372.6588 | 1101.1818 | 889.0866 | 648.3012 |  | 198.4783 | 33260.6992 | 209.6936 | 34844.0231 | 196.2538 | 33002.3823 | 209.5926 | 34844.0231 | 201.9551 | 33718.2024 | 209.6078 | 34844.0231 | 195.1016 | 32854.9096 | 209.5568 | 34844.0231 | 203.3833 | 33917.2938 | 209.707 | 34844.0231 | 192.5165 | 32569.7211 | 209.4151 | 34844.0231 | 205.8032 | 34270.9324 | 209.6364 | 34844.0231 | 190.009 | 32267.9887 | 209.4457 | 34844.0231 | 208.1693 | 34639.2697 | 209.886 | 34844.0231 |  | зар | раз | 2 | -2.4258 | -0.61956 | 1.4286 | -2.6012 | 1.523 | 0.80392 | -2.2145 | -5.6433 | 0.65499 | -5.5631 | -3.1717 | -0.41669 | 2.7077 | -3.4092 | 2.8355 | 1.5295 | -2.6211 | -7.3327 | 1.5527 | -7.3452 | -6.5852 | -1.7506 | 3.7312 | -7.0688 | 3.9915 | 0.94903 | -5.3111 | -12.4195 | 0.84971 | -12.3661 | -8.2028 | -1.2164 | 6.7091 | -8.6333 | 6.9407 | 1.4381 | -6.6293 | -15.7834 | 1.7721 | -15.9631
-10 | 1790.1897 | 1551.1022 | 1336.1636 | 1069.1366 | 865.5795 | 624.692 |  | 198.8442 | 32991.4184 | 212.3024 | 34852.0986 | 196.1632 | 32683.1283 | 212.1844 | 34852.0986 | 202.658 | 33474.2586 | 212.2787 | 34852.0986 | 195.3542 | 32584.6256 | 212.1605 | 34852.0986 | 203.642 | 33604.3598 | 212.342 | 34852.0986 | 192.1463 | 32230.965 | 212.0164 | 34852.0986 | 206.7094 | 34032.0415 | 212.3656 | 34852.0986 | 190.4645 | 32033.2321 | 212.0462 | 34852.0986 | 208.3239 | 34271.9803 | 212.5148 | 34852.0986 |  | 865.2547 | -283.4349 | 2.3273 | -2.6359 | -0.55438 | 1.9161 | -2.8502 | 2.029 | 1.3662 | -1.7596 | -5.4571 | 1.323 | -5.4344 | -3.2005 | -0.48087 | 2.7462 | -3.4583 | 2.8819 | 1.9202 | -1.9522 | -6.5372 | 1.9922 | -6.5751 | -6.8368 | -1.6291 | 4.5511 | -7.3563 | 4.8247 | 2.0399 | -4.3098 | -11.8279 | 2.1547 | -11.8883 | -7.8018 | -1.199 | 6.6303 | -8.2671 | 6.8753 | 2.3788 | -5.1572 | -14.0882 | 2.7646 | -14.2913
-5 | 1783.5054 | 1538.9616 | 1308.9958 | 1051.8472 | 853.9212 | 609.9621 |  | 199.8156 | 32859.5825 | 214.4133 | 34878.4978 | 196.6821 | 32497.8022 | 214.2779 | 34878.4978 | 203.8503 | 33362.677 | 214.4663 | 34878.4978 | 196.3716 | 32460.9304 | 214.2666 | 34878.4978 | 204.5221 | 33450.2655 | 214.4957 | 34878.4978 | 192.5468 | 32036.6356 | 214.1185 | 34878.4978 | 207.9907 | 33924.532 | 214.6007 | 34878.4978 | 191.5305 | 31922.562 | 214.1417 | 34878.4978 | 208.9724 | 34067.4629 | 214.6687 | 34878.4978 | э/э | 2711.8824 | -283.4349 |  | -2.791 | -0.4347 | 2.4907 | -3.048 | 2.6231 | 1.8142 | -1.3314 | -5.2167 | 1.9147 | -5.2685 | -3.0252 | -0.43355 | 2.7837 | -3.3037 | 2.9272 | 2.1069 | -1.5435 | -6.0557 | 2.2632 | -6.1363 | -6.8725 | -1.3889 | 5.416 | -7.432 | 5.7044 | 2.6965 | -3.6034 | -11.3975 | 3.0522 | -11.5808 | -7.5263 | -1.2167 | 6.6026 | -8.0417 | 6.8682 | 2.7969 | -4.2176 | -12.9032 | 3.2817 | -13.153
0 | 1791.2 | 1541.2 | 1291.2 | 1049.75 | 849.75 | 599.75 |  | 198.7452 | 32508.8545 | 214.1699 | 34642.9653 | 195.4682 | 32129.8267 | 214.0306 | 34642.9653 | 202.9634 | 33030.7783 | 214.2798 | 34642.9653 | 195.3487 | 32115.6246 | 214.0234 | 34642.9653 | 203.2668 | 33068.7969 | 214.2845 | 34642.9653 | 190.9051 | 31623.7059 | 213.8862 | 34642.9653 | 207.3038 | 33615.4453 | 214.4571 | 34642.9653 | 190.6555 | 31596.3279 | 213.91 | 34642.9653 | 207.4941 | 33641.996 | 214.4636 | 34642.9653 | топливо | 1846.6277 | 0 |  | -2.8488 | -0.36654 | 2.7711 | -3.1275 | 2.9105 | 2.2633 | -1.0013 | -5.1095 | 2.4831 | -5.2195 | -2.9515 | -0.3808 | 2.8692 | -3.2445 | 3.0157 | 2.3949 | -1.1079 | -5.5149 | 2.624 | -5.6295 | -7.2233 | -1.2349 | 6.3214 | -7.7907 | 6.6051 | 3.4628 | -3.0968 | -11.3682 | 4.0372 | -11.6554 | -7.3087 | -1.0969 | 6.7329 | -7.8287 | 6.9929 | 3.4804 | -3.225 | -11.6802 | 4.0677 | -11.9739
5 | 1817.7276 | 1562.2713 | 1282.8207 | 1063.281 | 848.7045 | 589.6942 |  | 194.0284 | 31757.0429 | 209.0917 | 33871.5113 | 191.0139 | 31402.05 | 209.0068 | 33871.5113 | 198.6419 | 32331.6439 | 209.2058 | 33871.5113 | 191.001 | 31400.0228 | 209.0029 | 33871.5113 | 198.391 | 32299.1537 | 209.2057 | 33871.5113 | 186.5585 | 30903.3867 | 208.9395 | 33871.5113 | 202.6331 | 32877.1831 | 209.3239 | 33871.5113 | 186.5168 | 30899.2197 | 208.9397 | 33871.5113 | 202.6305 | 32876.8128 | 209.3231 | 33871.5113 |  |  |  |  | -2.3629 | 0.12953 | 3.1659 | -2.5446 | 3.2527 | 2.574 | -1.2583 | -5.9215 | 2.818 | -6.0381 | -2.3759 | 0.12314 | 3.1688 | -2.5661 | 3.2596 | 2.5034 | -1.1137 | -5.5171 | 2.7471 | -5.6335 | -6.3551 | -0.11377 | 7.4699 | -6.6807 | 7.6254 | 3.4145 | -3.7114 | -12.3889 | 3.9113 | -12.6262 | -6.404 | -0.12664 | 7.5004 | -6.7293 | 7.6557 | 3.4103 | -3.7143 | -12.39 | 3.9053 | -12.6264
8 | 1844.5369 | 1585.8069 | 1282.3315 | 1079.0826 | 847.7631 | 581.9214 |  | 191.1634 | 31341.0841 | 205.9515 | 33424.3291 | 187.8992 | 30956.3677 | 205.8831 | 33424.3291 | 195.1726 | 31839.3265 | 206.0534 | 33424.3291 | 187.8957 | 30955.8025 | 205.8857 | 33424.3291 | 195.1747 | 31840.1776 | 206.0582 | 33424.3291 | 183.5122 | 30465.7473 | 205.8404 | 33424.3291 | 199.3803 | 32409.7742 | 206.1517 | 33424.3291 | 183.4867 | 30462.7161 | 205.8368 | 33424.3291 | 199.363 | 32407.4172 | 206.1543 | 33424.3291 |  |  |  |  | -2.6338 | 0.30352 | 3.7038 | -2.7874 | 3.7745 | 2.5382 | -1.0477 | -5.2056 | 2.7674 | -5.311 | -2.6187 | 0.32493 | 3.7316 | -2.7667 | 3.7997 | 2.5461 | -1.036 | -5.191 | 2.7861 | -5.3015 | -6.7328 | 0.2119 | 8.233 | -6.9824 | 8.3479 | 3.6996 | -3.6603 | -12.1906 | 4.15 | -12.3979 | -6.7687 | 0.19515 | 8.2396 | -7.0266 | 8.3583 | 3.71 | -3.6308 | -12.1401 | 4.166 | -12.35