## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 364.8802 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 50.2667 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 572.1621 | 0.1 | 1022.9701 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
PEVD-IVD | 479.5723 | 0.1 | 915.6434 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
IVD-EVD | 262.082 | 0.1 | 672.5829 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
EVD-PPND | 194.0346 | 0.1 | 598.9821 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
PPND-IND | 193.1391 | 0.1 | 598.0201 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
IND-GPK | 141.9282 | 0.1 | 543.2672 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
GPK-out | 86.2571 | 0.1 | 484.242 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 47.6483
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 2.6184

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.1469 | 7.849 | 3421.368 | 63.6781
IVD-PEVD | 296.8801 | 8.2168 | 2755.4192 | 63.6781
EVD-IVD | 295.4524 | 8.2168 | 1319.5848 | 63.6781
PEN-EVD | 164.5722 | 8.2168 | 699.6786 | 63.6781
BND-PEN | 163.1933 | 0.6701 | 689.3634 | 63.6781
PPND-DROSND | 176.6762 | 0.66409 | 2794.0299 | 15.3278
IND-PPND | 163.1933 | 0.6701 | 2760.9007 | 15.3278
GPK-IND | 161.4965 | 0.6701 | 681.9947 | 79.0059
GPK-REC | 161.4965 | 0.6701 | 681.9947 | 88.6058
REC-GPK | 60 | 0.6701 | 251.7263 | 88.6043
SMESH-GPK | 47.4928 | 0.6964 | 199.4523 | 73.8612
SMESHOD-REC | 47.4928 | 0.6964 | 199.4523 | 73.8612
SP1-OD | 77.8153 | 0.043373 | 325.8419 | 13.2287
OD-GPK | 45.4739 | 0.043373 | 190.4453 | 13.2291
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 146.3137
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 18.4313
OD-SP1 | 60.8781 | 1 | 254.8966 | 18.4313
OTB2-SP2 | 130.028 | 0.077592 | 2738.8313 | 3.5183
SP2-SP1 | 91.2976 | 0.073712 | 382.4995 | 3.5183
SP1-SP2 | 77.8068 | 1 | 325.7772 | 146.3137
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 146.3137
WIN-SP1 | 40.7946 | 1 | 202.3831 | 146.3137
OTB1-SP1 | 90.3554 | 0.045656 | 2663.9531 | 9.7104
DROSVD-TURBVD | 505.2744 | 7.2425 | 3421.368 | 58.5334 | 6.798 | 100
ENDOFVD | 195.815 | 0.51498 | 2846.0434 | 58.5334 | 7.027 | 100
DROSND-TURBND | 174.2124 | 0.58184 | 2794.0299 | 15.3278 | 6.859 | 100
SMESHEND | 190.8354 | 0.51498 | 2835.2494 | 73.8612 | 7.0038 | 100
DOOTB2 | 125.9221 | 0.2389 | 2712.7733 | 73.8612 | 7.0635 | 99.9256
DOOTB1 | 110.0804 | 0.14377 | 2640.943 | 73.8612 | 7.1061 | 97.7465
INCND | 110.0804 | 0.14377 | 2640.943 | 73.8612 | 7.1061 | 97.7465
INKOND | 47.1236 | 0.010693 | 2314.9035 | 73.8612 | 7.2782 | 88.6435
KOND-KN | 47.1236 | 0.010693 | 197.3138 | 73.8612
KN-GPK | 47.4928 | 0.6964 | 199.4523 | 73.8612
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 530.0441 | 2 | 3534.6668 | 38.5737
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 545.0441 | 3.5293 | 3553.5018 | 40.8486

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 18.0747 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 106.8881 | 2 | 1363.1726 | 365775.9951 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 106.8881 | 2 | 1251.889 | 336452.9777 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 106.8881 | 2 | 1251.889 | 22.2837 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 106.8881 | 2 | 1251.889 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 951.5354
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 951.5354
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1184.4193 | 973.819 | 0.75027 | 0.16835 | 0.016817 | 0.0096189 | 0.054943 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.2958 | 0.1 | 688.8001 | 973.819 | 0.75027 | 0.16835 | 0.016817 | 0.0096189 | 0.054943 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 70 | 0.1 | 429.1772 | 973.819 | 0.75027 | 0.16835 | 0.016817 | 0.0096189 | 0.054943 | 0 | 0 | 0

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65686 | 0.68722 | 0.95582 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 72.1091
Tots1 | 33.6757 |  |  | 0.84933
Tots2 | 9.0462 |  |  | 0.83721
Tots3 | 5.3055 |  |  | 0.81495
Tots4 | 24.0817 |  |  | 0.85535
KN | 0.15795 | 0.16356 | 0.96571 | 0.32408
SGgtu_comp | 321916.658
SGgtu_turb | 482643.3637

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42405.8133 | 42834.1549 | 0.99
IVD | 91432.2457 | 92355.8038 | 0.99
EVD | 39476.016 | 39874.7636 | 0.99
PPND | 507.9177 | 513.0482 | 0.99
IND | 32336.0549 | 32662.6817 | 0.99
GPK | 38124.2892 | 38509.383 | 0.99
SP2 | 0 |  | 0
SP1 | 0 |  | 0
OD | 0 |  | 0
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 80155.6208
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 252825.7674

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V
ASW
PKM | 498615804.0271 | 106.8881 | 10000

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 537.1749 | 0.1 | 952.9657 | 364.8802 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 50.2667 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 572.1621 | 0.1 | 1022.9701 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
PEVD-IVD | 479.5723 | 0.1 | 915.6434 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
IVD-EVD | 262.082 | 0.1 | 672.5829 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
EVD-PPND | 194.0346 | 0.1 | 598.9821 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
PPND-IND | 193.1391 | 0.1 | 598.0201 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
IND-GPK | 141.9282 | 0.1 | 543.2672 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
GPK-out | 86.2571 | 0.1 | 484.242 | 415.1469 | 0.77165 | 0.10964 | 0.037573 | 0.074377 | 0.0067649
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 47.6483
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 2.6184

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.1469 | 7.849 | 3421.368 | 63.6781
IVD-PEVD | 296.8801 | 8.2168 | 2755.4192 | 63.6781
EVD-IVD | 295.4524 | 8.2168 | 1319.5848 | 63.6781
PEN-EVD | 164.5722 | 8.2168 | 699.6786 | 63.6781
BND-PEN | 163.1933 | 0.6701 | 689.3634 | 63.6781
PPND-DROSND | 176.6762 | 0.66409 | 2794.0299 | 15.3278
IND-PPND | 163.1933 | 0.6701 | 2760.9007 | 15.3278
GPK-IND | 161.4965 | 0.6701 | 681.9947 | 79.0059
GPK-REC | 161.4965 | 0.6701 | 681.9947 | 88.6058
REC-GPK | 60 | 0.6701 | 251.7263 | 88.6043
SMESH-GPK | 47.4928 | 0.6964 | 199.4523 | 73.8612
SMESHOD-REC | 47.4928 | 0.6964 | 199.4523 | 73.8612
SP1-OD | 77.8153 | 0.043373 | 325.8419 | 13.2287
OD-GPK | 45.4739 | 0.043373 | 190.4453 | 13.2291
SWIN-TURB | 37.9 | 1 | 192.602 | 146.3137
SWIN-OD | 37.9 | 1 | 192.602 | 18.4313
OD-SP1 | 60.8781 | 1 | 254.8966 | 18.4313
OTB2-SP2 | 130.028 | 0.077592 | 2738.8313 | 3.5183
SP2-SP1 | 91.2976 | 0.073712 | 382.4995 | 3.5183
SP1-SP2 | 77.8068 | 1 | 325.7772 | 146.3137
SP2-WOUT | 91.2041 | 1 | 381.8717 | 146.3137
WIN-SP1 | 40.7946 | 1 | 202.3831 | 146.3137
OTB1-SP1 | 90.3554 | 0.045656 | 2663.9531 | 9.7104
DROSVD-TURBVD | 505.2744 | 7.2425 | 3421.368 | 58.5334 | 6.798 | 100
ENDOFVD | 195.815 | 0.51498 | 2846.0434 | 58.5334 | 7.027 | 100
DROSND-TURBND | 174.2124 | 0.58184 | 2794.0299 | 15.3278 | 6.859 | 100
SMESHEND | 190.8354 | 0.51498 | 2835.2494 | 73.8612 | 7.0038 | 100
DOOTB2 | 125.9221 | 0.2389 | 2712.7733 | 73.8612 | 7.0635 | 99.9256
DOOTB1 | 110.0804 | 0.14377 | 2640.943 | 73.8612 | 7.1061 | 97.7465
INCND | 110.0804 | 0.14377 | 2640.943 | 73.8612 | 7.1061 | 97.7465
INKOND | 47.1236 | 0.010693 | 2314.9035 | 73.8612 | 7.2782 | 88.6435
KOND-KN | 47.1236 | 0.010693 | 197.3138 | 73.8612
KN-GPK | 47.4928 | 0.6964 | 199.4523 | 73.8612
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 37.9 | 1 | 159.6406 | 750
SWOUT | 91.2041 | 1 | 382.821 | 750
ST-PKM | 530.0441 | 2 | 3534.6668 | 38.5737
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 545.0441 | 3.5293 | 3553.5018 | 40.8486

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 45.4418 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 18.0747 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 106.8881 | 2 | 1363.1726 | 365775.9951 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 106.8881 | 2 | 1251.889 | 336452.9777 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 106.8881 | 2 | 1251.889 | 22.2837 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 106.8881 | 2 | 1251.889 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 951.5354
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 951.5354
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1184.4193 | 973.819 | 0.75027 | 0.16835 | 0.016817 | 0.0096189 | 0.054943 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.2958 | 0.1 | 688.8001 | 973.819 | 0.75027 | 0.16835 | 0.016817 | 0.0096189 | 0.054943 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 70 | 0.1 | 429.1772 | 973.819 | 0.75027 | 0.16835 | 0.016817 | 0.0096189 | 0.054943 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65686 | 0.68722 | 0.95582 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 159.7866 |  | 33.8302
DK |  | 6.2889
Turbine | 72.1091
Tots1 | 33.6757 |  |  | 0.84933
Tots2 | 9.0462 |  |  | 0.83721
Tots3 | 5.3055 |  |  | 0.81495
Tots4 | 24.0817 |  |  | 0.85535
KN | 0.15795 | 0.16356 | 0.96571 | 0.32408
SGgtu_comp | 321916.658
SGgtu_turb | 482643.3637

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42405.8133 | 42834.1549 | 0.99
IVD | 91432.2457 | 92355.8038 | 0.99
EVD | 39476.016 | 39874.7636 | 0.99
PPND | 507.9177 | 513.0482 | 0.99
IND | 32336.0549 | 32662.6817 | 0.99
GPK | 38124.2892 | 38509.383 | 0.99
SP2 | 0 |  | 0
SP1 | 0 |  | 0
OD | 0 |  | 0
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 80155.6208
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 252825.7674

## accumulation_razryad
| Qw | T | V
ASW
PKM | 498615804.0271 | 106.8881 | 10000