## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 442.8743 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6289 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 542.2503 | 0.1 | 966.0198 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
PEVD-IVD | 466.2354 | 0.1 | 878.9782 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
IVD-EVD | 291.3168 | 0.1 | 684.4994 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
EVD-PPND | 224.4316 | 0.1 | 612.177 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
PPND-IND | 223.5119 | 0.1 | 611.1896 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
IND-GPK | 164.6073 | 0.1 | 548.307 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
GPK-out | 100.9547 | 0.1 | 481.0429 | 456.5032 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031947 | 0.063101 | 0.0065655
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.919
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70994

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 516.7136 | 6.3659 | 3458.7694 | 57.6112
IVD-PEVD | 283.3065 | 6.7428 | 2775.9066 | 57.6112
EVD-IVD | 282.5589 | 6.7428 | 1250.2808 | 57.6112
PEN-EVD | 160.8896 | 6.7428 | 682.9114 | 57.6112
BND-PEN | 154.1685 | 0.5318 | 650.1906 | 57.6112
PPND-DROSND | 167.8552 | 0.52567 | 2783.4678 | 13.6788
IND-PPND | 154.1685 | 0.5318 | 2750.8483 | 13.6788
GPK-IND | 154.1685 | 0.5318 | 654.6464 | 71.29
GPK-REC | 154.1685 | 0.5318 | 654.6464 | 75.4255
REC-GPK | 60 | 0.5318 | 251.6102 | 75.4285
SMESH-GPK | 54.3742 | 0.6964 | 228.2188 | 71.29
SMESHOD-REC | 53.6694 | 0.6964 | 225.2718 | 59.4735
SP1-OD | 88.2815 | 0.065724 | 369.8106 | 55.0296
OD-GPK | 56.1393 | 0.065724 | 235.0647 | 55.031
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 580.1113
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 73.0772
OD-SP1 | 71.8923 | 1 | 301.0132 | 73.0772
OTB2-SP2 | 106.5917 | 0.12772 | 2673.8158 | 16.9719
SP2-SP1 | 105.1028 | 0.12133 | 440.7081 | 16.9719
SP1-SP2 | 85.8748 | 1 | 359.558 | 580.1113
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 580.1113
WIN-SP1 | 50.9223 | 1 | 202.3831 | 580.1113
OTB1-SP1 | 89.6231 | 0.069183 | 2591.4841 | 38.0575
DROSVD-TURBVD | 513.8089 | 5.7377 | 3458.7694 | 45.7933 | 6.9481 | 100
ENDOFVD | 200.1477 | 0.39057 | 2861.7099 | 45.7933 | 7.1847 | 100
DROSND-TURBND | 165.1998 | 0.44382 | 2783.4678 | 13.6788 | 6.9555 | 100
SMESHEND | 191.5759 | 0.39057 | 2843.7139 | 59.4722 | 7.1464 | 100
DOOTB2 | 106.5916 | 0.12772 | 2673.8154 | 59.4722 | 7.2451 | 99.4626
DOOTB1 | 89.6226 | 0.069182 | 2591.4816 | 42.5001 | 7.2971 | 97.0469
INCND | 49.5307 | 0.008526 | 2591.4816 | 4.4425 | 8.246 | 100
INKOND | 45.8864 | 0.0027467 | 2586.1965 | 4.4425 | 8.7514 | 100
KOND-KN | 22.6178 | 0.0027467 | 94.8661 | 4.4425
KN-GPK | 24.6391 | 0.6964 | 103.9624 | 4.4425
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 501.7088 | 2 | 3472.0114 | 10.1642
ST-GPK | 57.9 | 0.8 | 243.0512 | 11.8165
DROSVD-ST | 516.7088 | 6.366 | 3458.7569 | 11.8165

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.8851 | 2.1391 | 0.88123 | 0.20756
CVD
CND
GTU |  | 124.7239 |  | 31.2058
DK |  | 6.2145
Turbine | 40.9683
Tots1 | 27.3414 |  |  | 0.84921
Tots2 | 10.1042 |  |  | 0.8192
Tots3 | 3.4992 |  |  | 0.81365
Tots4 | 0.023479 |  |  | 0.033788
KN | 0.04041 | 0.045283 | 0.89238 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39337.4479 | 39734.7959 | 0.99
IVD | 87892.3799 | 88780.1817 | 0.99
EVD | 32685.2678 | 33015.422 | 0.99
PPND | 446.2297 | 450.7371 | 0.99
IND | 28419.0525 | 28706.1136 | 0.99
GPK | 30399.2152 | 30706.278 | 0.99
SP2 | 37.5212 |  | 0.99
SP1 | 84.8971 |  | 0.99
OD | 7.341 |  | 0.99
Strans | 34630.588
Strans_cool | 3367.9297
Reformer | 22625.7206
Ref_cooler | 7875.7573
Ref_HTS | 5689.8782
HTS_cooler | 21121.0322
Ref_all | 38054.5973
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 0.75289
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 533.4056 | 0.1 | 948.6295 | 527.4662 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.8119 | 0.1 | 868.1016 | 527.4662
IVD-EVD | 304.2381 | 0.1 | 692.0059 | 527.4662
EVD-PPND | 233.6557 | 0.1 | 615.6692 | 527.4662
PPND-IND | 232.7351 | 0.1 | 614.6811 | 527.4662
IND-GPK | 173.0216 | 0.1 | 550.9638 | 527.4662
GPK-out | 104.4946 | 0.1 | 478.6282 | 527.4662
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -5 | 0.1
PEVD-DROSVD | 505.3814 | 7.7303 | 3415.9547 | 63.8311
IVD-PEVD | 295.9246 | 8.1056 | 2757.1036 | 63.8311
EVD-IVD | 294.8783 | 8.1056 | 1316.4772 | 63.8311
PEN-EVD | 162.8048 | 8.1056 | 691.979 | 63.8311
BND-PEN | 161.4544 | 0.64144 | 681.7955 | 63.8311
PPND-DROSND | 174.7146 | 0.63467 | 2791.4948 | 15.8945
IND-PPND | 161.4544 | 0.64144 | 2759.0304 | 15.8945
GPK-IND | 160.7133 | 0.64144 | 678.5801 | 79.7256
GPK-REC | 160.7133 | 0.64144 | 678.5801 | 88.4868
REC-GPK | 60 | 0.64144 | 251.7022 | 88.4932
SMESH-GPK | 48.763 | 0.6964 | 204.7611 | 73.5069
SMESHOD-REC | 48.763 | 0.6964 | 204.7611 | 73.5069
SP1-OD | 81.7509 | 0.050878 | 342.3644 | 56.2121
OD-GPK | 54.9296 | 0.050878 | 229.9918 | 56.2134
SWIN-TURB | 47.9 | 1 | 192.602 | 583.8303
SWIN-OD | 47.9 | 1 | 192.602 | 73.5456
OD-SP1 | 68.2084 | 1 | 285.5887 | 73.5456
OTB2-SP2 | 108.1409 | 0.13465 | 2642.0995 | 24.3016
SP2-SP1 | 106.6372 | 0.12792 | 447.1924 | 24.3016
SP1-SP2 | 79.7204 | 1 | 333.7893 | 583.8303
SP2-WOUT | 101.3225 | 1 | 424.2372 | 583.8303
WIN-SP1 | 50.4583 | 1 | 202.3831 | 583.8303
OTB1-SP1 | 83.0374 | 0.053555 | 2526.7933 | 31.9105
DROSVD-TURBVD | 502.4291 | 7.1136 | 3415.9547 | 57.6112 | 6.7988 | 100
ENDOFVD | 187.8891 | 0.47048 | 2831.4 | 57.6112 | 7.036 | 100
DROSND-TURBND | 171.8972 | 0.54238 | 2791.4948 | 15.8945 | 6.8844 | 100
SMESHEND | 183.902 | 0.47048 | 2822.7711 | 73.5057 | 7.0172 | 100
DOOTB2 | 108.1414 | 0.13465 | 2642.1009 | 73.5057 | 7.1381 | 97.9359
DOOTB1 | 83.0367 | 0.053554 | 2526.7907 | 49.2041 | 7.2292 | 94.7274
INCND | 70.4778 | 0.031851 | 2526.7907 | 17.2934 | 7.4556 | 95.7063
INKOND | 27.1099 | 0.0035912 | 2381.8229 | 17.2934 | 7.9507 | 93.0848
KOND-KN | 27.1099 | 0.0035912 | 113.6516 | 17.2934
KN-GPK | 29.1341 | 0.6964 | 122.7473 | 17.2934
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 47.9 | 1 | 201.4175 | 750
SWOUT | 101.3225 | 1 | 425.4147 | 750
ST-PKM | 501.7088 | 2 | 3472.0114 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 516.7088 | 6.366 | 3458.7569 | 11.8165

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 7.7145 | 2 | 1080.7287 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 63087.5574 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
Sepout-COMB | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 3.3 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
Sepout-GTU | 7.7145 | 2 | 963.3402 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 2.5309e-05 | 0.10268 | 0.7175 | 0.0021153
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.75
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.75
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1087 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3893 | 0.1 | 690.3275 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 67.9 | 0.1 | 428.296 | 142.0499 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017069 | 0.0096132 | 0.055765 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.65003 | 0.6823 | 0.9527 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0611
DK |  | 6.3014
Turbine | 55.1379
Tots1 | 33.6769 |  |  | 0.8491
Tots2 | 13.2803 |  |  | 0.79672
Tots3 | 5.6737 |  |  | 0.78048
Tots4 | 2.507 |  |  | 0.49367
KN | 0.1573 | 0.17499 | 0.8989 | 0.076429
SGgtu_comp | 46940.9019
SGgtu_turb | 70425.6964

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42050.987 | 42475.7444 | 0.99
IVD | 91955.6713 | 92884.5165 | 0.99
EVD | 39862.3536 | 40265.0037 | 0.99
PPND | 516.0018 | 521.214 | 0.99
IND | 33272.6097 | 33608.6966 | 0.99
GPK | 37773.0554 | 38154.6014 | 0.99
SP2 | 52.8063 |  | 0.99
SP1 | 71.5312 |  | 0.99
OD | 6.2537 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 37221.557

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 74119615.5877 | 7.7145 |  | 23.5418

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -5
n | 1
Pin | 0
Pout | 0