## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 471.8053 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8435 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.3829 | 0.1 | 958.9564 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
PEVD-IVD | 465.4747 | 0.1 | 874.4674 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
IVD-EVD | 299.1067 | 0.1 | 689.5651 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
EVD-PPND | 229.6277 | 0.1 | 614.4178 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
PPND-IND | 228.7063 | 0.1 | 613.4286 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
IND-GPK | 168.562 | 0.1 | 549.238 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
GPK-out | 101.4323 | 0.1 | 478.3492 | 478.6488 | 0.77928 | 0.12204 | 0.030985 | 0.061173 | 0.0065314
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.487
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35648

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 512.4119 | 7.2174 | 3438.9809 | 59.3951
IVD-PEVD | 291.1683 | 7.5693 | 2764.919 | 59.3951
EVD-IVD | 289.9673 | 7.5693 | 1289.7433 | 59.3951
PEN-EVD | 162.467 | 7.5693 | 690.2067 | 59.3951
BND-PEN | 157.6074 | 0.58151 | 665.0877 | 59.3951
PPND-DROSND | 171.1292 | 0.57489 | 2787.3859 | 14.375
IND-PPND | 157.6074 | 0.58151 | 2754.7787 | 14.375
GPK-IND | 156.4238 | 0.58151 | 659.9667 | 73.77
GPK-REC | 156.4238 | 0.58151 | 659.9667 | 82.2686
REC-GPK | 60 | 0.58151 | 251.6519 | 82.2703
SMESH-GPK | 48.7244 | 0.6964 | 204.5999 | 73.7713
SMESHOD-REC | 48.3486 | 0.6964 | 203.0292 | 67.709
SP1-OD | 78.1796 | 0.044026 | 327.3708 | 63.1553
OD-GPK | 50.1145 | 0.044021 | 209.848 | 63.1517
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 662.4356
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 83.4476
OD-SP1 | 63.9272 | 1 | 267.6632 | 83.4476
OTB2-SP2 | 103.38 | 0.11428 | 2643.7262 | 25.9689
SP2-SP1 | 101.9196 | 0.10857 | 427.266 | 25.9689
SP1-SP2 | 75.7185 | 1 | 317.0333 | 662.4356
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 662.4356
WIN-SP1 | 45.5488 | 1 | 202.3831 | 662.4356
OTB1-SP1 | 79.4366 | 0.046343 | 2530.796 | 37.1829
DROSVD-TURBVD | 509.6938 | 6.6363 | 3438.9809 | 53.3339 | 6.8587 | 100
ENDOFVD | 192.5061 | 0.43269 | 2843.3995 | 53.3339 | 7.0995 | 100
DROSND-TURBND | 168.4878 | 0.4915 | 2787.3859 | 14.375 | 6.9189 | 100
SMESHEND | 186.9305 | 0.43269 | 2831.5075 | 67.7089 | 7.0738 | 100
DOOTB2 | 103.3802 | 0.11428 | 2643.7268 | 67.7089 | 7.2154 | 98.3472
DOOTB1 | 79.4374 | 0.046345 | 2530.7989 | 41.7366 | 7.3032 | 95.1817
INCND | 42.9443 | 0.0086257 | 2530.7989 | 4.5573 | 8.049 | 98.0005
INKOND | 23.712 | 0.0029345 | 2525.1506 | 4.5573 | 8.5203 | 99.222
KOND-KN | 23.712 | 0.0029345 | 99.4428 | 4.5573
KN-GPK | 25.7341 | 0.6964 | 108.539 | 4.5573
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 497.4029 | 2 | 3462.5125 | 5.0821
ST-GPK | 52.9 | 0.8 | 222.1435 | 6.0623
DROSVD-ST | 512.4029 | 7.2184 | 3438.9445 | 6.0623

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.4919 | 1.6201 | 0.9209 | 0.30522
CVD
CND
GTU |  | 137.865 |  | 32.409
DK |  | 6.2424
Turbine | 49.2181
Tots1 | 31.7647 |  |  | 0.84872
Tots2 | 12.7144 |  |  | 0.77891
Tots3 | 4.7132 |  |  | 0.7848
Tots4 | 0.025741 |  |  | 0.038808
KN | 0.041454 | 0.046455 | 0.89235 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40036.1323 | 40440.5377 | 0.99
IVD | 87618.2217 | 88503.2542 | 0.99
EVD | 35609.4815 | 35969.1733 | 0.99
PPND | 468.7364 | 473.4711 | 0.99
IND | 30417.5278 | 30724.7756 | 0.99
GPK | 33591.5025 | 33930.8106 | 0.99
SP2 | 56.9835 |  | 0.99
SP1 | 83.6791 |  | 0.99
OD | 7.3468 |  | 0.99
Strans | 17266.9516
Strans_cool | 2234.1397
Reformer | 11361.0891
Ref_cooler | 3937.863
Ref_HTS | 2844.9278
HTS_cooler | 10560.4742
Ref_all | 19577.4047
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 0.83908
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 535.1685 | 0.1 | 950.6571 | 526.8248 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 463.96 | 0.1 | 869.4008 | 526.8248
IVD-EVD | 305.8895 | 0.1 | 693.8063 | 526.8248
EVD-PPND | 234.2989 | 0.1 | 616.3596 | 526.8248
PPND-IND | 233.3778 | 0.1 | 615.3708 | 526.8248
IND-GPK | 173.3126 | 0.1 | 551.2726 | 526.8248
GPK-out | 103.7271 | 0.1 | 477.822 | 526.8248
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 0 | 0.1
PEVD-DROSVD | 506.3198 | 7.9368 | 3415.8528 | 64.0397
IVD-PEVD | 297.6242 | 8.3041 | 2754.0799 | 64.0397
EVD-IVD | 296.2554 | 8.3041 | 1324.0123 | 64.0397
PEN-EVD | 163.0795 | 8.3041 | 693.2811 | 64.0397
BND-PEN | 161.6922 | 0.6453 | 682.8298 | 64.0397
PPND-DROSND | 174.973 | 0.63861 | 2791.8213 | 15.8483
IND-PPND | 161.6922 | 0.6453 | 2759.2881 | 15.8483
GPK-IND | 160.1864 | 0.6453 | 676.2972 | 79.888
GPK-REC | 160.1864 | 0.6453 | 676.2972 | 90.2246
REC-GPK | 60 | 0.6453 | 251.7055 | 90.2215
SMESH-GPK | 46.854 | 0.6964 | 196.7828 | 75.242
SMESHOD-REC | 46.854 | 0.6964 | 196.7828 | 75.242
SP1-OD | 75.5304 | 0.03946 | 316.255 | 66.3549
OD-GPK | 49.6077 | 0.03946 | 207.7248 | 66.3535
SWIN-TURB | 42.9 | 1 | 192.602 | 692.9731
SWIN-OD | 42.9 | 1 | 192.602 | 87.2945
OD-SP1 | 62.4056 | 1 | 261.2924 | 87.2945
OTB2-SP2 | 104.4028 | 0.11842 | 2631.1077 | 30.8433
SP2-SP1 | 102.931 | 0.1125 | 431.5357 | 30.8433
SP1-SP2 | 73.1152 | 1 | 306.1335 | 692.9731
SP2-WOUT | 96.2633 | 1 | 403.0545 | 692.9731
WIN-SP1 | 45.3571 | 1 | 202.3831 | 692.9731
OTB1-SP1 | 76.7657 | 0.041537 | 2507.0119 | 35.5117
DROSVD-TURBVD | 503.4395 | 7.3323 | 3415.8528 | 59.3951 | 6.7855 | 100
ENDOFVD | 186.7371 | 0.47592 | 2828.5959 | 59.3951 | 7.0248 | 100
DROSND-TURBND | 172.1953 | 0.5474 | 2791.8213 | 15.8483 | 6.8811 | 100
SMESHEND | 183.1683 | 0.47592 | 2820.8502 | 75.2433 | 7.0079 | 100
DOOTB2 | 104.401 | 0.11842 | 2631.1047 | 75.2433 | 7.1661 | 97.7122
DOOTB1 | 76.7643 | 0.041534 | 2507.0094 | 44.4001 | 7.283 | 94.3625
INCND | 55.678 | 0.016281 | 2507.0094 | 8.8885 | 7.6919 | 96.0192
INKOND | 25.2811 | 0.0032234 | 2459.6826 | 8.8885 | 8.258 | 96.4223
KOND-KN | 25.2811 | 0.0032234 | 106.0048 | 8.8885
KN-GPK | 27.3042 | 0.6964 | 115.1008 | 8.8885
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 42.9 | 1 | 180.5269 | 750
SWOUT | 96.2633 | 1 | 404.1042 | 750
ST-PKM | 497.4029 | 2 | 3462.5125 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 512.4029 | 7.2184 | 3438.9445 | 6.0623

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.9869 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 1.4117 | 2 | 1063.0917 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 1.4117 | 2 | 945.3252 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 1.4117 | 2 | 945.3252 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 1.4117 | 2 | 945.3252 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.6001
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.6001
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2122 | 47.7094 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017084 | 0.0096128 | 0.055815 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3951 | 0.1 | 690.4211 | 47.7094 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017084 | 0.0096128 | 0.055815 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 62.9 | 0.1 | 423.1799 | 47.7094 | 0.7498 | 0.16769 | 0.017084 | 0.0096128 | 0.055815 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.6693 | 0.69608 | 0.96153 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 164.3046 |  | 34.0121
DK |  | 6.2985
Turbine | 55.0878
Tots1 | 34.8802 |  |  | 0.84883
Tots2 | 14.2771 |  |  | 0.76054
Tots3 | 5.5098 |  |  | 0.75209
Tots4 | 0.42067 |  |  | 0.21882
KN | 0.08085 | 0.090411 | 0.89426 | 0.076429
SGgtu_comp | 15765.4033
SGgtu_turb | 23653.9004

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42379.7838 | 42807.8624 | 0.99
IVD | 91582.4624 | 92507.5377 | 0.99
EVD | 40392.8195 | 40800.8278 | 0.99
PPND | 515.6964 | 520.9055 | 0.99
IND | 33430.8504 | 33768.5358 | 0.99
GPK | 38308.6431 | 38695.5991 | 0.99
SP2 | 67.1637 |  | 0.99
SP1 | 80.5395 |  | 0.99
OD | 7.1293 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 12749.9184

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 36455009.4206 | 1.4117 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 0
n | 1
Pin | 0
Pout | 0