## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 461.7291 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8235 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 542.7421 | 0.1 | 962.8943 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
PEVD-IVD | 467.2826 | 0.1 | 876.5792 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
IVD-EVD | 298.4618 | 0.1 | 688.9207 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
EVD-PPND | 228.4325 | 0.1 | 613.1918 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
PPND-IND | 227.5114 | 0.1 | 612.2031 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
IND-GPK | 167.0609 | 0.1 | 547.7005 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
GPK-out | 98.0892 | 0.1 | 474.8906 | 468.5526 | 0.77926 | 0.122 | 0.031001 | 0.061206 | 0.0065319
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.468
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35544

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 515.3741 | 7.1564 | 3446.8338 | 58.7942
IVD-PEVD | 290.5772 | 7.5046 | 2765.8262 | 58.7942
EVD-IVD | 289.139 | 7.5046 | 1285.2601 | 58.7942
PEN-EVD | 161.9125 | 7.5046 | 687.7748 | 58.7942
BND-PEN | 156.195 | 0.56067 | 658.965 | 58.7942
PPND-DROSND | 170.1164 | 0.55414 | 2786.5325 | 13.7497
IND-PPND | 156.195 | 0.56067 | 2753.1791 | 13.7497
GPK-IND | 152.6011 | 0.56067 | 643.443 | 72.5439
GPK-REC | 152.6011 | 0.56067 | 643.443 | 86.2006
REC-GPK | 60 | 0.56067 | 251.6344 | 86.2028
SMESH-GPK | 42.3254 | 0.6964 | 177.8592 | 72.5408
SMESHOD-REC | 41.9071 | 0.6964 | 176.1114 | 66.494
SP1-OD | 67.8748 | 0.028442 | 284.1591 | 62.0733
OD-GPK | 43.0769 | 0.028429 | 180.4125 | 62.0594
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 661.4021
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 83.3174
OD-SP1 | 55.1671 | 1 | 230.9845 | 83.3174
OTB2-SP2 | 98.0898 | 0.094697 | 2639.4129 | 30.4024
SP2-SP1 | 96.6755 | 0.089962 | 405.1486 | 30.4024
SP1-SP2 | 65.7167 | 1 | 275.1556 | 661.4021
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 661.4021
WIN-SP1 | 39.2039 | 1 | 202.3831 | 661.4021
OTB1-SP1 | 69.0486 | 0.029939 | 2510.5044 | 31.6585
DROSVD-TURBVD | 512.703 | 6.5792 | 3446.8338 | 52.7445 | 6.8725 | 100
ENDOFVD | 193.2288 | 0.42106 | 2845.5621 | 52.7445 | 7.1164 | 100
DROSND-TURBND | 167.5769 | 0.47486 | 2786.5325 | 13.7497 | 6.9323 | 100
SMESHEND | 187.4854 | 0.42106 | 2833.3559 | 66.4942 | 7.0901 | 100
DOOTB2 | 98.0901 | 0.094698 | 2639.413 | 66.4942 | 7.2879 | 98.5349
DOOTB1 | 69.0518 | 0.029943 | 2510.5092 | 36.0794 | 7.4351 | 95.1201
INCND | 42.6772 | 0.0085062 | 2510.5092 | 4.4346 | 7.9911 | 97.1753
INKOND | 25.477 | 0.0032612 | 2506.2134 | 4.4346 | 8.4086 | 98.3137
KOND-KN | 25.477 | 0.0032612 | 106.8239 | 4.4346
KN-GPK | 27.5002 | 0.6964 | 115.9199 | 4.4346
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 500.3777 | 2 | 3469.0745 | 5.0821
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 6.0468
DROSVD-ST | 515.3777 | 7.1562 | 3446.8439 | 6.0468

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.6938 | 1.846 | 0.91756 | 0.26406
CVD
CND
GTU |  | 131.8699 |  | 32.1192
DK |  | 6.2297
Turbine | 49.2797
Tots1 | 31.7138 |  |  | 0.84822
Tots2 | 12.8961 |  |  | 0.72537
Tots3 | 4.6508 |  |  | 0.71906
Tots4 | 0.01905 |  |  | 0.033303
KN | 0.040337 | 0.045213 | 0.89216 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40038.7272 | 40443.1588 | 0.99
IVD | 87048.5957 | 87927.8744 | 0.99
EVD | 35128.1595 | 35482.9894 | 0.99
PPND | 458.6228 | 463.2553 | 0.99
IND | 29920.5973 | 30222.8255 | 0.99
GPK | 33774.1311 | 34115.2839 | 0.99
SP2 | 67.2476 |  | 0.99
SP1 | 73.4214 |  | 0.99
OD | 6.3713 |  | 0.99
Strans | 17300.4854
Strans_cool | 2350.2716
Reformer | 11327.8624
Ref_cooler | 3937.9053
Ref_HTS | 2844.9583
HTS_cooler | 10560.5875
Ref_all | 19693.7226
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.83953
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.7795 | 0.1 | 871.4604 | 515.4058
IVD-EVD | 305.2812 | 0.1 | 693.143 | 515.4058
EVD-PPND | 232.6353 | 0.1 | 614.574 | 515.4058
PPND-IND | 231.7149 | 0.1 | 613.5863 | 515.4058
IND-GPK | 171.6274 | 0.1 | 549.4844 | 515.4058
GPK-out | 100.4656 | 0.1 | 474.3968 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.2562 | 7.8763 | 3423.78 | 63.367
IVD-PEVD | 297.0715 | 8.2392 | 2755.0771 | 63.367
EVD-IVD | 295.3858 | 8.2392 | 1319.1873 | 63.367
PEN-EVD | 161.5222 | 8.2392 | 686.5229 | 63.367
BND-PEN | 160.1543 | 0.62066 | 676.1437 | 63.367
PPND-DROSND | 173.8899 | 0.61437 | 2791.0066 | 15.0889
IND-PPND | 160.1543 | 0.62066 | 2757.611 | 15.0889
GPK-IND | 156.3259 | 0.62066 | 659.567 | 78.4559
GPK-REC | 156.3259 | 0.62066 | 659.567 | 93.9329
REC-GPK | 60 | 0.62066 | 251.6848 | 93.9387
SMESH-GPK | 40.7306 | 0.6964 | 171.196 | 73.8832
SMESHOD-REC | 40.7306 | 0.6964 | 171.196 | 73.8832
SP1-OD | 64.9546 | 0.024991 | 271.9257 | 64.8077
OD-GPK | 42.4901 | 0.025 | 177.9567 | 64.8188
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 691.2199
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 87.0736
OD-SP1 | 53.449 | 1 | 223.791 | 87.0736
OTB2-SP2 | 99.2134 | 0.098608 | 2630.9673 | 35.6903
SP2-SP1 | 97.7903 | 0.093677 | 409.8478 | 35.6903
SP1-SP2 | 62.8832 | 1 | 263.2921 | 691.2199
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 691.2199
WIN-SP1 | 38.9875 | 1 | 202.3831 | 691.2199
OTB1-SP1 | 66.1055 | 0.026306 | 2501.2915 | 29.1272
DROSVD-TURBVD | 506.4294 | 7.2768 | 3423.78 | 58.7942 | 6.799 | 100
ENDOFVD | 187.4664 | 0.46371 | 2830.8775 | 58.7942 | 7.0414 | 100
DROSND-TURBND | 171.253 | 0.5285 | 2791.0066 | 15.0889 | 6.8948 | 100
SMESHEND | 183.6987 | 0.46371 | 2822.7348 | 73.8831 | 7.0236 | 100
DOOTB2 | 99.2133 | 0.098604 | 2630.9674 | 73.8831 | 7.2471 | 98.0801
DOOTB1 | 66.1039 | 0.026304 | 2501.2938 | 38.2026 | 7.4645 | 94.9581
INCND | 56.155 | 0.016655 | 2501.2938 | 9.0644 | 7.6645 | 95.7404
INKOND | 27.1346 | 0.0035964 | 2454.948 | 9.0644 | 8.1936 | 96.0839
KOND-KN | 27.1346 | 0.0035964 | 113.7547 | 9.0644
KN-GPK | 29.1588 | 0.6964 | 122.8504 | 9.0644
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 500.3777 | 2 | 3469.0745 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 515.3777 | 7.1562 | 3446.8439 | 6.0468

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 9.7991 | 2 | 1086.5702 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 9.7991 | 2 | 969.619 | 31550.6044 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00015695 | 0.10266 | 0.71741 | 0.002115
Sepout-COMB | 9.7991 | 2 | 969.619 | 1.1099 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00015695 | 0.10266 | 0.71741 | 0.002115
Sepout-GTU | 9.7991 | 2 | 969.619 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00015695 | 0.10266 | 0.71741 | 0.002115
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.6708
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.6708
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0898 | 47.7807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017063 | 0.0096132 | 0.055756 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.388 | 0.1 | 690.3101 | 47.7807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017063 | 0.0096132 | 0.055756 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.8574 | 47.7807 | 0.74983 | 0.16774 | 0.017063 | 0.0096132 | 0.055756 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.6577 | 0.68651 | 0.95804 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 54.4016
Tots1 | 34.8593 |  |  | 0.84837
Tots2 | 14.1684 |  |  | 0.69736
Tots3 | 4.9539 |  |  | 0.63748
Tots4 | 0.42009 |  |  | 0.22582
KN | 0.082446 | 0.092203 | 0.89419 | 0.076429
SGgtu_comp | 15789.3355
SGgtu_turb | 23688.7087

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42369.5321 | 42797.5072 | 0.99
IVD | 90986.7769 | 91905.8353 | 0.99
EVD | 40089.9898 | 40494.9392 | 0.99
PPND | 503.9453 | 509.0357 | 0.99
IND | 32708.1309 | 33038.5161 | 0.99
GPK | 38313.565 | 38700.5707 | 0.99
SP2 | 78.4797 |  | 0.99
SP1 | 69.1575 |  | 0.99
OD | 6.0322 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 13065.7629

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 37260119.921 | 9.7991 |  | 23.5367

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0