## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 472.0822 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8653 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 534.8186 | 0.1 | 953.7062 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
PEVD-IVD | 462.6986 | 0.1 | 871.3305 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
IVD-EVD | 298.0079 | 0.1 | 688.3758 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
EVD-PPND | 231.4231 | 0.1 | 616.3537 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
PPND-IND | 230.5 | 0.1 | 615.3623 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
IND-GPK | 170.9285 | 0.1 | 551.7582 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
GPK-out | 106.2736 | 0.1 | 483.4468 | 478.9475 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030987 | 0.061178 | 0.0065314
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5077
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35762

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.1758 | 7.107 | 3432.3916 | 58.6517
IVD-PEVD | 290.1322 | 7.4561 | 2766.5003 | 58.6517
EVD-IVD | 289.55 | 7.4561 | 1287.5502 | 58.6517
PEN-EVD | 165.9814 | 7.4561 | 705.3369 | 58.6517
BND-PEN | 160.1021 | 0.61984 | 675.9172 | 58.6517
PPND-DROSND | 172.4365 | 0.61534 | 2787.7092 | 15.5845
IND-PPND | 160.1021 | 0.61984 | 2757.5537 | 15.5845
GPK-IND | 160.1021 | 0.61984 | 706.662 | 74.2362
GPK-REC | 160.1021 | 0.61984 | 706.662 | 74.2362
REC-GPK | 64.4443 | 0.61984 | 270.3464 | 74.2362
SMESH-GPK | 64.4464 | 0.6964 | 270.3551 | 74.2386
SMESHOD-REC | 64.1382 | 0.6964 | 269.0651 | 68.1906
SP1-OD | 102.2734 | 0.10993 | 428.7593 | 63.7338
OD-GPK | 67.1597 | 0.10993 | 281.231 | 63.7354
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 664.8608
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 83.7531
OD-SP1 | 84.4453 | 1 | 353.5727 | 83.7531
OTB2-SP2 | 116.4126 | 0.17712 | 2687.8497 | 15.6486
SP2-SP1 | 114.8327 | 0.16826 | 481.8841 | 15.6486
SP1-SP2 | 99.1643 | 1 | 415.201 | 664.8608
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 664.8608
WIN-SP1 | 61.2439 | 1 | 202.3831 | 664.8608
OTB1-SP1 | 103.7373 | 0.11571 | 2628.9474 | 48.0853
DROSVD-TURBVD | 506.4621 | 6.5339 | 3432.3916 | 52.6046 | 6.8571 | 100
ENDOFVD | 196.2238 | 0.45702 | 2850.0104 | 52.6046 | 7.0891 | 100
DROSND-TURBND | 169.7264 | 0.52614 | 2787.7092 | 15.5845 | 6.8894 | 100
SMESHEND | 189.5647 | 0.45702 | 2835.7715 | 68.1891 | 7.0585 | 100
DOOTB2 | 116.4114 | 0.17712 | 2687.8447 | 68.1891 | 7.1345 | 99.4203
DOOTB1 | 103.7359 | 0.11571 | 2628.9413 | 52.5407 | 7.1706 | 97.6637
INCND | 69.1664 | 0.0086815 | 2628.9413 | 4.4552 | 8.3503 | 100
INKOND | 65.2451 | 0.0024099 | 2622.7533 | 4.4552 | 8.923 | 100
KOND-KN | 20.4809 | 0.0024099 | 85.9263 | 4.4552
KN-GPK | 22.5005 | 0.6964 | 95.0227 | 4.4552
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 494.1785 | 2 | 3455.4026 | 5.0821
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 6.048
DROSVD-ST | 509.1785 | 7.107 | 3432.3985 | 6.048

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7255 | 1.8911 | 0.91243 | 0.25564
CVD
CND
GTU |  | 141.7672 |  | 32.7307
DK |  | 6.2507
Turbine | 43.8453
Tots1 | 30.6359 |  |  | 0.84938
Tots2 | 10.087 |  |  | 0.83318
Tots3 | 3.0948 |  |  | 0.8124
Tots4 | 0.027569 |  |  | 0.034345
KN | 0.040526 | 0.045406 | 0.89253 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39059.0933 | 39453.6296 | 0.99
IVD | 86749.4624 | 87625.7196 | 0.99
EVD | 34149.8639 | 34494.812 | 0.99
PPND | 470.0538 | 474.8019 | 0.99
IND | 30158.4014 | 30463.0317 | 0.99
GPK | 32390.4163 | 32717.5923 | 0.99
SP2 | 34.175 |  | 0.99
SP1 | 105.5617 |  | 0.99
OD | 9.3088 |  | 0.99
Strans | 17230.8584
Strans_cool | 1805.3039
Reformer | 11397.2486
Ref_cooler | 3937.8721
Ref_HTS | 2844.9344
HTS_cooler | 10560.4986
Ref_all | 19148.609
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.85577
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.0771 | 0.1 | 866.1392 | 520.8344
IVD-EVD | 304.5553 | 0.1 | 692.3516 | 520.8344
EVD-PPND | 235.6593 | 0.1 | 617.8203 | 520.8344
PPND-IND | 234.7368 | 0.1 | 616.8298 | 520.8344
IND-GPK | 175.4963 | 0.1 | 553.5907 | 520.8344
GPK-out | 107.751 | 0.1 | 482.0497 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.3823 | 7.8105 | 3410.0987 | 62.4305
IVD-PEVD | 296.4488 | 8.1664 | 2756.1844 | 62.4305
EVD-IVD | 295.6676 | 8.1664 | 1320.847 | 62.4305
PEN-EVD | 165.8765 | 8.1664 | 705.2901 | 62.4305
BND-PEN | 164.1505 | 0.6863 | 693.5332 | 62.4305
PPND-DROSND | 176.2522 | 0.67907 | 2791.9782 | 16.9858
IND-PPND | 164.1505 | 0.6863 | 2761.9163 | 16.9858
GPK-IND | 164.1505 | 0.6863 | 725.3328 | 79.4163
GPK-REC | 164.1505 | 0.6863 | 725.3328 | 79.4145
REC-GPK | 62.1707 | 0.6863 | 260.8309 | 79.4163
SMESH-GPK | 62.1711 | 0.6964 | 260.8324 | 75.6369
SMESHOD-REC | 62.1711 | 0.6964 | 260.8324 | 75.6369
SP1-OD | 100.6319 | 0.10373 | 421.8319 | 67.4416
OD-GPK | 66.9243 | 0.10373 | 280.2397 | 67.4412
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 696.7367
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 87.7686
OD-SP1 | 83.6252 | 1 | 350.1385 | 87.7686
OTB2-SP2 | 117.0809 | 0.18098 | 2669.4775 | 18.8736
SP2-SP1 | 115.4946 | 0.17193 | 484.6903 | 18.8736
SP1-SP2 | 97.4473 | 1 | 408.0117 | 696.7367
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 696.7367
WIN-SP1 | 61.1406 | 1 | 202.3831 | 696.7367
OTB1-SP1 | 102.0812 | 0.10919 | 2600.1929 | 48.568
DROSVD-TURBVD | 500.5804 | 7.229 | 3410.0987 | 58.6517 | 6.7843 | 100
ENDOFVD | 189.9065 | 0.49841 | 2834.1707 | 58.6517 | 7.0162 | 100
DROSND-TURBND | 173.2789 | 0.58052 | 2791.9782 | 16.9858 | 6.8554 | 100
SMESHEND | 185.5503 | 0.49841 | 2824.6956 | 75.6375 | 6.9956 | 100
DOOTB2 | 117.08 | 0.18098 | 2669.4742 | 75.6375 | 7.0778 | 98.544
DOOTB1 | 102.0805 | 0.10918 | 2600.1902 | 56.7638 | 7.1197 | 96.5058
INCND | 54.9774 | 0.015233 | 2600.1902 | 8.1958 | 8.0058 | 100
INKOND | 28.7632 | 0.0026359 | 2553.9151 | 8.1958 | 8.6664 | 100
KOND-KN | 21.9416 | 0.0026359 | 92.0375 | 8.1958
KN-GPK | 23.9623 | 0.6964 | 101.1338 | 8.1958
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 494.1785 | 2 | 3455.4026 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 509.1785 | 7.107 | 3432.3985 | 6.048

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -14.3205 | 2 | 1019.2295 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -14.3205 | 2 | 900.7357 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.4881
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.4881
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4778 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4098 | 0.1 | 690.6612 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.9795 | 47.5974 | 0.74973 | 0.16759 | 0.017124 | 0.0096119 | 0.055945 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.73398 | 0.77284 | 0.94973 | 0.7029
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 49.8318
Tots1 | 33.7792 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.7406 |  |  | 0.82877
Tots3 | 3.9328 |  |  | 0.81481
Tots4 | 0.37926 |  |  | 0.19174
KN | 0.074551 | 0.083375 | 0.89417 | 0.076429
SGgtu_comp | 15727.5251
SGgtu_turb | 23599.603

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40822.0517 | 41234.3956 | 0.99
IVD | 89609.4199 | 90514.5655 | 0.99
EVD | 38430.3049 | 38818.4898 | 0.99
PPND | 510.7434 | 515.9025 | 0.99
IND | 32607.7167 | 32937.0876 | 0.99
GPK | 36888.4037 | 37261.0138 | 0.99
SP2 | 40.8225 |  | 0.99
SP1 | 105.9151 |  | 0.99
OD | 9.4537 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 11979.4054

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 34950908.9784 | -14.3205 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0