## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 434.215 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.5729 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 547.308 | 0.1 | 971.9751 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PEVD-IVD | 469.0861 | 0.1 | 882.3219 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IVD-EVD | 291.1641 | 0.1 | 684.4332 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
EVD-PPND | 222.6588 | 0.1 | 610.3716 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
PPND-IND | 221.7401 | 0.1 | 609.3855 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
IND-GPK | 162.3964 | 0.1 | 546.0554 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
GPK-out | 95.7584 | 0.1 | 475.6713 | 447.7879 | 0.77813 | 0.12017 | 0.031975 | 0.063158 | 0.0065665
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.8659
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.70702

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 520.8509 | 6.3548 | 3468.7388 | 57.3717
IVD-PEVD | 283.1757 | 6.7296 | 2776.0704 | 57.3717
EVD-IVD | 281.9608 | 6.7296 | 1247.1016 | 57.3717
PEN-EVD | 159.0266 | 6.7296 | 674.8666 | 57.3717
BND-PEN | 151.9947 | 0.50217 | 640.7918 | 57.3717
PPND-DROSND | 166.4818 | 0.49606 | 2782.4827 | 12.7875
IND-PPND | 151.9947 | 0.50217 | 2748.3025 | 12.7875
GPK-IND | 148.2689 | 0.50217 | 624.7436 | 70.1592
GPK-REC | 148.2689 | 0.50217 | 624.7436 | 83.6159
REC-GPK | 60 | 0.50217 | 251.5853 | 83.6067
SMESH-GPK | 42.8525 | 0.6964 | 180.0616 | 70.1595
SMESHOD-REC | 42.0288 | 0.6964 | 176.6201 | 58.3572
SP1-OD | 69.4513 | 0.030468 | 290.7655 | 53.9263
OD-GPK | 43.3647 | 0.030454 | 181.6171 | 53.9143
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 576.4535
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.6164
OD-SP1 | 56.0563 | 1 | 234.7079 | 72.6164
OTB2-SP2 | 96.8783 | 0.090618 | 2650.192 | 24.3529
SP2-SP1 | 95.4714 | 0.086087 | 400.0749 | 24.3529
SP1-SP2 | 67.5238 | 1 | 282.7221 | 576.4535
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 576.4535
WIN-SP1 | 39.316 | 1 | 202.3831 | 576.4535
OTB1-SP1 | 70.6377 | 0.032071 | 2526.9573 | 29.5623
DROSVD-TURBVD | 517.989 | 5.7266 | 3468.7388 | 45.5695 | 6.9615 | 100
ENDOFVD | 199.5948 | 0.37342 | 2861.4138 | 45.5695 | 7.2044 | 100
DROSND-TURBND | 163.9713 | 0.41996 | 2782.4827 | 12.7875 | 6.9779 | 100
SMESHEND | 191.3273 | 0.37342 | 2844.1179 | 58.357 | 7.1675 | 100
DOOTB2 | 96.8784 | 0.090629 | 2650.1923 | 58.357 | 7.3367 | 99.098
DOOTB1 | 70.6378 | 0.032072 | 2526.9574 | 33.9929 | 7.453 | 95.701
INCND | 42.7692 | 0.0085472 | 2526.9574 | 4.4429 | 8.041 | 97.8537
INKOND | 25.4915 | 0.003264 | 2522.5647 | 4.4429 | 8.463 | 98.9826
KOND-KN | 25.4915 | 0.003264 | 106.8844 | 4.4429
KN-GPK | 27.5147 | 0.6964 | 115.9804 | 4.4429
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.851 | 2 | 3481.1544 | 10.1642
ST-GPK | 46.9032 | 0.8 | 197.0785 | 11.8023
DROSVD-ST | 520.851 | 6.3554 | 3468.7328 | 11.8023

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9549 | 2.2177 | 0.8815 | 0.19939
CVD
CND
GTU |  | 118.9497 |  | 30.9365
DK |  | 6.2023
Turbine | 43.201
Tots1 | 27.6755 |  |  | 0.84844
Tots2 | 11.3169 |  |  | 0.75591
Tots3 | 4.1891 |  |  | 0.75505
Tots4 | 0.019516 |  |  | 0.03368
KN | 0.040412 | 0.045297 | 0.89216 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39744.1325 | 40145.5884 | 0.99
IVD | 87726.0919 | 88612.214 | 0.99
EVD | 32832.2517 | 33163.8906 | 0.99
PPND | 437.1242 | 441.5396 | 0.99
IND | 28074.8929 | 28358.4777 | 0.99
GPK | 31201.9613 | 31517.1327 | 0.99
SP2 | 54.2488 |  | 0.99
SP1 | 68.0828 |  | 0.99
OD | 5.8234 |  | 0.99
Strans | 34723.4389
Strans_cool | 3889.6822
Reformer | 22532.7373
Ref_cooler | 7875.7391
Ref_HTS | 5689.865
HTS_cooler | 21120.9833
Ref_all | 38576.2696
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 0.75728
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 538.5052 | 0.1 | 954.497 | 515.4058 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 465.6922 | 0.1 | 871.3615 | 515.4058
IVD-EVD | 304.0859 | 0.1 | 691.84 | 515.4058
EVD-PPND | 231.9603 | 0.1 | 613.8496 | 515.4058
PPND-IND | 231.0407 | 0.1 | 612.8629 | 515.4058
IND-GPK | 171.3521 | 0.1 | 549.1923 | 515.4058
GPK-out | 100.3555 | 0.1 | 474.2812 | 515.4058
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | 8 | 0.1
PEVD-DROSVD | 509.5226 | 7.7213 | 3426.2135 | 63.4193
IVD-PEVD | 295.8127 | 8.0926 | 2757.2983 | 63.4193
EVD-IVD | 294.2394 | 8.0926 | 1312.9146 | 63.4193
PEN-EVD | 161.2908 | 8.0926 | 685.4382 | 63.4193
BND-PEN | 159.95 | 0.61745 | 675.2561 | 63.4193
PPND-DROSND | 173.7947 | 0.61122 | 2791.0078 | 14.9718
IND-PPND | 159.95 | 0.61745 | 2757.3863 | 14.9718
GPK-IND | 156.0803 | 0.61745 | 658.5028 | 78.3912
GPK-REC | 156.0803 | 0.61745 | 658.5028 | 93.9566
REC-GPK | 60 | 0.61745 | 251.6821 | 93.9585
SMESH-GPK | 40.6581 | 0.6964 | 170.893 | 72.3435
SMESHOD-REC | 40.6581 | 0.6964 | 170.893 | 72.3435
SP1-OD | 70.4947 | 0.031875 | 295.1389 | 54.1211
OD-GPK | 43.6368 | 0.031875 | 182.7557 | 54.1211
SWIN-TURB | 36.9032 | 1 | 192.602 | 574.8677
SWIN-OD | 36.9032 | 1 | 192.602 | 72.4166
OD-SP1 | 56.7624 | 1 | 237.6643 | 72.4166
OTB2-SP2 | 106.5446 | 0.089781 | 2642.0459 | 23.291
SP2-SP1 | 95.2188 | 0.085292 | 399.0108 | 23.291
SP1-SP2 | 68.5123 | 1 | 286.8612 | 574.8677
SP2-WOUT | 90 | 1 | 376.83 | 574.8677
WIN-SP1 | 39.4049 | 1 | 202.3831 | 574.8677
OTB1-SP1 | 71.6894 | 0.033552 | 2512.1013 | 30.8301
DROSVD-TURBVD | 506.6278 | 7.1075 | 3426.2135 | 57.3717 | 6.8124 | 100
ENDOFVD | 189.5015 | 0.46246 | 2835.3295 | 57.3717 | 7.0522 | 100
DROSND-TURBND | 171.1837 | 0.52625 | 2791.0078 | 14.9718 | 6.8967 | 100
SMESHEND | 185.2458 | 0.46246 | 2826.1569 | 72.3435 | 7.0323 | 100
DOOTB2 | 106.5446 | 0.12751 | 2642.0459 | 72.3435 | 7.1622 | 98.0469
DOOTB1 | 71.6894 | 0.033552 | 2512.1013 | 49.0525 | 7.3902 | 94.9812
INCND | 71.6894 | 0.033552 | 2512.1013 | 18.2224 | 7.3902 | 94.9812
INKOND | 30.199 | 0.0042957 | 2367.6363 | 18.2224 | 7.8273 | 92.2502
KOND-KN | 30.199 | 0.0042957 | 126.5658 | 18.2224
KN-GPK | 32.2248 | 0.6964 | 135.6604 | 18.2224
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 36.9032 | 1 | 155.477 | 750
SWOUT | 90 | 1 | 377.759 | 750
ST-PKM | 505.851 | 2 | 3481.1544 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 520.851 | 6.3554 | 3468.7328 | 11.8023

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 19.8963 | 2 | 1114.9218 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 63179.9824 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-COMB | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 3.3064 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
Sepout-GTU | 19.8963 | 2 | 1000.3976 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17752 | 0 | 0.00091589 | 0.10258 | 0.71686 | 0.0021134
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 139.0601
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 139.0601
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0126 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.382 | 0.1 | 690.2386 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 56.9032 | 0.1 | 416.7982 | 142.3665 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.64574 | 0.67824 | 0.95208 | 0.8074
CVD
CND
GTU |  | 157.0758 |  | 33.7012
DK |  | 6.2832
Turbine | 56.2259
Tots1 | 33.9 |  |  | 0.84879
Tots2 | 13.3192 |  |  | 0.78878
Tots3 | 6.3741 |  |  | 0.62303
Tots4 | 2.6325 |  |  | 0.52142
KN | 0.16573 | 0.1843 | 0.8992 | 0.076429
SGgtu_comp | 47045.8279
SGgtu_turb | 70581.612

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 42419.9925 | 42848.4772 | 0.99
IVD | 91601.1737 | 92526.438 | 0.99
EVD | 39794.7615 | 40196.7288 | 0.99
PPND | 503.4482 | 508.5336 | 0.99
IND | 32488.0582 | 32816.2204 | 0.99
GPK | 38223.4928 | 38609.5887 | 0.99
SP2 | 51.7202 |  | 0.99
SP1 | 70.0608 |  | 0.99
OD | 6.0215 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 38928.7569

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 76464677.4982 | 19.8963 |  | 23.5073

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | 8
n | 1
Pin | 0
Pout | 0