## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 413.7 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 20.3474 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.8063 | 0.1 | 974.2452 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
PEVD-IVD | 467.2411 | 0.1 | 884.1136 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
IVD-EVD | 283.1762 | 0.1 | 679.3682 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
EVD-PPND | 218.58 | 0.1 | 609.5393 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
PPND-IND | 217.663 | 0.1 | 608.5548 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
IND-GPK | 160.6956 | 0.1 | 547.7227 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
GPK-out | 99.2968 | 0.1 | 482.7937 | 434.0474 | 0.77694 | 0.11825 | 0.032998 | 0.065209 | 0.0066027
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 19.2874
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.0599

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 521.4423 | 5.55 | 3478.747 | 55.8352
IVD-PEVD | 275.1021 | 5.9557 | 2785.0683 | 55.8352
EVD-IVD | 274.7018 | 5.9557 | 1209.3471 | 55.8352
PEN-EVD | 158.4547 | 5.9557 | 671.9397 | 55.8352
BND-PEN | 150.8928 | 0.48767 | 636.0331 | 55.8352
PPND-DROSND | 164.6757 | 0.48197 | 2779.4932 | 13.0163
IND-PPND | 150.8928 | 0.48767 | 2746.9942 | 13.0163
GPK-IND | 150.8928 | 0.48767 | 655.4313 | 68.8516
GPK-REC | 150.8928 | 0.48767 | 655.4313 | 69.0848
REC-GPK | 60 | 0.48767 | 251.5731 | 69.0869
SMESH-GPK | 59.6286 | 0.6964 | 250.1947 | 68.8502
SMESHOD-REC | 58.525 | 0.6964 | 245.5781 | 51.5673
SP1-OD | 97.6592 | 0.093234 | 409.2949 | 47.1279
OD-GPK | 61.9311 | 0.093235 | 259.3242 | 47.1283
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 502.7836
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 63.3361
OD-SP1 | 79.2861 | 1 | 331.9707 | 63.3361
OTB2-SP2 | 121.3432 | 0.1448 | 2714.7065 | 10.3484
SP2-SP1 | 108.7703 | 0.13756 | 456.2125 | 10.3484
SP1-SP2 | 95.3905 | 1 | 399.4001 | 502.7836
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 502.7836
WIN-SP1 | 56.2239 | 1 | 202.3831 | 502.7836
OTB1-SP1 | 99.0821 | 0.098141 | 2660.4982 | 36.78
DROSVD-TURBVD | 518.3131 | 4.8642 | 3478.747 | 38.551 | 7.0467 | 100
ENDOFVD | 210.1846 | 0.35359 | 2884.3351 | 38.551 | 7.2771 | 100
DROSND-TURBND | 162.0113 | 0.40181 | 2779.4932 | 13.0163 | 6.9908 | 100
SMESHEND | 197.4136 | 0.35359 | 2857.8714 | 51.5673 | 7.2216 | 100
DOOTB2 | 121.3427 | 0.1448 | 2714.7057 | 51.5673 | 7.2944 | 100
DOOTB1 | 99.0818 | 0.098139 | 2660.4965 | 41.2194 | 7.3286 | 99.3969
INCND | 85.7635 | 0.0088929 | 2660.4965 | 4.439 | 8.4293 | 100
INKOND | 82.0683 | 0.002579 | 2654.4562 | 4.439 | 8.9831 | 100
KOND-KN | 21.584 | 0.002579 | 90.5415 | 4.439
KN-GPK | 23.6045 | 0.6964 | 99.6378 | 4.439
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 506.4433 | 2 | 3482.4621 | 15.2463
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 17.2829
DROSVD-ST | 521.4433 | 5.5498 | 3478.752 | 17.2829

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.144 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.0049 | 2.3847 | 0.84072 | 0.16599
CVD
CND
GTU |  | 111.9331 |  | 30.2273
DK |  | 6.1874
Turbine | 32.5591
Tots1 | 22.9152 |  |  | 0.84934
Tots2 | 7.3827 |  |  | 0.83518
Tots3 | 2.2345 |  |  | 0.8101
Tots4 | 0.026813 |  |  | 0.033633
KN | 0.040379 | 0.045245 | 0.89245 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38730.1816 | 39121.3955 | 0.99
IVD | 87980.48 | 88869.1717 | 0.99
EVD | 30005.9834 | 30309.0741 | 0.99
PPND | 423.0496 | 427.3229 | 0.99
IND | 26139.9532 | 26403.9931 | 0.99
GPK | 27900.4638 | 28182.2867 | 0.99
SP2 | 23.138 |  | 0.99
SP1 | 82.4519 |  | 0.99
OD | 6.9973 |  | 0.99
Strans | 52105.1818
Strans_cool | 3455.5
Reformer | 33779.2227
Ref_cooler | 11813.6279
Ref_HTS | 8534.8114
HTS_cooler | 31681.5267
Ref_all | 55485.4661
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.67568
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.1677 | 0.1 | 867.3728 | 523.992
IVD-EVD | 308.3199 | 0.1 | 696.4571 | 523.992
EVD-PPND | 237.003 | 0.1 | 619.2635 | 523.992
PPND-IND | 236.0802 | 0.1 | 618.2723 | 523.992
IND-GPK | 175.3576 | 0.1 | 553.4434 | 523.992
GPK-out | 105.4516 | 0.1 | 479.6335 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.4453 | 8.2881 | 3404.5986 | 62.8898
IVD-PEVD | 300.3255 | 8.6274 | 2749.0103 | 62.8898
EVD-IVD | 298.9962 | 8.6274 | 1339.2065 | 62.8898
PEN-EVD | 165.165 | 8.6274 | 702.4783 | 62.8898
BND-PEN | 163.6835 | 0.67836 | 691.4985 | 62.8898
PPND-DROSND | 176.602 | 0.67178 | 2793.3173 | 16.1212
IND-PPND | 163.6835 | 0.67836 | 2761.4221 | 16.1212
GPK-IND | 162.93 | 0.67836 | 688.224 | 79.011
GPK-REC | 162.93 | 0.67836 | 688.224 | 87.7201
REC-GPK | 60 | 0.67836 | 251.7332 | 87.7177
SMESH-GPK | 48.4932 | 0.6964 | 203.6334 | 79.011
SMESHOD-REC | 48.4932 | 0.6964 | 203.6334 | 79.011
SP1-OD | 84.821 | 0.057462 | 355.2624 | 46.4958
OD-GPK | 59.6115 | 0.057462 | 249.5859 | 46.4958
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 479.1312
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 60.3566
OD-SP1 | 72.1486 | 1 | 302.0863 | 60.3566
OTB2-SP2 | 112.7479 | 0.15707 | 2644.3945 | 21.4776
SP2-SP1 | 111.1917 | 0.14921 | 466.4593 | 21.4776
SP1-SP2 | 83.2978 | 1 | 348.7678 | 479.1312
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 479.1312
WIN-SP1 | 55.3248 | 1 | 202.3831 | 479.1312
OTB1-SP1 | 86.1333 | 0.060486 | 2525.5226 | 25.0181
DROSVD-TURBVD | 500.7799 | 7.7338 | 3404.5986 | 62.8898 | 6.7478 | 100
ENDOFVD | 185.208 | 0.50795 | 2823.38 | 62.8898 | 6.9843 | 100
DROSND-TURBND | 173.904 | 0.58191 | 2793.3173 | 16.1212 | 6.8573 | 100
SMESHEND | 182.4121 | 0.50795 | 2817.2461 | 79.011 | 6.9708 | 100
DOOTB2 | 112.7479 | 0.15713 | 2644.3945 | 79.011 | 7.0758 | 97.7132
DOOTB1 | 86.1333 | 0.060486 | 2525.5226 | 57.5334 | 7.173 | 94.4306
INCND | 86.1333 | 0.060486 | 2525.5226 | 32.5152 | 7.173 | 94.4306
INKOND | 30.7403 | 0.0044308 | 2250.2577 | 32.5152 | 7.4279 | 87.3716
KOND-KN | 30.7403 | 0.0044308 | 128.8285 | 32.5152
KN-GPK | 32.7663 | 0.6964 | 137.9229 | 32.5152
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 506.4433 | 2 | 3482.4621 | 15.2463
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 521.4433 | 5.5498 | 3478.752 | 17.2829

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 17.9609 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 7.144 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 17.212 | 2 | 1107.3754 | 102874.4986 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 17.212 | 2 | 992.1414 | 94734.5452 | 0 | 0 | 0.17756 | 0 | 0.00068845 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-COMB | 17.212 | 2 | 992.1414 | 5.4977 | 0 | 0 | 0.17756 | 0 | 0.00068845 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
Sepout-GTU | 17.212 | 2 | 992.1414 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17756 | 0 | 0.00068845 | 0.10261 | 0.71703 | 0.0021139
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 231.2193
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 231.2193
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.03 | 236.717 | 0.74984 | 0.16778 | 0.017045 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3835 | 0.1 | 690.2549 | 236.717 | 0.74984 | 0.16778 | 0.017045 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.4333 | 236.717 | 0.74984 | 0.16778 | 0.017045 | 0.0096133 | 0.05573 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.69052 | 0.71149 | 0.97053 | 0.79932
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 65.9993
Tots1 | 36.5527 |  |  | 0.84908
Tots2 | 13.6572 |  |  | 0.81018
Tots3 | 6.8391 |  |  | 0.7728
Tots4 | 8.9503 |  |  | 0.78045
KN | 0.29571 | 0.32482 | 0.91035 | 0.076429
SGgtu_comp | 78224.4583
SGgtu_turb | 117358.3865

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41231.9341 | 41648.4183 | 0.99
IVD | 88662.8779 | 89558.4626 | 0.99
EVD | 40044.3501 | 40448.8384 | 0.99
PPND | 514.1477 | 519.3411 | 0.99
IND | 33630.1413 | 33969.8397 | 0.99
GPK | 38289.0154 | 38675.7731 | 0.99
SP2 | 46.3091 |  | 0.99
SP1 | 56.1173 |  | 0.99
OD | 4.8644 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 60794.0278

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 113920684.029 | 17.212 |  | 23.5161

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0