## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 400.4559 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.6701 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 548.4458 | 0.1 | 979.4633 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
PEVD-IVD | 468.2507 | 0.1 | 887.3576 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
IVD-EVD | 279.3591 | 0.1 | 677.1677 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
EVD-PPND | 215.1325 | 0.1 | 607.747 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
PPND-IND | 214.2177 | 0.1 | 606.7648 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
IND-GPK | 158.1618 | 0.1 | 546.9016 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
GPK-out | 98.1664 | 0.1 | 483.4362 | 424.126 | 0.77631 | 0.11721 | 0.03355 | 0.066314 | 0.0066223
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.4371
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.233

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 524.3398 | 5.1872 | 3489.3496 | 55.1958
IVD-PEVD | 271.2348 | 5.6101 | 2788.6453 | 55.1958
EVD-IVD | 270.8525 | 5.6101 | 1189.6042 | 55.1958
PEN-EVD | 156.0806 | 5.6101 | 661.5011 | 55.1958
BND-PEN | 148.6359 | 0.45901 | 626.2958 | 55.1958
PPND-DROSND | 162.8086 | 0.45357 | 2777.4179 | 12.4448
IND-PPND | 148.6359 | 0.45901 | 2744.2776 | 12.4448
GPK-IND | 148.6359 | 0.45901 | 644.3869 | 67.6405
GPK-REC | 148.6359 | 0.45901 | 644.3869 | 67.835
REC-GPK | 60 | 0.45901 | 251.5491 | 67.835
SMESH-GPK | 59.6818 | 0.6964 | 250.4172 | 67.6372
SMESHOD-REC | 58.3283 | 0.6964 | 244.7553 | 47.7059
SP1-OD | 98.3991 | 0.095759 | 412.4145 | 43.2679
OD-GPK | 62.0055 | 0.095759 | 259.638 | 43.267
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 464.4697
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 58.5097
OD-SP1 | 79.6127 | 1 | 333.3384 | 58.5097
OTB2-SP2 | 127.2878 | 0.1431 | 2727.1734 | 8.7081
SP2-SP1 | 108.422 | 0.13594 | 454.739 | 8.7081
SP1-SP2 | 96.308 | 1 | 403.2415 | 464.4697
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 464.4697
WIN-SP1 | 56.265 | 1 | 202.3831 | 464.4697
OTB1-SP1 | 101.0263 | 0.1008 | 2677.7865 | 34.5599
DROSVD-TURBVD | 521.0743 | 4.4652 | 3489.3496 | 35.262 | 7.0983 | 100
ENDOFVD | 214.6726 | 0.33188 | 2894.5471 | 35.262 | 7.3269 | 100
DROSND-TURBND | 160.1894 | 0.37595 | 2777.4179 | 12.4448 | 7.0158 | 100
SMESHEND | 199.8407 | 0.33188 | 2863.9928 | 47.7068 | 7.2633 | 100
DOOTB2 | 127.2885 | 0.14309 | 2727.1747 | 47.7068 | 7.3312 | 100
DOOTB1 | 101.028 | 0.1008 | 2677.7897 | 38.9987 | 7.3628 | 100
INCND | 94.8577 | 0.0089965 | 2677.7897 | 4.4389 | 8.4715 | 100
INKOND | 91.1354 | 0.0025809 | 2671.5899 | 4.4389 | 9.0304 | 100
KOND-KN | 21.5963 | 0.0025809 | 90.5931 | 4.4389
KN-GPK | 23.6168 | 0.6964 | 99.6894 | 4.4389
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 509.3388 | 2 | 3488.857 | 17.7874
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 19.9314
DROSVD-ST | 524.3388 | 5.1872 | 3489.3476 | 19.9314

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9432 | 2.3617 | 0.82279 | 0.15913
CVD
CND
GTU |  | 105.4814 |  | 29.7692
DK |  | 6.1737
Turbine | 29.4545
Tots1 | 20.9739 |  |  | 0.84924
Tots2 | 6.5271 |  |  | 0.83647
Tots3 | 1.9259 |  |  | 0.80703
Tots4 | 0.02752 |  |  | 0.033633
KN | 0.040378 | 0.045243 | 0.89245 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38673.7644 | 39064.4085 | 0.99
IVD | 88255.5553 | 89147.0256 | 0.99
EVD | 29148.6901 | 29443.1213 | 0.99
PPND | 412.3965 | 416.5621 | 0.99
IND | 25135.6247 | 25389.5199 | 0.99
GPK | 26648.1591 | 26917.3324 | 0.99
SP2 | 19.5906 |  | 0.99
SP1 | 77.8729 |  | 0.99
OD | 6.5441 |  | 0.99
Strans | 60903.2905
Strans_cool | 3382.8766
Reformer | 39295.4519
Ref_cooler | 13782.6031
Ref_HTS | 9957.3069
HTS_cooler | 36961.881
Ref_all | 64084.6676
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.63673
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.1687 | 0.1 | 867.3739 | 523.992
IVD-EVD | 308.3219 | 0.1 | 696.4593 | 523.992
EVD-PPND | 237.1181 | 0.1 | 619.3871 | 523.992
PPND-IND | 236.1955 | 0.1 | 618.3962 | 523.992
IND-GPK | 175.5873 | 0.1 | 553.6873 | 523.992
GPK-out | 105.362 | 0.1 | 479.5395 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.4461 | 8.2887 | 3404.5973 | 62.8934
IVD-PEVD | 300.3275 | 8.6276 | 2749.0063 | 62.8934
EVD-IVD | 299.0071 | 8.6276 | 1339.269 | 62.8934
PEN-EVD | 165.4181 | 8.6276 | 703.5728 | 62.8934
BND-PEN | 163.9379 | 0.68267 | 692.6065 | 62.8934
PPND-DROSND | 176.8893 | 0.67615 | 2793.6867 | 16.0634
IND-PPND | 163.9379 | 0.68267 | 2761.6915 | 16.0634
GPK-IND | 162.9782 | 0.68267 | 688.4359 | 78.9568
GPK-REC | 162.9782 | 0.68267 | 688.4359 | 88.0797
REC-GPK | 60 | 0.68267 | 251.7369 | 88.0795
SMESH-GPK | 47.9301 | 0.6964 | 201.2803 | 78.9568
SMESHOD-REC | 47.9301 | 0.6964 | 201.2803 | 78.9568
SP1-OD | 88.8362 | 0.067136 | 372.1436 | 41.2142
OD-GPK | 60.4653 | 0.067136 | 253.1673 | 41.2142
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 424.7788
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 53.5098
OD-SP1 | 74.5674 | 1 | 312.2137 | 53.5098
OTB2-SP2 | 116.1311 | 0.15042 | 2656.6081 | 15.5448
SP2-SP1 | 109.9007 | 0.1429 | 460.9949 | 15.5448
SP1-SP2 | 87.3835 | 1 | 365.8747 | 424.7788
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 424.7788
WIN-SP1 | 55.6295 | 1 | 202.3831 | 424.7788
OTB1-SP1 | 90.1826 | 0.07067 | 2540.6955 | 25.6694
DROSVD-TURBVD | 500.7834 | 7.7346 | 3404.5973 | 62.8934 | 6.7478 | 100
ENDOFVD | 186.1775 | 0.51401 | 2825.1418 | 62.8934 | 6.9828 | 100
DROSND-TURBND | 174.2326 | 0.58745 | 2793.6867 | 16.0634 | 6.854 | 100
SMESHEND | 183.2614 | 0.51401 | 2818.7424 | 78.9568 | 6.9688 | 100
DOOTB2 | 116.1311 | 0.17552 | 2656.6081 | 78.9568 | 7.0584 | 98.0276
DOOTB1 | 90.1826 | 0.07067 | 2540.6955 | 63.412 | 7.1479 | 94.7795
INCND | 90.1826 | 0.07067 | 2540.6955 | 37.7426 | 7.1479 | 94.7795
INKOND | 32.3428 | 0.0048526 | 2237.5369 | 37.7426 | 7.3497 | 86.7079
KOND-KN | 32.3428 | 0.0048526 | 135.5272 | 37.7426
KN-GPK | 34.3695 | 0.6964 | 144.6206 | 37.7426
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 509.3388 | 2 | 3488.857 | 17.7874
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 524.3388 | 5.1872 | 3489.3476 | 19.9314

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 23.4428 | 2 | 1124.9028 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 23.4428 | 2 | 1011.4132 | 110626.6896 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0.0012553 | 0.10255 | 0.71662 | 0.0021127
Sepout-COMB | 23.4428 | 2 | 1011.4132 | 6.6013 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0.0012553 | 0.10255 | 0.71662 | 0.0021127
Sepout-GTU | 23.4428 | 2 | 1011.4132 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17746 | 0 | 0.0012553 | 0.10255 | 0.71662 | 0.0021127
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 277.6219
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 277.6219
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1185.9944 | 284.2232 | 0.74984 | 0.16781 | 0.01703 | 0.0096133 | 0.055715 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3802 | 0.1 | 690.2214 | 284.2232 | 0.74984 | 0.16781 | 0.01703 | 0.0096133 | 0.055715 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.4058 | 284.2232 | 0.74984 | 0.16781 | 0.01703 | 0.0096133 | 0.055715 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.68971 | 0.71077 | 0.97037 | 0.80011
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 68.0378
Tots1 | 36.4439 |  |  | 0.84921
Tots2 | 12.8016 |  |  | 0.82304
Tots3 | 7.3502 |  |  | 0.78086
Tots4 | 11.442 |  |  | 0.83104
KN | 0.34321 | 0.37499 | 0.91524 | 0.076429
SGgtu_comp | 93923.0534
SGgtu_turb | 140910.1746

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41231.3747 | 41647.8533 | 0.99
IVD | 88662.3112 | 89557.8901 | 0.99
EVD | 39981.3458 | 40385.1978 | 0.99
PPND | 514.0413 | 519.2336 | 0.99
IND | 33567.8771 | 33906.9465 | 0.99
GPK | 38464.3236 | 38852.8521 | 0.99
SP2 | 33.7891 |  | 0.99
SP1 | 56.4761 |  | 0.99
OD | 4.8545 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 72992.9491

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 135011111.083 | 23.4428 |  | 23.4942

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0