## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 441.6288 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.642 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 540.7927 | 0.1 | 964.3631 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
PEVD-IVD | 465.3113 | 0.1 | 877.9551 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
IVD-EVD | 290.7635 | 0.1 | 683.9209 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
EVD-PPND | 225.0894 | 0.1 | 612.9068 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
PPND-IND | 224.1689 | 0.1 | 611.9185 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
IND-GPK | 165.6336 | 0.1 | 549.42 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
GPK-out | 101.5617 | 0.1 | 481.7041 | 455.2709 | 0.77815 | 0.12021 | 0.031953 | 0.063115 | 0.0065657
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9314
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71063

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 515.7363 | 6.3154 | 3456.9954 | 57.2375
IVD-PEVD | 282.7864 | 6.6906 | 2776.5543 | 57.2375
EVD-IVD | 282.2586 | 6.6906 | 1248.712 | 57.2375
PEN-EVD | 162.4224 | 6.6906 | 689.5007 | 57.2375
BND-PEN | 155.2918 | 0.54765 | 655.0528 | 57.2375
PPND-DROSND | 168.3933 | 0.54149 | 2783.5584 | 14.1787
IND-PPND | 155.2918 | 0.54765 | 2752.1454 | 14.1787
GPK-IND | 155.2918 | 0.54765 | 676.9747 | 71.4162
GPK-REC | 155.2918 | 0.54765 | 676.9747 | 71.7544
REC-GPK | 60 | 0.54765 | 251.6235 | 71.7534
SMESH-GPK | 59.4904 | 0.6964 | 249.6165 | 71.4184
SMESHOD-REC | 58.8112 | 0.6964 | 246.7754 | 59.6171
SP1-OD | 96.1718 | 0.088324 | 403.0258 | 55.1775
OD-GPK | 61.7652 | 0.088323 | 258.6256 | 55.1762
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 581.7596
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 73.2848
OD-SP1 | 78.6062 | 1 | 329.124 | 73.2848
OTB2-SP2 | 111.0506 | 0.14851 | 2691.3655 | 14.107
SP2-SP1 | 109.5207 | 0.14109 | 459.3872 | 14.107
SP1-SP2 | 93.5845 | 1 | 391.8384 | 581.7596
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 581.7596
WIN-SP1 | 56.1382 | 1 | 202.3831 | 581.7596
OTB1-SP1 | 97.5816 | 0.092972 | 2626.986 | 41.0704
DROSVD-TURBVD | 512.8388 | 5.691 | 3456.9954 | 45.4396 | 6.9494 | 100
ENDOFVD | 202.062 | 0.39911 | 2865.2922 | 45.4396 | 7.1825 | 100
DROSND-TURBND | 165.6485 | 0.45632 | 2783.5584 | 14.1787 | 6.9433 | 100
SMESHEND | 192.8093 | 0.39911 | 2845.8539 | 59.6183 | 7.1412 | 100
DOOTB2 | 111.0491 | 0.14851 | 2691.3594 | 59.6183 | 7.223 | 99.942
DOOTB1 | 97.5812 | 0.092971 | 2626.9845 | 45.5113 | 7.2626 | 98.0222
INCND | 68.14 | 0.0086912 | 2626.9845 | 4.4409 | 8.3441 | 100
INKOND | 64.4428 | 0.0025753 | 2621.2075 | 4.4409 | 8.8878 | 100
KOND-KN | 21.5607 | 0.0025753 | 90.4442 | 4.4409
KN-GPK | 23.5812 | 0.6964 | 99.5405 | 4.4409
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 500.7398 | 2 | 3469.8733 | 10.1642
ST-GPK | 62.9 | 0.8 | 263.9692 | 11.8014
DROSVD-ST | 515.7398 | 6.315 | 3457.0073 | 11.8014

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9717 | 2.2478 | 0.87718 | 0.19522
CVD
CND
GTU |  | 125.5381 |  | 31.298
DK |  | 6.2163
Turbine | 39.0529
Tots1 | 26.8868 |  |  | 0.84938
Tots2 | 9.2107 |  |  | 0.83104
Tots3 | 2.9298 |  |  | 0.81404
Tots4 | 0.025655 |  |  | 0.03371
KN | 0.040396 | 0.045264 | 0.89246 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38945.6646 | 39339.0551 | 0.99
IVD | 87454.7611 | 88338.1425 | 0.99
EVD | 32007.3309 | 32330.6373 | 0.99
PPND | 445.4482 | 449.9477 | 0.99
IND | 28169.1971 | 28453.7345 | 0.99
GPK | 30520.8083 | 30829.0993 | 0.99
SP2 | 31.1716 |  | 0.99
SP1 | 91.2127 |  | 0.99
OD | 7.8878 |  | 0.99
Strans | 34608.9727
Strans_cool | 3073.2367
Reformer | 22647.5283
Ref_cooler | 7875.7837
Ref_HTS | 5689.8973
HTS_cooler | 21121.1032
Ref_all | 37760.0209
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 0.75781
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 531.8628 | 0.1 | 946.8557 | 523.992 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 462.1677 | 0.1 | 867.3728 | 523.992
IVD-EVD | 308.3194 | 0.1 | 696.4565 | 523.992
EVD-PPND | 237.1276 | 0.1 | 619.3973 | 523.992
PPND-IND | 236.2047 | 0.1 | 618.406 | 523.992
IND-GPK | 175.6085 | 0.1 | 553.7097 | 523.992
GPK-out | 106.5119 | 0.1 | 480.7476 | 523.992
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -10 | 0.1
PEVD-DROSVD | 503.4452 | 8.2883 | 3404.5994 | 62.8924
IVD-PEVD | 300.3249 | 8.6273 | 2749.0114 | 62.8924
EVD-IVD | 299.0062 | 8.6273 | 1339.2642 | 62.8924
PEN-EVD | 165.4426 | 8.6273 | 703.6784 | 62.8924
BND-PEN | 163.9616 | 0.68308 | 692.7099 | 62.8924
PPND-DROSND | 176.7097 | 0.67636 | 2793.2483 | 16.3063
IND-PPND | 163.9616 | 0.68308 | 2761.7166 | 16.3063
GPK-IND | 163.9616 | 0.68308 | 695.0203 | 79.1988
GPK-REC | 163.9616 | 0.68308 | 695.0203 | 85.3839
REC-GPK | 60 | 0.68308 | 251.7372 | 85.3835
SMESH-GPK | 51.7202 | 0.6964 | 217.1226 | 79.1991
SMESHOD-REC | 51.7202 | 0.6964 | 217.1226 | 79.1991
SP1-OD | 88.4125 | 0.066055 | 370.3613 | 57.0737
OD-GPK | 60.3863 | 0.066055 | 252.8356 | 57.0741
SWIN-TURB | 52.9 | 1 | 192.602 | 587.5582
SWIN-OD | 52.9 | 1 | 192.602 | 74.0152
OD-SP1 | 74.3281 | 1 | 311.2116 | 74.0152
OTB2-SP2 | 112.9042 | 0.15793 | 2644.8519 | 22.9517
SP2-SP1 | 111.3566 | 0.15004 | 467.1577 | 22.9517
SP1-SP2 | 86.2679 | 1 | 361.2037 | 587.5582
SP2-WOUT | 106.3817 | 1 | 445.42 | 587.5582
WIN-SP1 | 55.5993 | 1 | 202.3831 | 587.5582
OTB1-SP1 | 89.7552 | 0.069532 | 2538.7084 | 34.122
DROSVD-TURBVD | 500.7822 | 7.7342 | 3404.5994 | 62.8924 | 6.7478 | 100
ENDOFVD | 185.4312 | 0.50935 | 2823.7847 | 62.8924 | 6.9839 | 100
DROSND-TURBND | 173.9685 | 0.58502 | 2793.2483 | 16.3063 | 6.8548 | 100
SMESHEND | 182.5658 | 0.50935 | 2817.4975 | 79.1988 | 6.9701 | 100
DOOTB2 | 112.903 | 0.15793 | 2644.8478 | 79.1988 | 7.0747 | 97.7226
DOOTB1 | 89.7536 | 0.069528 | 2538.7025 | 56.247 | 7.1494 | 94.7254
INCND | 76.4469 | 0.040992 | 2538.7025 | 22.125 | 7.3793 | 95.7554
INKOND | 27.648 | 0.0037061 | 2340.5481 | 22.125 | 7.8 | 91.3464
KOND-KN | 27.648 | 0.0037061 | 115.9011 | 22.125
KN-GPK | 29.6725 | 0.6964 | 124.9966 | 22.125
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 52.9 | 1 | 222.3146 | 750
SWOUT | 106.3817 | 1 | 446.7555 | 750
ST-PKM | 500.7398 | 2 | 3469.8733 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 515.7398 | 6.315 | 3457.0073 | 11.8014

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 3.0241 | 2 | 1067.6002 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | 3.0241 | 2 | 949.9129 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.6488
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.6488
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.1849 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3936 | 0.1 | 690.3964 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 72.9 | 0.1 | 433.5527 | 141.9485 | 0.74981 | 0.1677 | 0.01708 | 0.0096129 | 0.055802 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.68984 | 0.71092 | 0.97034 | 0.7999
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0869
DK |  | 6.3014
Turbine | 60.557
Tots1 | 36.5289 |  |  | 0.84912
Tots2 | 13.6736 |  |  | 0.81053
Tots3 | 5.9704 |  |  | 0.79645
Tots4 | 4.3842 |  |  | 0.61028
KN | 0.20124 | 0.22307 | 0.90215 | 0.076429
SGgtu_comp | 46906.6569
SGgtu_turb | 70376.4506

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 41231.9639 | 41648.4483 | 0.99
IVD | 88663.1598 | 89558.7473 | 0.99
EVD | 39974.5857 | 40378.3694 | 0.99
PPND | 514.2573 | 519.4518 | 0.99
IND | 33561.3181 | 33900.3213 | 0.99
GPK | 37849.2432 | 38231.5588 | 0.99
SP2 | 49.482 |  | 0.99
SP1 | 75.448 |  | 0.99
OD | 6.6406 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 36458.5873

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 73219221.7591 | 3.0241 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -10
n | 1
Pin | 0
Pout | 0