## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 402.1477 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.6951 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 547.1363 | 0.1 | 977.9055 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
PEVD-IVD | 467.5006 | 0.1 | 886.4651 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
IVD-EVD | 279.3521 | 0.1 | 677.1237 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
EVD-PPND | 215.8435 | 0.1 | 608.4749 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
PPND-IND | 214.9289 | 0.1 | 607.4927 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
IND-GPK | 159.1843 | 0.1 | 547.9535 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
GPK-out | 101.0003 | 0.1 | 486.388 | 425.8429 | 0.77632 | 0.11723 | 0.03354 | 0.066294 | 0.0066219
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.4608
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2343

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 523.2713 | 5.1861 | 3486.8707 | 55.2139
IVD-PEVD | 271.2261 | 5.6093 | 2788.6529 | 55.2139
EVD-IVD | 270.9583 | 5.6093 | 1190.148 | 55.2139
PEN-EVD | 157.1197 | 5.6093 | 665.9774 | 55.2139
BND-PEN | 149.6953 | 0.47229 | 630.8647 | 55.2139
PPND-DROSND | 163.7005 | 0.46699 | 2778.426 | 12.5981
IND-PPND | 149.6953 | 0.47229 | 2745.5589 | 12.5981
GPK-IND | 149.6953 | 0.47229 | 653.591 | 67.812
GPK-REC | 149.6953 | 0.47229 | 653.591 | 67.8099
REC-GPK | 64.5603 | 0.47229 | 270.8318 | 67.812
SMESH-GPK | 64.5602 | 0.6964 | 270.8312 | 67.8072
SMESHOD-REC | 63.1606 | 0.6964 | 264.9735 | 47.8733
SP1-OD | 105.3109 | 0.12221 | 441.5874 | 43.436
OD-GPK | 67.4165 | 0.12221 | 282.3165 | 43.4352
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 466.9161
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 58.8179
OD-SP1 | 85.71 | 1 | 358.868 | 58.8179
OTB2-SP2 | 138.6099 | 0.16752 | 2748.2485 | 7.2299
SP2-SP1 | 113.135 | 0.15915 | 474.6894 | 7.2299
SP1-SP2 | 103.1168 | 1 | 431.75 | 466.9161
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 466.9161
WIN-SP1 | 61.4033 | 1 | 202.3831 | 466.9161
OTB1-SP1 | 118.2772 | 0.12864 | 2710.0881 | 36.206
DROSVD-TURBVD | 519.9951 | 4.4645 | 3486.8707 | 35.2759 | 7.0952 | 100
ENDOFVD | 217.4239 | 0.34458 | 2899.6505 | 35.2759 | 7.3203 | 100
DROSND-TURBND | 161.1188 | 0.38974 | 2778.426 | 12.5981 | 7.002 | 100
SMESHEND | 201.9582 | 0.34458 | 2867.7502 | 47.874 | 7.2542 | 100
DOOTB2 | 138.6095 | 0.16752 | 2748.2476 | 47.874 | 7.3115 | 100
DOOTB1 | 118.2773 | 0.12864 | 2710.0884 | 40.6441 | 7.3364 | 100
INCND | 111.8223 | 0.00914 | 2710.0884 | 4.4381 | 8.55 | 100
INKOND | 107.8664 | 0.0024176 | 2703.2924 | 4.4381 | 9.1456 | 100
KOND-KN | 20.5327 | 0.0024176 | 86.1432 | 4.4381
KN-GPK | 22.5523 | 0.6964 | 95.2396 | 4.4381
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 508.2793 | 2 | 3486.5167 | 17.7873
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 19.9339
DROSVD-ST | 523.2793 | 5.1861 | 3486.8909 | 19.9339

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9387 | 2.3583 | 0.82207 | 0.15929
CVD
CND
GTU |  | 107.4932 |  | 29.9166
DK |  | 6.178
Turbine | 28.0169
Tots1 | 20.7147 |  |  | 0.84878
Tots2 | 5.7211 |  |  | 0.83702
Tots3 | 1.5509 |  |  | 0.79746
Tots4 | 0.030161 |  |  | 0.033601
KN | 0.040371 | 0.045232 | 0.89252 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38549.8467 | 38939.2391 | 0.99
IVD | 88255.0846 | 89146.5501 | 0.99
EVD | 28941.2743 | 29233.6104 | 0.99
PPND | 414.0598 | 418.2422 | 0.99
IND | 25100.8067 | 25354.3502 | 0.99
GPK | 25955.0528 | 26217.2251 | 0.99
SP2 | 16.2733 |  | 0.99
SP1 | 81.549 |  | 0.99
OD | 6.8488 |  | 0.99
Strans | 60861.5104
Strans_cool | 2966.5769
Reformer | 39336.9809
Ref_cooler | 13782.5685
Ref_HTS | 9957.282
HTS_cooler | 36961.7884
Ref_all | 63668.2158
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.64888
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.2998 | 0.1 | 866.3911 | 520.8344
IVD-EVD | 307.5621 | 0.1 | 695.6304 | 520.8344
EVD-PPND | 237.1462 | 0.1 | 619.4173 | 520.8344
PPND-IND | 236.2232 | 0.1 | 618.4259 | 520.8344
IND-GPK | 175.5277 | 0.1 | 553.624 | 520.8344
GPK-out | 106.3183 | 0.1 | 480.5441 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.7319 | 8.2051 | 3403.8149 | 62.2721
IVD-PEVD | 299.6153 | 8.5415 | 2750.3753 | 62.2721
EVD-IVD | 298.4951 | 8.5415 | 1336.4474 | 62.2721
PEN-EVD | 165.8506 | 8.5415 | 705.3934 | 62.2721
BND-PEN | 163.9094 | 0.68219 | 692.4827 | 62.2721
PPND-DROSND | 176.7284 | 0.67562 | 2793.3453 | 16.1353
IND-PPND | 163.9094 | 0.68219 | 2761.6614 | 16.1353
GPK-IND | 163.8276 | 0.68219 | 692.127 | 78.4074
GPK-REC | 163.8276 | 0.68219 | 692.127 | 85.5646
REC-GPK | 60 | 0.68219 | 251.7365 | 85.5647
SMESH-GPK | 50.3842 | 0.6964 | 211.5376 | 78.4083
SMESHOD-REC | 50.3842 | 0.6964 | 211.5376 | 78.4083
SP1-OD | 93.5177 | 0.080096 | 391.846 | 42.1093
OD-GPK | 65.4616 | 0.080096 | 274.0945 | 42.1102
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 432.2221
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 54.4474
OD-SP1 | 79.4332 | 1 | 332.5867 | 54.4474
OTB2-SP2 | 116.6819 | 0.17868 | 2659.416 | 16.2951
SP2-SP1 | 115.1012 | 0.16974 | 483.0225 | 16.2951
SP1-SP2 | 92.0401 | 1 | 385.3717 | 432.2221
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 432.2221
WIN-SP1 | 60.6126 | 1 | 202.3831 | 432.2221
OTB1-SP1 | 94.9044 | 0.084311 | 2559.7854 | 25.8142
DROSVD-TURBVD | 500.0879 | 7.6567 | 3403.8149 | 62.2721 | 6.7512 | 100
ENDOFVD | 186.3283 | 0.512 | 2825.5907 | 62.2721 | 6.9855 | 100
DROSND-TURBND | 174.0432 | 0.58609 | 2793.3453 | 16.1353 | 6.8542 | 100
SMESHEND | 183.3023 | 0.512 | 2818.955 | 78.4074 | 6.971 | 100
DOOTB2 | 116.6821 | 0.17867 | 2659.4167 | 78.4074 | 7.0577 | 98.1165
DOOTB1 | 94.9044 | 0.084311 | 2559.7849 | 62.1123 | 7.1237 | 95.2561
INCND | 89.2472 | 0.068199 | 2559.7849 | 36.2981 | 7.216 | 95.6874
INKOND | 30.9894 | 0.0044942 | 2256.1926 | 36.2981 | 7.4417 | 87.5946
KOND-KN | 30.9894 | 0.0044942 | 129.8699 | 36.2981
KN-GPK | 33.0156 | 0.6964 | 138.9641 | 36.2981
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 508.2793 | 2 | 3486.5167 | 17.7873
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 523.2793 | 5.1861 | 3486.8909 | 19.9339

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 19.7177 | 2 | 1114.4195 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 19.7177 | 2 | 999.8463 | 110562.0865 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0.00090003 | 0.10259 | 0.71687 | 0.0021135
Sepout-COMB | 19.7177 | 2 | 999.8463 | 6.5968 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0.00090003 | 0.10259 | 0.71687 | 0.0021135
Sepout-GTU | 19.7177 | 2 | 999.8463 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0.00090003 | 0.10259 | 0.71687 | 0.0021135
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 277.449
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 277.449
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0137 | 284.0458 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3821 | 0.1 | 690.2396 | 284.0458 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.621 | 284.0458 | 0.74984 | 0.16779 | 0.017039 | 0.0096133 | 0.055722 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.80398 | 0.83295 | 0.96521 | 0.67228
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 65.7244
Tots1 | 36.0073 |  |  | 0.84927
Tots2 | 12.509 |  |  | 0.82525
Tots3 | 6.1884 |  |  | 0.80395
Tots4 | 11.0198 |  |  | 0.81559
KN | 0.3301 | 0.36119 | 0.91394 | 0.076429
SGgtu_comp | 93864.5746
SGgtu_turb | 140822.5558

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40692.1892 | 41103.2214 | 0.99
IVD | 88048.6823 | 88938.063 | 0.99
EVD | 39297.4606 | 39694.4046 | 0.99
PPND | 511.1832 | 516.3466 | 0.99
IND | 33413.5574 | 33751.0681 | 0.99
GPK | 37681.8627 | 38062.4876 | 0.99
SP2 | 35.1098 |  | 0.99
SP1 | 56.8748 |  | 0.99
OD | 4.9089 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 71471.237

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 133752902.8491 | 19.7177 |  | 23.5079

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0