## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 442.6156 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6557 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 539.4824 | 0.1 | 962.8418 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PEVD-IVD | 464.5342 | 0.1 | 877.065 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IVD-EVD | 290.5973 | 0.1 | 683.7319 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
EVD-PPND | 225.5256 | 0.1 | 613.3676 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
PPND-IND | 224.605 | 0.1 | 612.379 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
IND-GPK | 166.2154 | 0.1 | 550.0304 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
GPK-out | 104.079 | 0.1 | 484.3456 | 456.2712 | 0.77816 | 0.12022 | 0.031951 | 0.06311 | 0.0065656
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9443
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.71134

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.7282 | 6.2999 | 3454.7669 | 57.1487
IVD-PEVD | 282.6281 | 6.6748 | 2776.7496 | 57.1487
EVD-IVD | 282.2394 | 6.6748 | 1248.6196 | 57.1487
PEN-EVD | 163.1049 | 6.6748 | 692.4415 | 57.1487
BND-PEN | 155.8901 | 0.55625 | 657.6443 | 57.1487
PPND-DROSND | 168.7966 | 0.5526 | 2783.8624 | 14.3893
IND-PPND | 155.8901 | 0.55625 | 2752.8311 | 14.3893
GPK-IND | 155.8901 | 0.55625 | 685.3456 | 71.538
GPK-REC | 155.8901 | 0.55625 | 685.3456 | 71.538
REC-GPK | 64.5039 | 0.55625 | 270.5956 | 71.538
SMESH-GPK | 64.5048 | 0.6964 | 270.5996 | 71.5396
SMESHOD-REC | 63.8301 | 0.6964 | 267.7754 | 59.741
SP1-OD | 103.4962 | 0.11474 | 433.9219 | 55.2738
OD-GPK | 67.2765 | 0.11475 | 281.7241 | 55.2749
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 583.2636
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 73.4743
OD-SP1 | 84.9735 | 1 | 355.7841 | 73.4743
OTB2-SP2 | 120.7244 | 0.17273 | 2710.3974 | 11.8036
SP2-SP1 | 114.066 | 0.16409 | 478.6343 | 11.8036
SP1-SP2 | 100.7619 | 1 | 421.8899 | 583.2636
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 583.2636
WIN-SP1 | 61.3105 | 1 | 202.3831 | 583.2636
OTB1-SP1 | 104.9711 | 0.12078 | 2660.4714 | 43.4712
DROSVD-TURBVD | 511.8266 | 5.6769 | 3454.7669 | 45.3516 | 6.9477 | 100
ENDOFVD | 203.9303 | 0.40988 | 2868.6767 | 45.3516 | 7.1776 | 100
DROSND-TURBND | 166.1905 | 0.46881 | 2783.8624 | 14.3893 | 6.932 | 100
SMESHEND | 194.2165 | 0.40988 | 2848.2482 | 59.7409 | 7.1343 | 100
DOOTB2 | 120.7237 | 0.17274 | 2710.396 | 59.7409 | 7.2036 | 100
DOOTB1 | 104.9704 | 0.12078 | 2660.4682 | 47.9382 | 7.235 | 98.9803
INCND | 85.7489 | 0.0088963 | 2660.4682 | 4.4661 | 8.429 | 100
INKOND | 81.763 | 0.002414 | 2653.9056 | 4.4661 | 9.0121 | 100
KOND-KN | 20.5084 | 0.002414 | 86.0414 | 4.4661
KN-GPK | 22.528 | 0.6964 | 95.1378 | 4.4661
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.7328 | 2 | 3467.6515 | 10.1642
ST-GPK | 67.9 | 0.8 | 284.8992 | 11.7986
DROSVD-ST | 514.7328 | 6.2996 | 3454.7795 | 11.7986

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9886 | 2.2706 | 0.87582 | 0.19262
CVD
CND
GTU |  | 127.3259 |  | 31.4575
DK |  | 6.22
Turbine | 37.2383
Tots1 | 26.5801 |  |  | 0.84933
Tots2 | 8.2354 |  |  | 0.83621
Tots3 | 2.3935 |  |  | 0.80778
Tots4 | 0.029309 |  |  | 0.034839
KN | 0.040625 | 0.045516 | 0.89254 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38746.1253 | 39137.5003 | 0.99
IVD | 87330.1927 | 88212.3159 | 0.99
EVD | 31784.1663 | 32105.2185 | 0.99
PPND | 446.5599 | 451.0706 | 0.99
IND | 28163.3847 | 28447.8633 | 0.99
GPK | 29670.3768 | 29970.0776 | 0.99
SP2 | 26.0794 |  | 0.99
SP1 | 96.3452 |  | 0.99
OD | 8.3288 |  | 0.99
Strans | 34586.4583
Strans_cool | 2813.7211
Reformer | 22670.1555
Ref_cooler | 7875.7993
Ref_HTS | 5689.9085
HTS_cooler | 21121.1448
Ref_all | 37500.5736
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 0.7686
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 530.5171 | 0.1 | 945.3091 | 520.8344 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 461.293 | 0.1 | 866.3833 | 520.8344
IVD-EVD | 307.5703 | 0.1 | 695.6394 | 520.8344
EVD-PPND | 237.5222 | 0.1 | 619.8212 | 520.8344
PPND-IND | 236.5987 | 0.1 | 618.8292 | 520.8344
IND-GPK | 176.303 | 0.1 | 554.4472 | 520.8344
GPK-out | 106.9057 | 0.1 | 481.1614 | 520.8344
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -15 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.7182 | 8.2063 | 3403.7687 | 62.28
IVD-PEVD | 299.6243 | 8.5425 | 2750.3581 | 62.28
EVD-IVD | 298.555 | 8.5425 | 1336.7872 | 62.28
PEN-EVD | 166.7085 | 8.5425 | 709.1054 | 62.28
BND-PEN | 164.77 | 0.69695 | 696.2333 | 62.28
PPND-DROSND | 177.0792 | 0.69003 | 2793.1636 | 16.7162
IND-PPND | 164.77 | 0.69695 | 2762.5681 | 16.7162
GPK-IND | 164.77 | 0.69695 | 713.2294 | 78.9962
GPK-REC | 164.77 | 0.69695 | 713.2294 | 81.8844
REC-GPK | 60 | 0.69695 | 251.7489 | 81.8812
SMESH-GPK | 55.9723 | 0.6964 | 234.9015 | 78.996
SMESHOD-REC | 55.9723 | 0.6964 | 234.9015 | 78.996
SP1-OD | 97.4568 | 0.092552 | 408.4416 | 57.5451
OD-GPK | 66.3016 | 0.09256 | 277.6225 | 57.5474
SWIN-TURB | 57.9 | 1 | 192.602 | 591.2837
SWIN-OD | 57.9 | 1 | 192.602 | 74.4845
OD-SP1 | 81.7999 | 1 | 342.496 | 74.4845
OTB2-SP2 | 117.1018 | 0.18111 | 2660.6739 | 18.8366
SP2-SP1 | 115.5164 | 0.17205 | 484.7827 | 18.8366
SP1-SP2 | 95.051 | 1 | 397.9784 | 591.2837
SP2-WOUT | 111.4408 | 1 | 466.6027 | 591.2837
WIN-SP1 | 60.9107 | 1 | 202.3831 | 591.2837
OTB1-SP1 | 98.8779 | 0.097424 | 2576.7401 | 38.7111
DROSVD-TURBVD | 500.0746 | 7.6578 | 3403.7687 | 62.28 | 6.751 | 100
ENDOFVD | 187.0266 | 0.51643 | 2826.8576 | 62.28 | 6.9844 | 100
DROSND-TURBND | 174.2628 | 0.59595 | 2793.1636 | 16.7162 | 6.8465 | 100
SMESHEND | 183.7763 | 0.51643 | 2819.7277 | 78.9962 | 6.9689 | 100
DOOTB2 | 117.1017 | 0.18111 | 2660.6733 | 78.9962 | 7.0549 | 98.1443
DOOTB1 | 98.8777 | 0.097423 | 2576.7391 | 60.1622 | 7.1067 | 95.7043
INCND | 75.883 | 0.040044 | 2576.7391 | 21.4486 | 7.4986 | 97.4397
INKOND | 26.5197 | 0.0034687 | 2377.8525 | 21.4486 | 7.9524 | 92.9697
KOND-KN | 26.5197 | 0.0034687 | 111.1838 | 21.4486
KN-GPK | 28.5436 | 0.6964 | 120.2796 | 21.4486
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 57.9 | 1 | 243.22 | 750
SWOUT | 111.4408 | 1 | 468.1294 | 750
ST-PKM | 499.7328 | 2 | 3467.6515 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.7328 | 6.2996 | 3454.7795 | 11.7986

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.974 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.974 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -1.6692 | 2 | 1054.4842 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -1.6692 | 2 | 936.5686 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.5491
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.5491
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.2642 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.398 | 0.1 | 690.4681 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 77.9 | 0.1 | 438.8145 | 141.8489 | 0.74979 | 0.16767 | 0.017092 | 0.0096126 | 0.055841 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.80167 | 0.83103 | 0.96467 | 0.67376
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0948
DK |  | 6.3014
Turbine | 57.8102
Tots1 | 35.93 |  |  | 0.84932
Tots2 | 12.5647 |  |  | 0.82568
Tots3 | 5.0497 |  |  | 0.81322
Tots4 | 4.2658 |  |  | 0.59391
KN | 0.19509 | 0.21634 | 0.90177 | 0.076429
SGgtu_comp | 46872.938
SGgtu_turb | 70328.1154

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40696.1955 | 41107.2681 | 0.99
IVD | 88040.0358 | 88929.3291 | 0.99
EVD | 39093.8093 | 39488.6963 | 0.99
PPND | 511.4974 | 516.664 | 0.99
IND | 33197.0679 | 33532.3918 | 0.99
GPK | 37788.0496 | 38169.7471 | 0.99
SP2 | 40.5764 |  | 0.99
SP1 | 84.5213 |  | 0.99
OD | 7.4536 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 35696.7804

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 72319690.6029 | -1.6692 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -15
n | 1
Pin | 0
Pout | 0