## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 403.0172 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.7164 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 546.019 | 0.1 | 976.5951 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
PEVD-IVD | 466.8367 | 0.1 | 885.6943 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
IVD-EVD | 279.2518 | 0.1 | 677 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
EVD-PPND | 216.4801 | 0.1 | 609.1443 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
PPND-IND | 215.5658 | 0.1 | 608.1625 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
IND-GPK | 160.2259 | 0.1 | 549.0467 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
GPK-out | 104.0177 | 0.1 | 489.5548 | 426.7336 | 0.77632 | 0.11724 | 0.033536 | 0.066286 | 0.0066218
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.481
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2354

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 522.383 | 5.178 | 3484.8864 | 55.1618
IVD-PEVD | 271.1314 | 5.601 | 2788.7348 | 55.1618
EVD-IVD | 271.0105 | 5.601 | 1190.419 | 55.1618
PEN-EVD | 158.2253 | 5.601 | 670.7387 | 55.1618
BND-PEN | 150.8025 | 0.4865 | 635.6432 | 55.1618
PPND-DROSND | 164.7006 | 0.48149 | 2779.6151 | 12.6735
IND-PPND | 150.8025 | 0.4865 | 2746.8865 | 12.6735
GPK-IND | 150.8025 | 0.4865 | 661.9501 | 67.8353
GPK-REC | 150.8025 | 0.4865 | 661.9501 | 67.8377
REC-GPK | 69.4854 | 0.4865 | 291.4536 | 67.8353
SMESH-GPK | 69.4856 | 0.6964 | 291.4544 | 67.8375
SMESHOD-REC | 68.0561 | 0.6964 | 285.4678 | 47.9059
SP1-OD | 111.8371 | 0.15245 | 469.192 | 43.6038
OD-GPK | 72.7546 | 0.15245 | 304.7081 | 43.6038
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 469.4428
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 59.1361
OD-SP1 | 91.5765 | 1 | 383.431 | 59.1361
OTB2-SP2 | 150.5281 | 0.19572 | 2770.5157 | 6.0584
SP2-SP1 | 117.9203 | 0.18594 | 494.981 | 6.0584
SP1-SP2 | 109.5563 | 1 | 458.7123 | 469.4428
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 469.4428
WIN-SP1 | 66.5124 | 1 | 202.3831 | 469.4428
OTB1-SP1 | 134.8901 | 0.16048 | 2741.2052 | 37.5454
DROSVD-TURBVD | 519.1019 | 4.4575 | 3484.8864 | 35.2324 | 7.0934 | 100
ENDOFVD | 221.1757 | 0.36004 | 2906.7139 | 35.2324 | 7.3147 | 100
DROSND-TURBND | 162.1991 | 0.40575 | 2779.6151 | 12.6735 | 6.9867 | 100
SMESHEND | 204.8953 | 0.36004 | 2873.0899 | 47.9059 | 7.2455 | 100
DOOTB2 | 150.5279 | 0.19572 | 2770.5153 | 47.9059 | 7.2942 | 100
DOOTB1 | 134.8899 | 0.16048 | 2741.2048 | 41.8475 | 7.3138 | 100
INCND | 128.1181 | 0.0090103 | 2741.2048 | 4.3021 | 8.6358 | 100
INKOND | 124.6674 | 0.0022524 | 2735.2258 | 4.3021 | 9.2603 | 100
KOND-KN | 19.3904 | 0.0022524 | 81.363 | 4.3021
KN-GPK | 21.409 | 0.6964 | 90.4593 | 4.3021
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 507.3817 | 2 | 3484.5343 | 17.7873
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 19.9316
DROSVD-ST | 522.3817 | 5.1778 | 3484.8844 | 19.9316

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.9359 | 2.3587 | 0.82076 | 0.15885
CVD
CND
GTU |  | 109.0025 |  | 30.0201
DK |  | 6.1812
Turbine | 26.5366
Tots1 | 20.3704 |  |  | 0.84786
Tots2 | 4.9139 |  |  | 0.83427
Tots3 | 1.2266 |  |  | 0.78602
Tots4 | 0.025722 |  |  | 0.027462
KN | 0.039134 | 0.043846 | 0.89254 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38402.515 | 38790.4192 | 0.99
IVD | 88166.3113 | 89056.8801 | 0.99
EVD | 28666.7454 | 28956.3085 | 0.99
PPND | 414.7937 | 418.9835 | 0.99
IND | 24974.4141 | 25226.6809 | 0.99
GPK | 25133.3512 | 25387.2234 | 0.99
SP2 | 13.6482 |  | 0.99
SP1 | 84.6053 |  | 0.99
OD | 7.1004 |  | 0.99
Strans | 60826.3318
Strans_cool | 2537.0003
Reformer | 39372.2951
Ref_cooler | 13782.5872
Ref_HTS | 9957.2954
HTS_cooler | 36961.8384
Ref_all | 63238.7213
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.65799
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.5368 | 0.1 | 865.5281 | 517.9937
IVD-EVD | 306.8981 | 0.1 | 694.9061 | 517.9937
EVD-PPND | 237.5256 | 0.1 | 619.8248 | 517.9937
PPND-IND | 236.6022 | 0.1 | 618.833 | 517.9937
IND-GPK | 176.1637 | 0.1 | 554.2992 | 517.9937
GPK-out | 106.7844 | 0.1 | 481.0339 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.0977 | 8.1332 | 3403.1005 | 61.7343
IVD-PEVD | 298.9943 | 8.4669 | 2751.5499 | 61.7343
EVD-IVD | 298.0934 | 8.4669 | 1334.245 | 61.7343
PEN-EVD | 167.0554 | 8.4669 | 710.564 | 61.7343
BND-PEN | 164.6455 | 0.6948 | 695.6907 | 61.7343
PPND-DROSND | 177.1499 | 0.68814 | 2793.4647 | 16.3929
IND-PPND | 164.6455 | 0.6948 | 2762.4375 | 16.3929
GPK-IND | 164.6455 | 0.6948 | 705.7714 | 78.1271
GPK-REC | 164.6455 | 0.6948 | 705.7714 | 82.7521
REC-GPK | 60 | 0.6948 | 251.747 | 82.7527
SMESH-GPK | 53.5722 | 0.6964 | 224.8654 | 78.1272
SMESHOD-REC | 53.5722 | 0.6964 | 224.8654 | 78.1272
SP1-OD | 103.1772 | 0.11347 | 432.5752 | 42.8556
OD-GPK | 71.5057 | 0.11347 | 299.4423 | 42.8558
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 439.6619
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 55.3846
OD-SP1 | 87.2579 | 1 | 365.3486 | 55.3846
OTB2-SP2 | 121.0077 | 0.2051 | 2677.34 | 12.8478
SP2-SP1 | 119.3871 | 0.19485 | 501.2085 | 12.8478
SP1-SP2 | 101.4642 | 1 | 424.8306 | 439.6619
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 439.6619
WIN-SP1 | 65.9684 | 1 | 202.3831 | 439.6619
OTB1-SP1 | 104.6493 | 0.11944 | 2602.7111 | 30.0079
DROSVD-TURBVD | 499.4726 | 7.5898 | 3403.1005 | 61.7343 | 6.754 | 100
ENDOFVD | 188.2038 | 0.52092 | 2829.1701 | 61.7343 | 6.9856 | 100
DROSND-TURBND | 174.4371 | 0.5974 | 2793.4647 | 16.3929 | 6.8461 | 100
SMESHEND | 184.7869 | 0.52092 | 2821.6783 | 78.1271 | 6.9693 | 100
DOOTB2 | 121.0084 | 0.2051 | 2677.3427 | 78.1271 | 7.0423 | 98.6339
DOOTB1 | 104.6499 | 0.11944 | 2602.7136 | 65.2794 | 7.0871 | 96.4291
INCND | 88.7345 | 0.066875 | 2602.7136 | 35.2715 | 7.3431 | 97.6047
INKOND | 29.8621 | 0.0042135 | 2294.0045 | 35.2715 | 7.5925 | 89.2479
KOND-KN | 29.8621 | 0.0042135 | 125.1577 | 35.2715
KN-GPK | 31.8878 | 0.6964 | 134.2525 | 35.2715
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 507.3817 | 2 | 3484.5343 | 17.7873
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 522.3817 | 5.1778 | 3484.8844 | 19.9316

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 15.9897 | 2 | 1103.9411 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 15.9897 | 2 | 988.4018 | 110506.1176 | 0 | 0 | 0.17758 | 0 | 0.00059203 | 0.10262 | 0.71709 | 0.0021141
Sepout-COMB | 15.9897 | 2 | 988.4018 | 6.5929 | 0 | 0 | 0.17758 | 0 | 0.00059203 | 0.10262 | 0.71709 | 0.0021141
Sepout-GTU | 15.9897 | 2 | 988.4018 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17758 | 0 | 0.00059203 | 0.10262 | 0.71709 | 0.0021141
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 277.2782
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 277.2782
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0388 | 283.8711 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017048 | 0.0096133 | 0.055733 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3842 | 0.1 | 690.263 | 283.8711 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017048 | 0.0096133 | 0.055733 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 443.8432 | 283.8711 | 0.74984 | 0.16777 | 0.017048 | 0.0096133 | 0.055733 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.91819 | 0.95623 | 0.96022 | 0.57758
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 62.4681
Tots1 | 35.4312 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.2765 |  |  | 0.83379
Tots3 | 4.8717 |  |  | 0.81493
Tots4 | 10.8886 |  |  | 0.80338
KN | 0.32079 | 0.35133 | 0.91306 | 0.076429
SGgtu_comp | 93806.7793
SGgtu_turb | 140736.4235

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40222.3146 | 40628.6006 | 0.99
IVD | 87497.2998 | 88381.1109 | 0.99
EVD | 38502.7207 | 38891.6371 | 0.99
PPND | 508.6231 | 513.7607 | 0.99
IND | 33093.8115 | 33428.0925 | 0.99
GPK | 37571.4521 | 37950.9617 | 0.99
SP2 | 27.6789 |  | 0.99
SP1 | 65.343 |  | 0.99
OD | 5.6485 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 69951.4612

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 132495284.622 | 15.9897 |  | 23.5198

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0