## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 472.0667 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 6.8708 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 533.6697 | 0.1 | 952.3861 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
PEVD-IVD | 461.9974 | 0.1 | 870.5391 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
IVD-EVD | 297.7204 | 0.1 | 688.0652 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
EVD-PPND | 232.0124 | 0.1 | 616.9892 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
PPND-IND | 231.0894 | 0.1 | 615.9979 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
IND-GPK | 171.8011 | 0.1 | 552.6874 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
GPK-out | 109.2585 | 0.1 | 486.5891 | 478.9375 | 0.77927 | 0.12203 | 0.030988 | 0.061179 | 0.0065315
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 6.5129
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.35791

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 508.3589 | 7.0786 | 3430.7396 | 58.4614
IVD-PEVD | 289.8615 | 7.4268 | 2766.9066 | 58.4614
EVD-IVD | 289.4372 | 7.4268 | 1286.9564 | 58.4614
PEN-EVD | 167.175 | 7.4268 | 710.4897 | 58.4614
BND-PEN | 161.0364 | 0.6347 | 679.9778 | 58.4614
PPND-DROSND | 173.2574 | 0.6285 | 2788.556 | 15.679
IND-PPND | 161.0364 | 0.6347 | 2758.576 | 15.679
GPK-IND | 161.0364 | 0.6347 | 714.6091 | 74.1404
GPK-REC | 161.0364 | 0.6347 | 714.6091 | 74.1404
REC-GPK | 69.5901 | 0.6347 | 291.8921 | 74.1404
SMESH-GPK | 69.5899 | 0.6964 | 291.8915 | 74.1365
SMESHOD-REC | 69.2942 | 0.6964 | 290.653 | 68.0921
SP1-OD | 109.4772 | 0.14088 | 459.2029 | 63.7501
OD-GPK | 72.6586 | 0.14088 | 304.2964 | 63.751
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 665.6641
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 83.8543
OD-SP1 | 90.7467 | 1 | 379.9562 | 83.8543
OTB2-SP2 | 120.9702 | 0.20484 | 2707.2042 | 13.133
SP2-SP1 | 119.3468 | 0.1946 | 501.0372 | 13.133
SP1-SP2 | 106.2085 | 1 | 444.695 | 665.6641
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 665.6641
WIN-SP1 | 66.4079 | 1 | 202.3831 | 665.6641
OTB1-SP1 | 111.0063 | 0.14829 | 2661.9941 | 50.618
DROSVD-TURBVD | 505.6476 | 6.5076 | 3430.7396 | 52.413 | 6.8568 | 100
ENDOFVD | 198.2268 | 0.46855 | 2853.6752 | 52.413 | 7.0856 | 100
DROSND-TURBND | 170.4865 | 0.53851 | 2788.556 | 15.679 | 6.881 | 100
SMESHEND | 191.2195 | 0.46855 | 2838.6807 | 68.0921 | 7.0536 | 100
DOOTB2 | 120.9699 | 0.20485 | 2707.2028 | 68.0921 | 7.1186 | 99.9942
DOOTB1 | 111.0057 | 0.14829 | 2661.9913 | 54.96 | 7.1472 | 98.6261
INCND | 86.5286 | 0.0086297 | 2661.9913 | 4.341 | 8.4473 | 100
INKOND | 83.033 | 0.0022468 | 2656.3293 | 4.341 | 9.052 | 100
KOND-KN | 19.3502 | 0.0022468 | 81.195 | 4.341
KN-GPK | 21.3689 | 0.6964 | 90.2914 | 4.341
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 493.3582 | 2 | 3453.5944 | 5.0821
ST-GPK | 72.9 | 0.8 | 305.8432 | 6.0444
DROSVD-ST | 508.3582 | 7.0786 | 3430.7372 | 6.0444

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.7838 | 1.9602 | 0.91001 | 0.24514
CVD
CND
GTU |  | 143.0283 |  | 32.8361
DK |  | 6.2534
Turbine | 41.7077
Tots1 | 30.2457 |  |  | 0.84928
Tots2 | 8.9526 |  |  | 0.83698
Tots3 | 2.4848 |  |  | 0.80447
Tots4 | 0.024579 |  |  | 0.02919
KN | 0.039488 | 0.044241 | 0.89255 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 38807.5843 | 39199.5801 | 0.99
IVD | 86519.6864 | 87393.6226 | 0.99
EVD | 33700.5396 | 34040.9491 | 0.99
PPND | 470.0341 | 474.782 | 0.99
IND | 30018.5356 | 30321.7531 | 0.99
GPK | 31340.4038 | 31656.9735 | 0.99
SP2 | 28.6838 |  | 0.99
SP1 | 110.9297 |  | 0.99
OD | 9.7769 |  | 0.99
Strans | 17221.7285
Strans_cool | 1666.2865
Reformer | 11406.4778
Ref_cooler | 3937.8858
Ref_HTS | 2844.9443
HTS_cooler | 10560.5353
Ref_all | 19009.6519
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 0.86338
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 529.3453 | 0.1 | 943.9627 | 517.9937 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 460.5277 | 0.1 | 865.5178 | 517.9937
IVD-EVD | 306.9065 | 0.1 | 694.9153 | 517.9937
EVD-PPND | 238.0914 | 0.1 | 620.4327 | 517.9937
PPND-IND | 237.1674 | 0.1 | 619.44 | 517.9937
IND-GPK | 177.2888 | 0.1 | 555.494 | 517.9937
GPK-out | 110.085 | 0.1 | 484.5029 | 517.9937
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -20 | 0.1
PEVD-DROSVD | 502.0819 | 8.1344 | 3403.0489 | 61.7421
IVD-PEVD | 299.0036 | 8.468 | 2751.5324 | 61.7421
EVD-IVD | 298.1491 | 8.468 | 1334.5608 | 61.7421
PEN-EVD | 168.2963 | 8.468 | 715.9387 | 61.7421
BND-PEN | 165.8897 | 0.71653 | 701.1174 | 61.7421
PPND-DROSND | 177.7065 | 0.7094 | 2793.2958 | 17.2204
IND-PPND | 165.8897 | 0.71653 | 2763.7357 | 17.2204
GPK-IND | 165.8897 | 0.71653 | 735.671 | 78.9626
GPK-REC | 165.8897 | 0.71653 | 735.671 | 78.9652
REC-GPK | 65.4675 | 0.71653 | 274.6294 | 78.9626
SMESH-GPK | 65.4698 | 0.6964 | 274.6391 | 78.9624
SMESHOD-REC | 65.4698 | 0.6964 | 274.6391 | 78.9624
SP1-OD | 107.3058 | 0.13088 | 450.0191 | 67.8238
OD-GPK | 72.3704 | 0.13088 | 303.0804 | 67.8249
SWIN-TURB | 62.9 | 1 | 192.602 | 697.9906
SWIN-OD | 62.9 | 1 | 192.602 | 87.9265
OD-SP1 | 89.701 | 1 | 375.5781 | 87.9265
OTB2-SP2 | 121.7592 | 0.21 | 2679.8336 | 16.9769
SP2-SP1 | 120.1312 | 0.1995 | 504.3689 | 16.9769
SP1-SP2 | 103.9889 | 1 | 435.4017 | 697.9906
SP2-WOUT | 116.5 | 1 | 487.7855 | 697.9906
WIN-SP1 | 66.2761 | 1 | 202.3831 | 697.9906
OTB1-SP1 | 108.8152 | 0.13776 | 2621.2995 | 50.8483
DROSVD-TURBVD | 499.458 | 7.5912 | 3403.0489 | 61.7421 | 6.7539 | 100
ENDOFVD | 189.3218 | 0.52789 | 2831.2122 | 61.7421 | 6.9841 | 100
DROSND-TURBND | 174.813 | 0.61228 | 2793.2958 | 17.2204 | 6.8348 | 100
SMESHEND | 185.552 | 0.52789 | 2822.9432 | 78.9626 | 6.9661 | 100
DOOTB2 | 121.7592 | 0.21 | 2679.8336 | 78.9626 | 7.0381 | 98.6967
DOOTB1 | 108.8153 | 0.13777 | 2621.3 | 61.987 | 7.0735 | 96.9565
INCND | 66.4778 | 0.020904 | 2621.3 | 11.1375 | 7.9237 | 100
INKOND | 22.0143 | 0.0026477 | 2535.4662 | 11.1375 | 8.6023 | 99.7703
KOND-KN | 22.0143 | 0.0026477 | 92.3417 | 11.1375
KN-GPK | 24.0351 | 0.6964 | 101.438 | 11.1375
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 62.9 | 1 | 264.1358 | 750
SWOUT | 116.5 | 1 | 489.5399 | 750
ST-PKM | 493.3582 | 2 | 3453.5944 | 5.0821
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 508.3582 | 7.0786 | 3430.7372 | 6.0444

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 5.987 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 5.987 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 2.3814 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -19.5662 | 2 | 1004.6546 | 34291.4995 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -19.5662 | 2 | 885.9382 | 31542.4667 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -19.5662 | 2 | 885.9382 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -19.5662 | 2 | 885.9382 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 46.451
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 46.451
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.5662 | 47.5603 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017137 | 0.0096116 | 0.055988 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4147 | 0.1 | 690.7411 | 47.5603 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017137 | 0.0096116 | 0.055988 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 82.9 | 0.1 | 444.2514 | 47.5603 | 0.74971 | 0.16756 | 0.017137 | 0.0096116 | 0.055988 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 0.9151 | 0.95384 | 0.95938 | 0.57886
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0912
DK |  | 6.3014
Turbine | 51.191
Tots1 | 35.3064 |  |  | 0.84938
Tots2 | 11.3003 |  |  | 0.83424
Tots3 | 3.6283 |  |  | 0.81225
Tots4 | 0.95597 |  |  | 0.29997
KN | 0.10131 | 0.11311 | 0.89568 | 0.076429
SGgtu_comp | 15714.9548
SGgtu_turb | 23581.5837

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 40227.59 | 40633.9293 | 0.99
IVD | 87487.3336 | 88371.044 | 0.99
EVD | 38195.6845 | 38581.4995 | 0.99
PPND | 509.0406 | 514.1824 | 0.99
IND | 32792.4248 | 33123.6614 | 0.99
GPK | 36405.1905 | 36772.9197 | 0.99
SP2 | 36.5634 |  | 0.99
SP1 | 110.2151 |  | 0.99
OD | 9.8667 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 11723.1223

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 34451111.5864 | -19.5662 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -20
n | 1
Pin | 0
Pout | 0