## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 430.7108 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 13.6645 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 537.6117 | 0.1 | 960.8809 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
PEVD-IVD | 463.0856 | 0.1 | 875.6141 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
IVD-EVD | 288.2208 | 0.1 | 681.3247 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
EVD-PPND | 225.4775 | 0.1 | 613.4921 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
PPND-IND | 224.5572 | 0.1 | 612.5037 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
IND-GPK | 166.7134 | 0.1 | 550.7318 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
GPK-out | 108.8931 | 0.1 | 489.5831 | 444.3753 | 0.7781 | 0.12012 | 0.032002 | 0.063212 | 0.0065674
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 12.9527
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.7118

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 514.0675 | 6.0886 | 3455.5231 | 55.4789
IVD-PEVD | 280.4001 | 6.4554 | 2779.4072 | 55.4789
EVD-IVD | 280.3736 | 6.4554 | 1238.8393 | 55.4789
PEN-EVD | 165.102 | 6.4554 | 700.9556 | 55.4789
BND-PEN | 156.6777 | 0.56772 | 661.057 | 55.4789
PPND-DROSND | 169.4457 | 0.56246 | 2784.4939 | 14.1327
IND-PPND | 156.6777 | 0.56772 | 2753.7281 | 14.1327
GPK-IND | 156.6777 | 0.56772 | 695.4812 | 69.6116
GPK-REC | 156.6777 | 0.56772 | 695.4812 | 69.6139
REC-GPK | 73.6941 | 0.56772 | 309.0871 | 69.6116
SMESH-GPK | 73.6946 | 0.6964 | 309.089 | 69.6124
SMESHOD-REC | 72.8383 | 0.6964 | 305.5005 | 57.8859
SP1-OD | 115.1866 | 0.17021 | 483.3843 | 53.4331
OD-GPK | 77.3038 | 0.17021 | 323.798 | 53.4335
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 582.1824
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 73.3381
OD-SP1 | 95.3924 | 1 | 399.4078 | 73.3381
OTB2-SP2 | 141.9539 | 0.22187 | 2750.5451 | 8.4113
SP2-SP1 | 121.8771 | 0.21078 | 511.7888 | 8.4113
SP1-SP2 | 112.3521 | 1 | 470.4181 | 582.1824
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 582.1824
WIN-SP1 | 71.3632 | 1 | 202.3831 | 582.1824
OTB1-SP1 | 125.4543 | 0.17917 | 2719.7346 | 45.0218
DROSVD-TURBVD | 511.2269 | 5.4807 | 3455.5231 | 43.7527 | 6.9642 | 100
ENDOFVD | 210.2524 | 0.42461 | 2881.2144 | 43.7527 | 7.1877 | 100
DROSND-TURBND | 166.8807 | 0.48145 | 2784.4939 | 14.1327 | 6.9216 | 100
SMESHEND | 199.0106 | 0.42461 | 2857.6002 | 57.8854 | 7.1383 | 100
DOOTB2 | 141.9545 | 0.22186 | 2750.5462 | 57.8854 | 7.1898 | 100
DOOTB1 | 125.4549 | 0.17917 | 2719.7357 | 49.4741 | 7.2106 | 100
INCND | 116.8809 | 0.0091464 | 2719.7357 | 4.4524 | 8.5746 | 100
INKOND | 112.4934 | 0.0021045 | 2712.1041 | 4.4524 | 9.2326 | 100
KOND-KN | 18.3034 | 0.0021045 | 76.8137 | 4.4524
KN-GPK | 20.3211 | 0.6964 | 85.9101 | 4.4524
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.0749 | 2 | 3466.2004 | 10.1642
ST-GPK | 77.9 | 0.8 | 326.803 | 11.7265
DROSVD-ST | 514.0749 | 6.0886 | 3455.5447 | 11.7265

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.2135 | 2.5705 | 0.86113 | 0.16179
CVD
CND
GTU |  | 123.6885 |  | 31.139
DK |  | 6.2123
Turbine | 32.8827
Tots1 | 25.1276 |  |  | 0.84847
Tots2 | 6.1969 |  |  | 0.83535
Tots3 | 1.5243 |  |  | 0.78828
Tots4 | 0.033979 |  |  | 0.034198
KN | 0.040501 | 0.045371 | 0.89266 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 37511.566 | 37890.4707 | 0.99
IVD | 85474.0154 | 86337.3893 | 0.99
EVD | 29841.7188 | 30143.1503 | 0.99
PPND | 434.8249 | 439.2171 | 0.99
IND | 27175.3759 | 27449.8747 | 0.99
GPK | 26901.2513 | 27172.9811 | 0.99
SP2 | 18.6426 |  | 0.99
SP1 | 99.9143 |  | 0.99
OD | 8.442 |  | 0.99
Strans | 34571.5531
Strans_cool | 2117.5952
Reformer | 22684.8035
Ref_cooler | 7875.7639
Ref_HTS | 5689.8829
HTS_cooler | 21121.0499
Ref_all | 36804.2919
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 0.74664
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 528.3242 | 0.1 | 942.7897 | 515.4696 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.8659 | 0.1 | 864.7695 | 515.4696
IVD-EVD | 306.3175 | 0.1 | 694.273 | 515.4696
EVD-PPND | 238.2172 | 0.1 | 620.5678 | 515.4696
PPND-IND | 237.2931 | 0.1 | 619.5751 | 515.4696
IND-GPK | 177.3658 | 0.1 | 555.5758 | 515.4696
GPK-out | 108.7695 | 0.1 | 483.1202 | 515.4696
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -25 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.5345 | 8.0704 | 3402.4506 | 61.2599
IVD-PEVD | 298.4522 | 8.4022 | 2752.561 | 61.2599
EVD-IVD | 297.7542 | 8.4022 | 1332.3893 | 61.2599
PEN-EVD | 168.8778 | 8.4022 | 718.4218 | 61.2599
BND-PEN | 165.997 | 0.71843 | 701.5859 | 61.2599
PPND-DROSND | 177.844 | 0.71141 | 2793.4816 | 17.0937
IND-PPND | 165.997 | 0.71843 | 2763.8469 | 17.0937
GPK-IND | 165.997 | 0.71843 | 734.6766 | 78.3536
GPK-REC | 165.997 | 0.71843 | 734.6766 | 78.3588
REC-GPK | 62.6417 | 0.71843 | 262.8017 | 78.3536
SMESH-GPK | 62.6435 | 0.6964 | 262.8094 | 78.3537
SMESHOD-REC | 62.6435 | 0.6964 | 262.8094 | 78.3537
SP1-OD | 111.0974 | 0.14874 | 466.0601 | 56.1891
OD-GPK | 76.8235 | 0.14875 | 321.7662 | 56.1912
SWIN-TURB | 67.9 | 1 | 192.602 | 594.1705
SWIN-OD | 67.9 | 1 | 192.602 | 74.8482
OD-SP1 | 93.5149 | 1 | 391.5467 | 74.8482
OTB2-SP2 | 124.5361 | 0.22896 | 2692.3065 | 13.3351
SP2-SP1 | 122.8835 | 0.21751 | 516.0681 | 13.3351
SP1-SP2 | 108.4515 | 1 | 454.0865 | 594.1705
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 594.1705
WIN-SP1 | 71.1267 | 1 | 202.3831 | 594.1705
OTB1-SP1 | 112.6414 | 0.15657 | 2639.0879 | 42.8561
DROSVD-TURBVD | 498.9223 | 7.5312 | 3402.4506 | 61.2599 | 6.7566 | 100
ENDOFVD | 190.5436 | 0.5328 | 2833.6018 | 61.2599 | 6.9851 | 100
DROSND-TURBND | 175.0039 | 0.61596 | 2793.4816 | 17.0937 | 6.8326 | 100
SMESHEND | 186.5516 | 0.5328 | 2824.8491 | 78.3536 | 6.9661 | 100
DOOTB2 | 124.5363 | 0.22894 | 2692.3075 | 78.3536 | 7.0312 | 99.0804
DOOTB1 | 112.6419 | 0.15658 | 2639.0897 | 65.0206 | 7.0636 | 97.4819
INCND | 77.5572 | 0.041973 | 2639.0897 | 22.1624 | 7.6557 | 100
INKOND | 24.8574 | 0.0031431 | 2419.9651 | 22.1624 | 8.1359 | 94.8288
KOND-KN | 24.8574 | 0.0031431 | 104.2327 | 22.1624
KN-GPK | 26.8802 | 0.6964 | 113.3288 | 22.1624
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 67.9 | 1 | 285.0637 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 499.0749 | 2 | 3466.2004 | 10.1642
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 514.0749 | 6.0886 | 3455.5447 | 11.7265

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 11.9739 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 4.7627 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -11.0641 | 2 | 1028.29 | 68582.9991 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -11.0641 | 2 | 909.9395 | 63084.9333 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -11.0641 | 2 | 909.9395 | 3.2998 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -11.0641 | 2 | 909.9395 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 138.3502
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 138.3502
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.4228 | 141.65 | 0.74974 | 0.16761 | 0.017116 | 0.0096121 | 0.055918 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.4068 | 0.1 | 690.6115 | 141.65 | 0.74974 | 0.16761 | 0.017116 | 0.0096121 | 0.055918 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 87.9 | 0.1 | 449.3465 | 141.65 | 0.74974 | 0.16761 | 0.017116 | 0.0096121 | 0.055918 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.0314 | 1.0796 | 0.95534 | 0.50521
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0824
DK |  | 6.3014
Turbine | 53.5493
Tots1 | 34.8476 |  |  | 0.84931
Tots2 | 10.3851 |  |  | 0.83666
Tots3 | 3.4603 |  |  | 0.80979
Tots4 | 4.8563 |  |  | 0.60489
KN | 0.20159 | 0.22339 | 0.90243 | 0.076429
SGgtu_comp | 46805.6505
SGgtu_turb | 70231.6603

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39814.8703 | 40217.0407 | 0.99
IVD | 87006.9119 | 87885.7696 | 0.99
EVD | 37612.8249 | 37992.7524 | 0.99
PPND | 506.5996 | 511.7168 | 0.99
IND | 32659.802 | 32989.699 | 0.99
GPK | 36975.1862 | 37348.673 | 0.99
SP2 | 28.7302 |  | 0.99
SP1 | 92.8563 |  | 0.99
OD | 8.0274 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 34175.1838

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 70523211.7385 | -11.0641 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -25
n | 1
Pin | 0
Pout | 0