## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 374.7408 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 23.6833 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 545.544 | 0.1 | 976.9797 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
PEVD-IVD | 465.6336 | 0.1 | 885.2323 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
IVD-EVD | 273.7826 | 0.1 | 671.8951 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
EVD-PPND | 212.7041 | 0.1 | 605.9157 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
PPND-IND | 211.7919 | 0.1 | 604.9366 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
IND-GPK | 157.6614 | 0.1 | 547.1307 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
GPK-out | 105.5456 | 0.1 | 491.961 | 398.4242 | 0.77605 | 0.11679 | 0.033774 | 0.066764 | 0.0066302
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 22.4496
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 1.2337

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 523.779 | 4.7596 | 3492.5155 | 51.7171
IVD-PEVD | 265.9788 | 5.1651 | 2792.8019 | 51.7171
EVD-IVD | 265.9788 | 5.1651 | 1165.7111 | 51.7171
PEN-EVD | 156.3743 | 5.1651 | 662.4979 | 51.7171
BND-PEN | 148.8524 | 0.4617 | 627.2294 | 51.7171
PPND-DROSND | 163.0319 | 0.45762 | 2777.6629 | 11.6611
IND-PPND | 148.8524 | 0.4617 | 2744.5404 | 11.6611
GPK-IND | 148.8524 | 0.4617 | 657.0399 | 63.3781
GPK-REC | 148.8524 | 0.4617 | 657.0399 | 63.3794
REC-GPK | 74.7915 | 0.4617 | 313.6869 | 63.3781
SMESH-GPK | 74.7907 | 0.6964 | 313.6832 | 63.3781
SMESHOD-REC | 72.4365 | 0.6964 | 303.8169 | 43.7108
SP1-OD | 116.6911 | 0.17873 | 489.7651 | 39.2826
OD-GPK | 78.4964 | 0.17873 | 328.8077 | 39.2825
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 455.9245
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 57.4332
OD-SP1 | 96.0303 | 1 | 402.0789 | 57.4332
OTB2-SP2 | 166.4855 | 0.21636 | 2801.8492 | 4.5493
SP2-SP1 | 121.0769 | 0.20555 | 508.3872 | 4.5493
SP1-SP2 | 114.589 | 1 | 479.7841 | 455.9245
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 455.9245
WIN-SP1 | 73.2791 | 1 | 202.3831 | 455.9245
OTB1-SP1 | 155.2004 | 0.18813 | 2780.6739 | 34.7332
DROSVD-TURBVD | 520.6372 | 4.0671 | 3492.5155 | 32.0497 | 7.1441 | 100
ENDOFVD | 229.6761 | 0.35193 | 2924.5064 | 32.0497 | 7.3607 | 100
DROSND-TURBND | 160.8016 | 0.39063 | 2777.6629 | 11.6611 | 6.9992 | 100
SMESHEND | 210.6308 | 0.35193 | 2885.3318 | 43.7108 | 7.2813 | 100
DOOTB2 | 166.4868 | 0.21637 | 2801.8515 | 43.7108 | 7.3212 | 100
DOOTB1 | 155.2011 | 0.18813 | 2780.6753 | 39.1615 | 7.336 | 100
INCND | 148.7471 | 0.0094209 | 2780.6753 | 4.4283 | 8.7111 | 100
INKOND | 144.1105 | 0.0019881 | 2772.3312 | 4.4283 | 9.409 | 100
KOND-KN | 17.4001 | 0.0019881 | 73.0322 | 4.4283
KN-GPK | 19.417 | 0.6964 | 82.1286 | 4.4283
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 508.779 | 2 | 3487.6204 | 17.7873
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 19.6672
DROSVD-ST | 523.779 | 4.7598 | 3492.5135 | 19.6672

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.824 | 2.3036 | 0.79181 | 0.14509
CVD
CND
GTU |  | 96.6199 |  | 29.1499
DK |  | 6.1549
Turbine | 22.7198
Tots1 | 18.2045 |  |  | 0.84599
Tots2 | 3.649 |  |  | 0.82759
Tots3 | 0.82929 |  |  | 0.77089
Tots4 | 0.03695 |  |  | 0.03312
KN | 0.040282 | 0.045123 | 0.8927 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36188.8154 | 36554.359 | 0.99
IVD | 84148.7273 | 84998.7144 | 0.99
EVD | 26024.8828 | 26287.7605 | 0.99
PPND | 386.2071 | 390.1082 | 0.99
IND | 22800.9689 | 23031.2817 | 0.99
GPK | 21761.1218 | 21980.9311 | 0.99
SP2 | 10.3294 |  | 0.99
SP1 | 78.8589 |  | 0.99
OD | 6.2596 |  | 0.99
Strans | 60881.141
Strans_cool | 1206.4168
Reformer | 39317.3491
Ref_cooler | 13782.5684
Ref_HTS | 9957.2818
HTS_cooler | 36961.7879
Ref_all | 61908.0549
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.58324
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.4007 | 0.1 | 864.2436 | 513.6784
IVD-EVD | 305.8886 | 0.1 | 693.8053 | 513.6784
EVD-PPND | 237.8106 | 0.1 | 620.131 | 513.6784
PPND-IND | 236.8868 | 0.1 | 619.1386 | 513.6784
IND-GPK | 176.3906 | 0.1 | 554.5402 | 513.6784
GPK-out | 106.8822 | 0.1 | 481.1367 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.1529 | 8.0239 | 3402.0581 | 60.9151
IVD-PEVD | 298.0491 | 8.3544 | 2753.3042 | 60.9151
EVD-IVD | 297.3999 | 8.3544 | 1330.4315 | 60.9151
PEN-EVD | 168.1843 | 8.3544 | 715.3891 | 60.9151
BND-PEN | 164.931 | 0.69974 | 696.9357 | 60.9151
PPND-DROSND | 177.281 | 0.69306 | 2793.4288 | 16.4437
IND-PPND | 164.931 | 0.69974 | 2762.737 | 16.4437
GPK-IND | 164.931 | 0.69974 | 711.3964 | 77.3587
GPK-REC | 164.931 | 0.69974 | 711.3964 | 81.212
REC-GPK | 60 | 0.69974 | 251.7512 | 81.2087
SMESH-GPK | 54.5318 | 0.6964 | 228.8778 | 77.3587
SMESHOD-REC | 54.5318 | 0.6964 | 228.8778 | 77.3587
SP1-OD | 108.9763 | 0.13852 | 457.0838 | 38.9906
OD-GPK | 77.6457 | 0.13852 | 325.2069 | 38.9907
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 428.0259
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 53.9188
OD-SP1 | 92.5487 | 1 | 387.5014 | 53.9188
OTB2-SP2 | 124.0072 | 0.22523 | 2691.0873 | 10.4952
SP2-SP1 | 122.3573 | 0.21397 | 513.8301 | 10.4952
SP1-SP2 | 107.377 | 1 | 449.5876 | 428.0259
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 428.0259
WIN-SP1 | 72.8405 | 1 | 202.3831 | 428.0259
OTB1-SP1 | 110.5009 | 0.14581 | 2630.2114 | 28.4954
DROSVD-TURBVD | 498.5499 | 7.4877 | 3402.0581 | 60.9151 | 6.7586 | 100
ENDOFVD | 189.6372 | 0.52544 | 2832.0421 | 60.9151 | 6.9879 | 100
DROSND-TURBND | 174.5723 | 0.60239 | 2793.4288 | 16.4437 | 6.8423 | 100
SMESHEND | 185.8908 | 0.52544 | 2823.8343 | 77.3587 | 6.9701 | 100
DOOTB2 | 124.006 | 0.22522 | 2691.0824 | 77.3587 | 7.0354 | 99.0595
DOOTB1 | 110.5 | 0.1458 | 2630.2077 | 66.8635 | 7.0719 | 97.235
INCND | 91.1523 | 0.07331 | 2630.2077 | 38.368 | 7.3778 | 98.6315
INKOND | 29.0806 | 0.0040279 | 2297.4026 | 38.368 | 7.6222 | 89.4538
KOND-KN | 29.0806 | 0.0040279 | 121.8904 | 38.368
KN-GPK | 31.1059 | 0.6964 | 130.9855 | 38.368
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 508.779 | 2 | 3487.6204 | 17.7873
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 523.779 | 4.7598 | 3492.5135 | 19.6672

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 20.9544 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 8.3347 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | 9.2719 | 2 | 1085.0924 | 120020.2484 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | 9.2719 | 2 | 968.0293 | 110420.975 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00012312 | 0.10267 | 0.71743 | 0.0021151
Sepout-COMB | 9.2719 | 2 | 968.0293 | 6.587 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00012312 | 0.10267 | 0.71743 | 0.0021151
Sepout-GTU | 9.2719 | 2 | 968.0293 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17766 | 0 | 0.00012312 | 0.10267 | 0.71743 | 0.0021151
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 276.9745
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 276.9745
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.0945 | 283.5615 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017065 | 0.0096132 | 0.055759 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.3883 | 0.1 | 690.3144 | 283.5615 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017065 | 0.0096132 | 0.055759 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.2791 | 283.5615 | 0.74983 | 0.16773 | 0.017065 | 0.0096132 | 0.055759 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1241 | 1.1792 | 0.95325 | 0.45864
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 61.8315
Tots1 | 34.7226 |  |  | 0.84935
Tots2 | 10.2695 |  |  | 0.83663
Tots3 | 4.0703 |  |  | 0.81305
Tots4 | 12.7691 |  |  | 0.81832
KN | 0.34896 | 0.38086 | 0.91625 | 0.076429
SGgtu_comp | 93704.0276
SGgtu_turb | 140584.135

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39521.1062 | 39920.3093 | 0.99
IVD | 86674.9679 | 87550.4726 | 0.99
EVD | 37466.433 | 37844.8819 | 0.99
PPND | 504.6646 | 509.7622 | 0.99
IND | 32851.0074 | 33182.8357 | 0.99
GPK | 37328.7267 | 37705.7846 | 0.99
SP2 | 22.6222 |  | 0.99
SP1 | 61.8945 |  | 0.99
OD | 5.0905 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 67781.2098

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 130233061.4658 | 9.2719 |  | 23.538

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0