## gas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 425.6301 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH | 800 | 0.1 | 1531.1237 | 10.2686 | 0.71032 | 0.0099671 | 0.090539 | 0.18053 | 0.0086425
GTU-PEVD | 534.7408 | 0.1 | 955.8374 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
PEVD-IVD | 461.4 | 0.1 | 872.0188 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
IVD-EVD | 288.7994 | 0.1 | 680.3764 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
EVD-PPND | 226.6348 | 0.1 | 613.192 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
PPND-IND | 225.7126 | 0.1 | 612.202 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
IND-GPK | 167.0924 | 0.1 | 549.6236 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
GPK-out | 109.4578 | 0.1 | 488.6962 | 435.8987 | 0.77861 | 0.12096 | 0.031557 | 0.062321 | 0.0065517
AIR-REF | 15 | 0.1 | 288.39 | 9.7337
CH4-REF | 15 | 0.7 | 881.5 | 0.5349

## water_streams_zaryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 512.0706 | 6.1954 | 3449.599 | 53.8891
IVD-PEVD | 281.2321 | 6.5367 | 2778.4346 | 53.8891
EVD-IVD | 281.2321 | 6.5367 | 1243.789 | 53.8891
PEN-EVD | 166.2066 | 6.5367 | 705.7868 | 53.8891
BND-PEN | 157.0712 | 0.57353 | 662.7624 | 53.8891
PPND-DROSND | 169.5946 | 0.56833 | 2784.4093 | 14.13
IND-PPND | 157.0712 | 0.57353 | 2754.1738 | 14.13
GPK-IND | 157.0712 | 0.57353 | 700.2224 | 68.0191
GPK-REC | 157.0712 | 0.57353 | 700.2224 | 68.0232
REC-GPK | 74.792 | 0.57353 | 313.6889 | 68.0191
SMESH-GPK | 74.7923 | 0.6964 | 313.6901 | 68.0234
SMESHOD-REC | 74.0125 | 0.6964 | 310.4216 | 59.1968
SP1-OD | 115.1949 | 0.17026 | 483.4196 | 54.7486
OD-GPK | 78.5401 | 0.17026 | 328.9842 | 54.7485
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 618.8667
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 77.9592
OD-SP1 | 95.644 | 1 | 400.4613 | 77.9592
OTB2-SP2 | 139.5084 | 0.2227 | 2745.308 | 9.0456
SP2-SP1 | 121.9958 | 0.21156 | 512.2932 | 9.0456
SP1-SP2 | 112.2828 | 1 | 470.1279 | 618.8667
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 618.8667
WIN-SP1 | 73.2304 | 1 | 202.3831 | 618.8667
OTB1-SP1 | 122.8415 | 0.17922 | 2714.1925 | 45.7031
DROSVD-TURBVD | 509.4302 | 5.6339 | 3449.599 | 45.0669 | 6.9444 | 100
ENDOFVD | 207.689 | 0.43138 | 2875.5261 | 45.0669 | 7.1688 | 100
DROSND-TURBND | 167.0609 | 0.4882 | 2784.4093 | 14.13 | 6.9152 | 100
SMESHEND | 197.366 | 0.43138 | 2853.777 | 59.1969 | 7.1231 | 100
DOOTB2 | 139.5084 | 0.2227 | 2745.3078 | 59.1969 | 7.1754 | 100
DOOTB1 | 122.8414 | 0.17922 | 2714.1923 | 50.1514 | 7.1966 | 100
INCND | 113.9712 | 0.0090785 | 2714.1923 | 4.4483 | 8.5638 | 100
INKOND | 109.4926 | 0.0019829 | 2706.424 | 4.4483 | 9.2453 | 100
KOND-KN | 17.3585 | 0.0019829 | 72.8581 | 4.4483
KN-GPK | 19.3753 | 0.6964 | 81.9546 | 4.4483
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 497.0747 | 2 | 3461.7887 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 0.8 | 335.6114 | 8.8266
DROSVD-ST | 512.0747 | 6.1952 | 3449.6111 | 8.8266

## syngas_streams_zaryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc
Separacc-Sepout
Sepout-COMB
Sepout-GTU
AIR-COMP
COMP-COMB
COMB-TURB
TURB-COOL
COOL-EX

## electric_zaryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 2.3185 | 2.6908 | 0.86165 | 0.15202
CVD
CND
GTU |  | 121.9075 |  | 30.9866
DK |  | 6.2085
Turbine | 33.8878
Tots1 | 25.8717 |  |  | 0.84863
Tots2 | 6.421 |  |  | 0.83564
Tots3 | 1.5605 |  |  | 0.78873
Tots4 | 0.034556 |  |  | 0.03398
KN | 0.040463 | 0.045326 | 0.89271 | 0.076429
SGgtu_comp
SGgtu_turb

## heaters_zaryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 36171.0312 | 36536.3951 | 0.99
IVD | 82701.3178 | 83536.6846 | 0.99
EVD | 28992.714 | 29285.5697 | 0.99
PPND | 427.2365 | 431.5521 | 0.99
IND | 27005.0751 | 27277.8537 | 0.99
GPK | 26292.5512 | 26558.1325 | 0.99
SP2 | 19.9969 |  | 0.99
SP1 | 101.1923 |  | 0.99
OD | 8.3706 |  | 0.99
Strans | 25894.9522
Strans_cool | 1590.9251
Reformer | 17047.1792
Ref_cooler | 5906.8042
Ref_HTS | 4267.3987
HTS_cooler | 15840.7372
Ref_all | 27605.8652
SGgtu_Qsw

## accumulation_zaryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM

## GTU_input_zaryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 0.73589
Pin | 0
Pout | 0

## gas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
AIR |  | 0.1
GTU-KU | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
REF-SMESH |  | 0.1
GTU-PEVD | 527.6003 | 0.1 | 941.9582 | 513.6784 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 459.3972 | 0.1 | 864.2396 | 513.6784
IVD-EVD | 305.8989 | 0.1 | 693.8165 | 513.6784
EVD-PPND | 238.2746 | 0.1 | 620.6296 | 513.6784
PPND-IND | 237.3503 | 0.1 | 619.6366 | 513.6784
IND-GPK | 177.3431 | 0.1 | 555.5517 | 513.6784
GPK-out | 109.7457 | 0.1 | 484.1462 | 513.6784
AIR-REF |  | 0.1
CH4-REF |  | 0.1

## water_streams_razryad
| T | P | H | G | S | X
AIR | -29 | 0.1
PEVD-DROSVD | 501.1445 | 8.0255 | 3402.0217 | 60.9272
IVD-PEVD | 298.0601 | 8.3557 | 2753.2841 | 60.9272
EVD-IVD | 297.4654 | 8.3557 | 1330.8014 | 60.9272
PEN-EVD | 169.2274 | 8.3557 | 719.9112 | 60.9272
BND-PEN | 165.9866 | 0.71824 | 701.5403 | 60.9272
PPND-DROSND | 177.7589 | 0.71116 | 2793.2946 | 17.1413
IND-PPND | 165.9866 | 0.71824 | 2763.8361 | 17.1413
GPK-IND | 165.9866 | 0.71824 | 736.8553 | 78.0685
GPK-REC | 165.9866 | 0.71824 | 736.8553 | 78.066
REC-GPK | 64.7683 | 0.71824 | 271.7024 | 78.0685
SMESH-GPK | 64.7671 | 0.6964 | 271.6974 | 78.0681
SMESHOD-REC | 64.7671 | 0.6964 | 271.6974 | 78.0681
SP1-OD | 111.6946 | 0.15173 | 468.5884 | 58.4054
OD-GPK | 78.1655 | 0.15173 | 327.398 | 58.4049
SWIN-TURB | 70 | 1 | 192.602 | 642.706
SWIN-OD | 70 | 1 | 192.602 | 80.9623
OD-SP1 | 94.0827 | 1 | 393.9241 | 80.9623
OTB2-SP2 | 124.6285 | 0.2296 | 2693.1463 | 13.8776
SP2-SP1 | 122.9735 | 0.21812 | 516.4508 | 13.8776
SP1-SP2 | 108.887 | 1 | 455.9097 | 642.706
SP2-WOUT | 120 | 1 | 502.44 | 642.706
WIN-SP1 | 73.0337 | 1 | 202.3831 | 642.706
OTB1-SP1 | 113.2441 | 0.15972 | 2642.3235 | 44.5279
DROSVD-TURBVD | 498.5439 | 7.4895 | 3402.0217 | 60.9272 | 6.7584 | 100
ENDOFVD | 190.6218 | 0.53153 | 2833.8452 | 60.9272 | 6.9867 | 100
DROSND-TURBND | 174.8989 | 0.61515 | 2793.2946 | 17.1413 | 6.8327 | 100
SMESHEND | 186.5594 | 0.53153 | 2824.9416 | 78.0685 | 6.9674 | 100
DOOTB2 | 124.6295 | 0.2296 | 2693.1504 | 78.0685 | 7.032 | 99.1128
DOOTB1 | 113.2449 | 0.15972 | 2642.3268 | 64.191 | 7.0632 | 97.5851
INCND | 78.7647 | 0.037328 | 2642.3268 | 19.6633 | 7.7186 | 100
INKOND | 23.1653 | 0.0028393 | 2446.4218 | 19.6633 | 8.2697 | 96.0443
KOND-KN | 23.1653 | 0.0028393 | 97.1561 | 19.6633
KN-GPK | 25.1869 | 0.6964 | 106.2524 | 19.6633
SP2-ASW | 0 | 0 | 0 | 0
ASW-WOUT | 0 | 0 | 0 | 0
SWIN | 70 | 1 | 293.8574 | 750
SWOUT | 120 | 1 | 504.375 | 750
ST-PKM | 497.0747 | 2 | 3461.7887 | 7.6231
ST-GPK | 80 | 2 | 336.57 | 0
DROSVD-ST | 512.0747 | 6.1952 | 3449.6111 | 8.8266

## syngas_streams_razryad
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | Ar | H2O | CH4 | H2 | CO
REF-COOL | 700 | 2 | 3687.9841 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
COOL-HTS | 450 | 2 | 3030.2422 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.06356 | 0 | 0.53662 | 0.05004 | 0.3259 | 0.02388
HTS-HTSCOOL | 275 | 2 | 2555.0534 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
HTSCOOL-Separ | 100 | 2 | 791.1357 | 8.9804 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0.51377 | 0.050042 | 0.34875 | 0.0010291
Separ-SGaccum | 100 | 2 | 1348.0416 | 3.572 | 0 | 0 | 0.16867 | 0 | 0.050949 | 0.097674 | 0.6807 | 0.0020086
SGaccum-Separacc | -23.0577 | 2 | 994.967 | 51437.2493 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.050357 | 0.097508 | 0.68139 | 0.0020088
Separacc-Sepout | -23.0577 | 2 | 876.1086 | 47313.7 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-COMB | -23.0577 | 2 | 876.1086 | 2.2046 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
Sepout-GTU | -23.0577 | 2 | 876.1086 | 1.0811 | 0 | 0 | 0.17769 | 0 | 0 | 0.10268 | 0.71752 | 0.0021154
AIR-COMP | 15 | 0.1 | 293.1872 | 92.2619
COMP-COMB | 343.3558 | 1.2 | 631.5 | 92.2619
COMB-TURB | 750 | 1.2 | 1186.625 | 94.4665 | 0.74969 | 0.16754 | 0.017146 | 0.0096114 | 0.056016 | 0 | 0 | 0
TURB-COOL | 315.418 | 0.1 | 690.7943 | 94.4665 | 0.74969 | 0.16754 | 0.017146 | 0.0096114 | 0.056016 | 0 | 0 | 0
COOL-EX | 90 | 0.1 | 451.6908 | 94.4665 | 0.74969 | 0.16754 | 0.017146 | 0.0096114 | 0.056016 | 0 | 0 | 0

## electric_razryad
| Ni | N | KPDm | KPD
PEN | 1.1193 | 1.175 | 0.95257 | 0.4602
CVD
CND
GTU |  | 165.66 |  | 34.0758
DK |  | 6.3014
Turbine | 52.0207
Tots1 | 34.6174 |  |  | 0.84929
Tots2 | 10.2887 |  |  | 0.83676
Tots3 | 3.2624 |  |  | 0.80841
Tots4 | 3.8521 |  |  | 0.54538
KN | 0.17886 | 0.19856 | 0.9008 | 0.076429
SGgtu_comp | 31213.3847
SGgtu_turb | 46839.3663

## heaters_razryad
| Qw | Qg | KPD
PEVD | 39523.1627 | 39922.3866 | 0.99
IVD | 86667.2326 | 87542.6592 | 0.99
EVD | 37218.5646 | 37594.5097 | 0.99
PPND | 504.9991 | 510.1001 | 0.99
IND | 32589.8076 | 32918.9976 | 0.99
GPK | 36312.6648 | 36679.4594 | 0.99
SP2 | 29.9053 |  | 0.99
SP1 | 96.4814 |  | 0.99
OD | 8.1638 |  | 0.99
Strans | 0
Strans_cool | 0
Reformer | 0
Ref_cooler | 0
Ref_HTS | 0
HTS_cooler | 0
Ref_all | 0
SGgtu_Qsw | 22587.2637

## accumulation_razryad
| Qw | T | V | Qnr
ASW
PKM | 51178366.9727 | -23.0577 |  | 23.5427

## GTU_input_razryad
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
tair | -29
n | 1
Pin | 0
Pout | 0